02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 11.6768 | 0.3007 | 200.674 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 11.6768 | 0.3007 | 200.674 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.3618 | 0.2615 | 161.4789 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.3618 | 0.2615 | 161.4789 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 17.5785 | 0.3179 | 217.8762 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 9.6331 | 0.1921 | 92.1424 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 9.6331 | 0.2254 | 125.402 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 9.0985 | 0.1704 | 70.4414 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 35.2307 | 0.6186 | 518.5591 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.3618 | 7.0479 | 6947.945 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 12.2915 | 0.2996 | 199.569 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 12.2915 | 0.2996 | 199.569 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.514 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.514 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 17.5778 | 0.3179 | 217.8774 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.0726 | 0.1922 | 92.2404 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.0726 | 0.2255 | 125.4747 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 9.0913 | 0.1708 | 70.8227 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 35.423 | 0.6187 | 518.6959 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 10.514 | 7.0444 | 6944.4009 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 12.2915 | 0.2996 | 199.569 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 12.2915 | 0.2996 | 199.569 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 10.514 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 10.514 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 17.5778 | 0.3179 | 217.8774 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 10.0726 | 0.1922 | 92.2404 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 10.0726 | 0.2255 | 125.4747 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 9.0913 | 0.1708 | 70.8227 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 35.423 | 0.6187 | 518.6959 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 10.514 | 7.0444 | 6944.4009 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 12.2915 | 0.2996 | 199.569 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 12.2915 | 0.2996 | 199.569 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 10.514 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 10.514 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 17.5778 | 0.3179 | 217.8774 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 10.0726 | 0.1922 | 92.2404 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 10.0726 | 0.2255 | 125.4747 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 9.0913 | 0.1708 | 70.8227 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 35.423 | 0.6187 | 518.6959 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 10.514 | 7.0444 | 6944.4009 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 12.2893 | 0.2996 | 199.5709 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 12.2893 | 0.2996 | 199.5709 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 10.5135 | 0.2613 | 161.3494 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 10.5135 | 0.2613 | 161.3494 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 17.5805 | 0.3179 | 217.8767 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 10.0706 | 0.1921 | 92.0712 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 10.0706 | 0.2252 | 125.2464 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 9.0984 | 0.1705 | 70.5267 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 34.6196 | 0.6187 | 518.7233 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 10.5135 | 7.0269 | 6926.8945 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 12.29 | 0.2996 | 199.5707 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 12.29 | 0.2996 | 199.5707 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 0.2613 | 161.3491 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 0.2613 | 161.3491 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 17.5816 | 0.3179 | 217.8762 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 10.0712 | 0.1921 | 92.0815 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 10.0712 | 0.2253 | 125.2602 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 9.099 | 0.1705 | 70.5471 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 35.2032 | 0.6187 | 518.7034 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 7.0283 | 6928.2501 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 12.2905 | 0.2996 | 199.5706 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 12.2905 | 0.2996 | 199.5706 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 10.5144 | 0.2613 | 161.3495 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 10.5144 | 0.2613 | 161.3495 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 17.5868 | 0.3179 | 217.8748 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 10.0717 | 0.1921 | 92.0827 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 10.0717 | 0.2253 | 125.2619 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 9.098 | 0.1706 | 70.5795 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 35.3217 | 0.6184 | 518.4128 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 10.5144 | 7.0311 | 6931.0877 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 12.2889 | 0.2996 | 199.5707 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 12.2889 | 0.2996 | 199.5707 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 10.5127 | 0.2613 | 161.349 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 10.5127 | 0.2613 | 161.349 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 17.2007 | 0.3183 | 218.3118 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 10.0703 | 0.1921 | 92.0917 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 10.0703 | 0.2253 | 125.2739 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 9.0972 | 0.1706 | 70.5702 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 35.2137 | 0.6186 | 518.5558 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 10.5127 | 7.0303 | 6930.3295 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 12.2884 | 0.2996 | 199.5689 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 12.2884 | 0.2996 | 199.5689 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 10.5078 | 0.2613 | 161.3493 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 10.5078 | 0.2613 | 161.3493 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 17.1032 | 0.3184 | 218.4482 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 10.0697 | 0.1923 | 92.3353 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 10.0697 | 0.2256 | 125.6027 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 9.0827 | 0.171 | 71 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 35.1428 | 0.6186 | 518.5516 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 10.5078 | 7.05 | 6950.0338 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 12.2863 | 0.2996 | 199.5708 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 12.2863 | 0.2996 | 199.5708 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 10.5066 | 0.2614 | 161.3501 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 10.5066 | 0.2614 | 161.3501 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 17.3876 | 0.318 | 217.9719 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 10.0678 | 0.1921 | 92.116 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 10.0678 | 0.2253 | 125.3069 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 9.0916 | 0.1706 | 70.6189 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 35.1327 | 0.6185 | 518.5296 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 10.5066 | 7.0327 | 6932.7058 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 12.2814 | 0.2996 | 199.5726 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 12.2814 | 0.2996 | 199.5726 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 10.5066 | 0.2613 | 161.3494 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 10.5066 | 0.2613 | 161.3494 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 17.3687 | 0.3182 | 218.232 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 10.0642 | 0.1921 | 92.0782 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 10.0642 | 0.2253 | 125.2559 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 9.0955 | 0.1706 | 70.5503 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 35.2056 | 0.6186 | 518.555 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 10.5066 | 7.0282 | 6928.2173 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 12.2902 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 12.2902 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 10.5144 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 10.5144 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 17.3043 | 0.3182 | 218.1809 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 10.0714 | 0.1921 | 92.1023 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 10.0714 | 0.2253 | 125.2882 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 9.0976 | 0.1706 | 70.5882 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 35.2213 | 0.6186 | 518.558 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 10.5144 | 7.0306 | 6930.6475 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 12.29 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 12.29 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 10.5143 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 10.5143 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 17.331 | 0.3182 | 218.1511 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 10.0713 | 0.1921 | 92.1018 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 10.0713 | 0.2253 | 125.2876 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 9.0975 | 0.1706 | 70.5873 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 35.2213 | 0.6186 | 518.558 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 10.5143 | 7.0306 | 6930.6086 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 12.3302 | 0.3007 | 200.6557 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 12.3302 | 0.3007 | 200.6557 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 10.5627 | 0.262 | 162.0162 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 10.5627 | 0.262 | 162.0162 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 17.5989 | 0.3179 | 217.8704 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 10.1078 | 0.1928 | 92.825 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 10.1078 | 0.2264 | 126.3699 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 9.1076 | 0.1704 | 70.3817 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 35.2598 | 0.6185 | 518.5194 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 10.5627 | 7.0385 | 6938.4737 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 11.9304 | 0.3001 | 200.1144 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 11.9304 | 0.3001 | 200.1144 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 10.1051 | 0.2617 | 161.7192 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 10.1051 | 0.2617 | 161.7192 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 17.5797 | 0.3179 | 217.8764 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 9.7268 | 0.1926 | 92.5709 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 9.7268 | 0.226 | 125.9588 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 9.0843 | 0.1707 | 70.6902 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 35.197 | 0.6186 | 518.561 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 10.1051 | 7.0687 | 6968.6641 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 12.1616 | 0.2998 | 199.8418 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 12.1616 | 0.2998 | 199.8418 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 10.3048 | 0.2616 | 161.5969 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 10.3048 | 0.2616 | 161.5969 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 17.5818 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 9.9303 | 0.1923 | 92.3337 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 9.9303 | 0.2256 | 125.6187 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 9.0925 | 0.1708 | 70.7597 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 35.2179 | 0.6186 | 518.5611 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 10.3048 | 7.0582 | 6958.2205 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 12.29 | 0.2996 | 199.5702 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 12.29 | 0.2996 | 199.5702 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 10.5143 | 0.2613 | 161.3486 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 10.5143 | 0.2613 | 161.3486 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 17.5797 | 0.3179 | 217.8765 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 10.0712 | 0.1921 | 92.0903 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 10.0712 | 0.2253 | 125.2721 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 9.0982 | 0.1706 | 70.5741 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 35.2361 | 0.6186 | 518.5643 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 10.5143 | 7.0302 | 6930.1635 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 12.2909 | 0.2996 | 199.5704 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 12.2909 | 0.2996 | 199.5704 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 10.5153 | 0.2613 | 161.349 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 10.5153 | 0.2613 | 161.349 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 17.6036 | 0.3181 | 218.0523 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 10.0721 | 0.1921 | 92.0892 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 10.0721 | 0.2253 | 125.2707 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 9.0985 | 0.1706 | 70.5812 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 35.2394 | 0.6186 | 518.5504 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 10.5153 | 7.031 | 6931.0097 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 12.2579 | 0.2996 | 199.5916 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 12.2579 | 0.2996 | 199.5916 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 10.4599 | 0.2614 | 161.3782 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 10.4599 | 0.2614 | 161.3782 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 17.5187 | 0.3179 | 217.9161 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 10.0422 | 0.1918 | 91.8355 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 10.0422 | 0.2249 | 124.93 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 9.0862 | 0.1703 | 70.2757 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 31.3665 | 0.6183 | 518.2778 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 10.4599 | 7.0011 | 6901.0508 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 12.2889 | 0.2996 | 199.5712 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 12.2889 | 0.2996 | 199.5712 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 10.5121 | 0.2614 | 161.3503 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 10.5121 | 0.2614 | 161.3503 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 17.5781 | 0.3179 | 217.8786 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 10.0703 | 0.1921 | 92.113 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 10.0703 | 0.2253 | 125.3029 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 9.0973 | 0.1706 | 70.5944 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 32.4205 | 0.6183 | 518.2699 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 10.5121 | 7.0318 | 6931.8407 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 12.2894 | 0.2996 | 199.5697 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 12.2894 | 0.2996 | 199.5697 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 10.512 | 0.2613 | 161.3486 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 10.512 | 0.2613 | 161.3486 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 17.5815 | 0.3179 | 217.876 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 10.0707 | 0.1921 | 92.1426 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 10.0707 | 0.2253 | 125.3427 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 9.0883 | 0.1707 | 70.722 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 34.1769 | 0.6189 | 518.9207 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 10.512 | 7.0347 | 6934.726 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 12.2893 | 0.2996 | 199.5695 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 12.2893 | 0.2996 | 199.5695 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 10.5115 | 0.2613 | 161.3486 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 10.5115 | 0.2613 | 161.3486 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 17.5814 | 0.3179 | 217.8761 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 10.0705 | 0.1922 | 92.1529 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 10.0705 | 0.2254 | 125.3567 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 9.0867 | 0.1708 | 70.7532 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 33.8849 | 0.619 | 519.0241 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 10.5115 | 7.0357 | 6935.7382 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 12.2901 | 0.2996 | 199.5706 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 12.2901 | 0.2996 | 199.5706 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 0.2613 | 161.349 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 0.2613 | 161.349 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 17.5816 | 0.3179 | 217.8762 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 10.0714 | 0.1921 | 92.0901 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 10.0714 | 0.2253 | 125.2718 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 9.0986 | 0.1706 | 70.5617 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 35.2109 | 0.6187 | 518.6787 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 7.0292 | 6929.1557 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 12.2566 | 0.2996 | 199.5933 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 12.2566 | 0.2996 | 199.5933 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 10.4579 | 0.2614 | 161.377 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 10.4579 | 0.2614 | 161.377 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 17.5794 | 0.3179 | 217.877 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 10.0413 | 0.1922 | 92.1589 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 10.0413 | 0.2254 | 125.3671 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 7.5147 | 0.1688 | 68.769 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 35.1459 | 0.6185 | 518.5444 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 10.4579 | 7.0345 | 6934.519 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 12.2904 | 0.2996 | 199.571 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 12.2904 | 0.2996 | 199.571 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3498 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3498 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 17.5814 | 0.3179 | 217.8759 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.1234 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.3169 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 9.1032 | 0.1709 | 70.9153 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 35.224 | 0.6186 | 518.5617 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 10.5148 | 7.0325 | 6932.4883 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 12.2862 | 0.2996 | 199.579 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 12.2862 | 0.2996 | 199.579 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 10.509 | 0.2614 | 161.3588 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 10.509 | 0.2614 | 161.3588 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 17.5798 | 0.3179 | 217.8774 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 10.0678 | 0.1921 | 92.0808 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 10.0678 | 0.2253 | 125.2596 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 9.0662 | 0.1698 | 69.7798 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 35.216 | 0.6186 | 518.5714 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 10.509 | 7.0279 | 6927.9105 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 12.068 | 0.2998 | 199.8376 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 12.068 | 0.2998 | 199.8376 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 9.9413 | 0.2619 | 161.9042 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 9.9413 | 0.2619 | 161.9042 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 17.5653 | 0.3179 | 217.8851 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 9.8622 | 0.1916 | 91.6302 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 9.8622 | 0.2247 | 124.6721 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 8.9753 | 0.1711 | 71.0667 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 35.2204 | 0.6186 | 518.5619 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-069 | Shell Creek-Hoskins 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 9.9413 | 6.9893 | 6889.2721 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-070 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 9.9413 | 3.9506 | 3850.5901 | 50 | 58.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 9.9413 | 6.9893 | 6889.2721 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 12.2749 | 0.2996 | 199.5757 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 12.2749 | 0.2996 | 199.5757 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 10.4859 | 0.2614 | 161.3575 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 10.4859 | 0.2614 | 161.3575 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 15.6816 | 0.3202 | 220.2339 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 10.0576 | 0.1922 | 92.1526 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 10.0576 | 0.2254 | 125.357 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 9.0734 | 0.1707 | 70.6927 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 35.0779 | 0.6185 | 518.5117 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 10.4859 | 7.037 | 6936.9691 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-065 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 9.4115 | 3.1687 | 3068.7393 | 19.8 | 22.67 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 9.4115 | 0.3027 | 202.749 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 9.4115 | 0.3027 | 202.749 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 7.7025 | 0.2633 | 163.2976 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 7.7025 | 0.2633 | 163.2976 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 17.5525 | 0.3179 | 217.8824 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 7.4858 | 0.1953 | 95.2646 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 7.4858 | 0.2298 | 129.8232 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 8.8941 | 0.1715 | 71.5059 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 35.0088 | 0.6185 | 518.509 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-069 | Shell Creek-Hoskins 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 7.7025 | 7.2397 | 7139.6732 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-070 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 7.7025 | 4.0255 | 3925.5122 | 50 | 58.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 7.7025 | 7.2397 | 7139.6732 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 11.0083 | 0.3027 | 202.7413 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 11.0083 | 0.3027 | 202.7413 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 10.3207 | 0.2616 | 161.6155 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 10.3207 | 0.2616 | 161.6155 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 17.5833 | 0.3179 | 217.8745 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 9.2277 | 0.2026 | 102.6486 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 9.2277 | 0.2394 | 139.4202 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 9.0966 | 0.1706 | 70.6178 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 35.2214 | 0.6186 | 518.5589 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 10.3207 | 7.1245 | 7024.527 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 12.2901 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 12.2901 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 10.5145 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 10.5145 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 17.5816 | 0.3179 | 217.8757 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 10.0713 | 0.1921 | 92.099 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 10.0713 | 0.2253 | 125.2838 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 9.0979 | 0.1706 | 70.5818 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 35.2038 | 0.6186 | 518.5666 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 10.5145 | 7.0305 | 6930.4706 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 17.5821 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.0978 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2822 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 9.0981 | 0.1706 | 70.5791 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 35.2266 | 0.6186 | 518.5586 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 10.5148 | 7.0303 | 6930.2657 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 17.5821 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.0978 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2822 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 9.0981 | 0.1706 | 70.5791 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 35.2267 | 0.6186 | 518.5586 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 10.5148 | 7.0303 | 6930.265 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 12.2904 | 0.2996 | 199.5699 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 12.2904 | 0.2996 | 199.5699 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 17.582 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.1037 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2901 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 9.0978 | 0.1706 | 70.5886 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 35.2241 | 0.6186 | 518.5569 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 10.5148 | 7.0308 | 6930.7882 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 12.2901 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 12.2901 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 10.5143 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 10.5143 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 17.5816 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 10.0713 | 0.1921 | 92.0971 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 10.0713 | 0.2253 | 125.2812 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 9.0978 | 0.1706 | 70.578 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 35.0552 | 0.6185 | 518.5136 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 10.5143 | 7.0302 | 6930.206 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 12.2901 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 12.2901 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 10.5142 | 0.2613 | 161.3486 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 10.5142 | 0.2613 | 161.3486 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 17.582 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 10.0713 | 0.1921 | 92.1056 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 10.0713 | 0.2253 | 125.2927 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 9.0959 | 0.1706 | 70.6049 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 35.0663 | 0.6186 | 518.6153 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 10.5142 | 7.031 | 6931.0499 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 12.2905 | 0.2996 | 199.5706 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 12.2905 | 0.2996 | 199.5706 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 10.5144 | 0.2613 | 161.3495 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 10.5144 | 0.2613 | 161.3495 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 17.5868 | 0.3179 | 217.8748 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 10.0717 | 0.1921 | 92.0827 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 10.0717 | 0.2253 | 125.2619 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 9.098 | 0.1706 | 70.5795 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 35.3217 | 0.6184 | 518.4128 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 10.5144 | 7.0311 | 6931.0877 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 12.2905 | 0.2996 | 199.5706 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 12.2905 | 0.2996 | 199.5706 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 10.5144 | 0.2613 | 161.3495 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 10.5144 | 0.2613 | 161.3495 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 17.5868 | 0.3179 | 217.8748 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 10.0717 | 0.1921 | 92.0824 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 10.0717 | 0.2253 | 125.2615 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 9.0981 | 0.1706 | 70.579 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 35.3213 | 0.6184 | 518.4124 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 10.5144 | 7.0311 | 6931.0541 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 12.2906 | 0.2996 | 199.5708 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 12.2906 | 0.2996 | 199.5708 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.5155 | 0.2613 | 161.349 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.5155 | 0.2613 | 161.349 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 17.605 | 0.3181 | 218.0705 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.0718 | 0.1921 | 92.0582 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.0718 | 0.2252 | 125.2289 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 9.1003 | 0.1705 | 70.5216 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 35.2428 | 0.6185 | 518.5486 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 10.5155 | 7.028 | 6928.006 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 12.2792 | 0.2996 | 199.5741 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 12.2792 | 0.2996 | 199.5741 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 10.5021 | 0.2614 | 161.3507 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 10.5021 | 0.2614 | 161.3507 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 15.6405 | 0.3197 | 219.7286 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 10.0623 | 0.1918 | 91.8158 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 10.0623 | 0.2249 | 124.9017 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 9.1033 | 0.1702 | 70.2147 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 35.1814 | 0.6185 | 518.5213 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 10.5021 | 7.0119 | 6911.8628 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 12.2268 | 0.2997 | 199.6641 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 12.2268 | 0.2997 | 199.6641 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 10.4484 | 0.2614 | 161.4077 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 10.4484 | 0.2614 | 161.4077 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 17.5812 | 0.3179 | 217.8758 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 10.0132 | 0.1921 | 92.0685 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 10.0132 | 0.2253 | 125.2522 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 9.0929 | 0.1706 | 70.5872 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 35.2096 | 0.6185 | 518.5438 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 10.4484 | 7.0317 | 6931.7346 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 12.2895 | 0.2996 | 199.5747 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 12.2895 | 0.2996 | 199.5747 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 10.5137 | 0.2614 | 161.3514 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 10.5137 | 0.2614 | 161.3514 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 17.5821 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 10.0708 | 0.1921 | 92.1096 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 10.0708 | 0.2253 | 125.2983 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 9.098 | 0.1706 | 70.5856 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 35.2265 | 0.6186 | 518.5586 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 10.5137 | 7.0317 | 6931.7281 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 12.1465 | 0.2996 | 199.6389 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 12.1465 | 0.2996 | 199.6389 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 10.3711 | 0.2614 | 161.39 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 10.3711 | 0.2614 | 161.39 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 17.6016 | 0.3179 | 217.8666 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 9.9394 | 0.1921 | 92.0775 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 9.9394 | 0.2253 | 125.2628 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 9.0935 | 0.1704 | 70.4002 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 35.2101 | 0.6185 | 518.5446 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 10.3711 | 7.0134 | 6913.3999 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 12.0932 | 0.2997 | 199.6615 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 12.0932 | 0.2997 | 199.6615 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 10.3171 | 0.2614 | 161.404 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 10.3171 | 0.2614 | 161.404 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 17.6056 | 0.3179 | 217.8644 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 9.8905 | 0.1921 | 92.0856 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 9.8905 | 0.2253 | 125.2764 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 9.0907 | 0.1704 | 70.3631 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 35.2002 | 0.6185 | 518.5384 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 10.3171 | 7.0099 | 6909.9068 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 12.2392 | 0.2996 | 199.6336 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 12.2392 | 0.2996 | 199.6336 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 10.4622 | 0.2614 | 161.3882 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 10.4622 | 0.2614 | 161.3882 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 17.5798 | 0.3179 | 217.8765 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 10.0247 | 0.1921 | 92.0905 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 10.0247 | 0.2253 | 125.2786 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 9.0932 | 0.1706 | 70.6226 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 35.219 | 0.6186 | 518.5541 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 10.4622 | 7.0349 | 6934.8803 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 12.2776 | 0.2996 | 199.5914 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 12.2776 | 0.2996 | 199.5914 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 10.4995 | 0.2614 | 161.3635 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 10.4995 | 0.2614 | 161.3635 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 17.5879 | 0.3179 | 217.8731 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 10.0594 | 0.1922 | 92.1796 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 10.0594 | 0.2254 | 125.394 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 9.0991 | 0.1705 | 70.5458 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 35.2228 | 0.6186 | 518.5584 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 10.4995 | 7.0339 | 6933.9233 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 12.184 | 0.2997 | 199.654 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 12.184 | 0.2997 | 199.654 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4165 | 0.2614 | 161.3945 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4165 | 0.2614 | 161.3945 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 17.5722 | 0.3179 | 217.8794 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 9.9739 | 0.1922 | 92.2126 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 9.9739 | 0.2254 | 125.4446 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0864 | 0.1709 | 70.8895 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 35.0886 | 0.6185 | 518.4982 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4165 | 7.0581 | 6958.0843 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 12.2896 | 0.2996 | 199.5747 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 12.2896 | 0.2996 | 199.5747 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 10.5137 | 0.2614 | 161.3514 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 10.5137 | 0.2614 | 161.3514 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 17.5821 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 10.0708 | 0.1921 | 92.1095 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 10.0708 | 0.2253 | 125.2982 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 9.098 | 0.1706 | 70.5856 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 35.2265 | 0.6186 | 518.5586 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 10.5137 | 7.0317 | 6931.7247 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 12.2783 | 0.2996 | 199.5732 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 12.2783 | 0.2996 | 199.5732 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4953 | 0.2614 | 161.3531 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4953 | 0.2614 | 161.3531 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 17.1208 | 0.3184 | 218.3918 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0607 | 0.1922 | 92.2215 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0607 | 0.2254 | 125.4496 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0819 | 0.1707 | 70.711 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 34.9424 | 0.6185 | 518.4728 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4953 | 7.0344 | 6934.4311 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 12.2877 | 0.2996 | 199.5711 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 12.2877 | 0.2996 | 199.5711 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 10.5083 | 0.2614 | 161.351 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 10.5083 | 0.2614 | 161.351 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 16.9901 | 0.3184 | 218.4119 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 10.0691 | 0.1921 | 92.1279 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 10.0691 | 0.2253 | 125.3229 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 9.0943 | 0.1706 | 70.6342 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 34.8237 | 0.6185 | 518.4642 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 10.5083 | 7.0332 | 6933.2236 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 12.2806 | 0.2996 | 199.5715 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 12.2806 | 0.2996 | 199.5715 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.4956 | 0.2614 | 161.3518 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.4956 | 0.2614 | 161.3518 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 17.5695 | 0.3179 | 217.8785 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.0627 | 0.1921 | 92.1158 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.0627 | 0.2253 | 125.3069 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 9.0863 | 0.1706 | 70.6293 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 33.0046 | 0.618 | 518.0403 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.4956 | 7.0338 | 6933.7954 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 12.2904 | 0.2996 | 199.5694 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 12.2904 | 0.2996 | 199.5694 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3478 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3478 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 17.5226 | 0.318 | 217.9773 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.1035 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2899 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 9.0973 | 0.1706 | 70.5942 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 35.2244 | 0.6186 | 518.564 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 10.5148 | 7.0309 | 6930.9396 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 12.2872 | 0.2996 | 199.5705 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 12.2872 | 0.2996 | 199.5705 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 10.5088 | 0.2613 | 161.3494 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 10.5088 | 0.2613 | 161.3494 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 17.5773 | 0.3179 | 217.8767 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 10.0687 | 0.1921 | 92.0954 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 10.0687 | 0.2253 | 125.279 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 9.0947 | 0.1706 | 70.5815 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 34.6024 | 0.6184 | 518.3987 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 10.5088 | 7.0306 | 6930.6194 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 12.2872 | 0.2996 | 199.5705 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 12.2872 | 0.2996 | 199.5705 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 10.5088 | 0.2613 | 161.3494 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 10.5088 | 0.2613 | 161.3494 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 17.5773 | 0.3179 | 217.8767 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 10.0687 | 0.1921 | 92.0954 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 10.0687 | 0.2253 | 125.279 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 9.0947 | 0.1706 | 70.5815 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 34.6031 | 0.6184 | 518.3988 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 10.5088 | 7.0306 | 6930.6192 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 17.5821 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.0979 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2823 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 9.0981 | 0.1706 | 70.5792 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 35.2266 | 0.6186 | 518.5586 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 10.5148 | 7.0303 | 6930.2742 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 12.2904 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 12.2904 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 17.5819 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.0987 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2835 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 9.0981 | 0.1706 | 70.5805 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 35.204 | 0.6186 | 518.5899 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 10.5148 | 7.0303 | 6930.2985 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 12.2904 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 12.2904 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 17.5819 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 10.0716 | 0.1921 | 92.0989 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2836 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 9.0981 | 0.1706 | 70.5807 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 35.2017 | 0.6186 | 518.5925 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 10.5148 | 7.0303 | 6930.303 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5702 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5702 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3486 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3486 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 17.5819 | 0.3179 | 217.8758 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.0971 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2813 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 9.0983 | 0.1706 | 70.5762 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 35.2234 | 0.6186 | 518.593 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 10.5148 | 7.03 | 6930.0482 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 12.2047 | 0.2996 | 199.5949 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 12.2047 | 0.2996 | 199.5949 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 10.3596 | 0.2614 | 161.3871 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 10.3596 | 0.2614 | 161.3871 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 17.5751 | 0.3179 | 217.8761 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 9.9943 | 0.1922 | 92.1744 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 9.9943 | 0.2254 | 125.3904 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 8.8148 | 0.1708 | 70.7546 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 35.1479 | 0.6185 | 518.5059 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 10.3596 | 7.04 | 6940.0095 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 12.2904 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 12.2904 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 10.5149 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 10.5149 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 17.5821 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.1011 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2866 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 9.098 | 0.1706 | 70.5901 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 35.2266 | 0.6186 | 518.5586 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 10.5149 | 7.0306 | 6930.5708 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 12.2904 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 12.2904 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3484 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 17.5821 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 10.0716 | 0.1921 | 92.1004 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2858 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 9.098 | 0.1706 | 70.588 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 35.2266 | 0.6186 | 518.5586 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 10.5148 | 7.0305 | 6930.5132 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 12.2822 | 0.2996 | 199.5712 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 12.2822 | 0.2996 | 199.5712 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.4982 | 0.2614 | 161.3514 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.4982 | 0.2614 | 161.3514 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 17.573 | 0.3179 | 217.8774 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.0641 | 0.1921 | 92.1207 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.0641 | 0.2253 | 125.3135 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 9.0873 | 0.1706 | 70.6466 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 33.356 | 0.6181 | 518.1153 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.4982 | 7.0351 | 6935.0746 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 12.267 | 0.2996 | 199.5891 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 12.267 | 0.2996 | 199.5891 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 10.4557 | 0.2614 | 161.3894 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 10.4557 | 0.2614 | 161.3894 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 17.5824 | 0.3179 | 217.8754 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 10.0495 | 0.1919 | 91.8826 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 10.0495 | 0.225 | 124.9935 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 8.0352 | 0.1711 | 71.07 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 35.2213 | 0.6186 | 518.5589 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 10.4557 | 7.009 | 6909.0171 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 12.2541 | 0.2996 | 199.6099 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 12.2541 | 0.2996 | 199.6099 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 10.4593 | 0.2614 | 161.3931 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 10.4593 | 0.2614 | 161.3931 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 17.5821 | 0.3179 | 217.8746 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 10.0393 | 0.1918 | 91.8232 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 10.0393 | 0.2249 | 124.9143 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 1.7662 | 0.1454 | 45.412 | 174.5 | 199.26 | FAIL | FAIL
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 35.1476 | 0.6185 | 518.4945 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 10.4593 | 7.0101 | 6910.0962 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 11.3989 | 0.3003 | 200.2754 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 11.3989 | 0.3003 | 200.2754 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 8.779 | 0.2626 | 162.5884 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 8.779 | 0.2626 | 162.5884 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 17.5688 | 0.3179 | 217.8824 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 9.2608 | 0.193 | 93.0446 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 9.2608 | 0.2266 | 126.6269 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 8.7652 | 0.1712 | 71.1882 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 34.3086 | 0.6183 | 518.313 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-069 | Shell Creek-Hoskins 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 8.779 | 7.1052 | 7005.1906 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-070 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 8.779 | 3.986 | 3885.9769 | 50 | 58.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 8.779 | 7.1052 | 7005.1906 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 12.2327 | 0.2997 | 199.6605 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 12.2327 | 0.2997 | 199.6605 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 10.3148 | 0.2616 | 161.5818 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 10.3148 | 0.2616 | 161.5818 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 17.5811 | 0.3179 | 217.8753 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 10.0152 | 0.1919 | 91.9345 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 10.0152 | 0.2251 | 125.068 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 8.4864 | 0.171 | 70.9785 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 35.2029 | 0.6186 | 518.5654 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 10.3148 | 7.0144 | 6914.3532 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 12.282 | 0.2996 | 199.5726 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 12.282 | 0.2996 | 199.5726 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 10.5009 | 0.2614 | 161.3518 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 10.5009 | 0.2614 | 161.3518 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 17.5814 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 10.0641 | 0.1921 | 92.0988 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 10.0641 | 0.2253 | 125.284 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 9.0755 | 0.1706 | 70.5709 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 35.2201 | 0.6186 | 518.5542 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 10.5009 | 7.0305 | 6930.4688 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 12.282 | 0.2996 | 199.5726 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 12.282 | 0.2996 | 199.5726 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 10.501 | 0.2614 | 161.3518 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 10.501 | 0.2614 | 161.3518 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 17.5814 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 10.0641 | 0.1921 | 92.0988 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 10.0641 | 0.2253 | 125.284 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 9.0756 | 0.1706 | 70.5709 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 35.2202 | 0.6186 | 518.5542 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 10.501 | 7.0305 | 6930.4685 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 12.282 | 0.2996 | 199.5726 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 12.282 | 0.2996 | 199.5726 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 10.5009 | 0.2614 | 161.3518 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 10.5009 | 0.2614 | 161.3518 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 17.5814 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 10.0641 | 0.1921 | 92.0988 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 10.0641 | 0.2253 | 125.284 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 9.0755 | 0.1706 | 70.5709 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 35.2201 | 0.6186 | 518.5542 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 10.5009 | 7.0305 | 6930.469 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 12.2908 | 0.2996 | 199.5694 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 12.2908 | 0.2996 | 199.5694 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 10.5064 | 0.2614 | 161.3619 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 10.5064 | 0.2614 | 161.3619 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 17.5819 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 10.0719 | 0.1921 | 92.1046 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 10.0719 | 0.2253 | 125.2914 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 9.0899 | 0.1706 | 70.6042 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 35.2201 | 0.6186 | 518.5597 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 10.5064 | 7.0291 | 6929.127 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 12.2905 | 0.2996 | 199.5699 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 12.2905 | 0.2996 | 199.5699 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 10.5079 | 0.2614 | 161.3583 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 10.5079 | 0.2614 | 161.3583 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 17.5823 | 0.3179 | 217.876 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 10.0714 | 0.192 | 92.0168 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 10.0714 | 0.2252 | 125.1728 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 8.9755 | 0.1713 | 71.295 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 35.2273 | 0.6186 | 518.5583 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 10.5079 | 7.0157 | 6915.6542 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 12.2081 | 0.2996 | 199.6192 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 12.2081 | 0.2996 | 199.6192 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 10.4904 | 0.2614 | 161.3512 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 10.4904 | 0.2614 | 161.3512 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 17.5794 | 0.3179 | 217.8776 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 9.9992 | 0.1922 | 92.2049 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 9.9992 | 0.2254 | 125.4332 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 8.9703 | 0.1703 | 70.3218 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 35.213 | 0.6186 | 518.5556 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 10.4904 | 7.0304 | 6930.3767 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 17.5821 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.0979 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2823 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 9.0981 | 0.1706 | 70.5792 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 35.2266 | 0.6186 | 518.5586 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 10.5148 | 7.0303 | 6930.2742 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 12.2476 | 0.2996 | 199.5974 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 12.2476 | 0.2996 | 199.5974 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 10.5158 | 0.2614 | 161.3557 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 10.5158 | 0.2614 | 161.3557 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 17.5808 | 0.3179 | 217.8757 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 10.0472 | 0.1921 | 92.0676 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 10.0472 | 0.2252 | 125.2425 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 9.0061 | 0.1703 | 70.3132 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 35.2192 | 0.6186 | 518.5577 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 10.5158 | 7.0283 | 6928.3446 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 12.2607 | 0.2996 | 199.5942 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 12.2607 | 0.2996 | 199.5942 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 10.458 | 0.2614 | 161.3868 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 10.458 | 0.2614 | 161.3868 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 17.5757 | 0.3179 | 217.8797 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 10.0453 | 0.192 | 92.022 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 10.0453 | 0.2252 | 125.1819 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 8.9528 | 0.1701 | 70.1327 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 35.1986 | 0.6186 | 518.5624 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 10.458 | 7.0179 | 6917.9176 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 12.2571 | 0.2996 | 199.6027 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 12.2571 | 0.2996 | 199.6027 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 10.4615 | 0.2614 | 161.3859 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 10.4615 | 0.2614 | 161.3859 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 17.5589 | 0.3179 | 217.8907 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 10.0418 | 0.1921 | 92.0914 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 10.0418 | 0.2253 | 125.2762 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 8.9962 | 0.1705 | 70.5084 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 35.2257 | 0.6186 | 518.558 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 10.4615 | 7.0305 | 6930.5202 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 12.2912 | 0.2996 | 199.5694 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 12.2912 | 0.2996 | 199.5694 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 10.5156 | 0.2613 | 161.348 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 10.5156 | 0.2613 | 161.348 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 17.5819 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 10.0723 | 0.1921 | 92.1302 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 10.0723 | 0.2253 | 125.3258 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 9.097 | 0.1707 | 70.6812 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 35.2264 | 0.6186 | 518.5588 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 10.5156 | 7.0331 | 6933.1095 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 12.2912 | 0.2996 | 199.5694 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 12.2912 | 0.2996 | 199.5694 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 10.5156 | 0.2613 | 161.3481 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 10.5156 | 0.2613 | 161.3481 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 17.5819 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 10.0723 | 0.1921 | 92.1313 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 10.0723 | 0.2253 | 125.3273 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 9.0969 | 0.1707 | 70.6846 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 35.2264 | 0.6186 | 518.5589 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 10.5156 | 7.0332 | 6933.199 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 12.2868 | 0.2996 | 199.5714 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 12.2868 | 0.2996 | 199.5714 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 10.5098 | 0.2614 | 161.3501 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 10.5098 | 0.2614 | 161.3501 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 17.5696 | 0.3179 | 217.8807 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 10.0684 | 0.1921 | 92.0958 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 10.0684 | 0.2253 | 125.2796 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 9.0969 | 0.1705 | 70.5482 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 35.096 | 0.6185 | 518.5413 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 10.5098 | 7.028 | 6927.9606 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 12.2843 | 0.2996 | 199.5723 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 12.2843 | 0.2996 | 199.5723 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 10.5063 | 0.2614 | 161.351 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 10.5063 | 0.2614 | 161.351 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 17.5566 | 0.3179 | 217.8858 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 10.0661 | 0.1921 | 92.0823 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 10.0661 | 0.2253 | 125.2615 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 9.0966 | 0.1705 | 70.5142 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 35.0214 | 0.6185 | 518.5302 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 10.5063 | 7.0255 | 6925.5159 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 12.2909 | 0.2996 | 199.571 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 12.2909 | 0.2996 | 199.571 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 10.5159 | 0.2614 | 161.3502 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 10.5159 | 0.2614 | 161.3502 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 17.5798 | 0.3179 | 217.8781 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 10.0721 | 0.1921 | 92.116 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 10.0721 | 0.2253 | 125.3068 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 9.0975 | 0.1706 | 70.5801 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 35.1116 | 0.6185 | 518.5296 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 10.5159 | 7.0299 | 6929.8642 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 12.2772 | 0.2996 | 199.5714 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 12.2772 | 0.2996 | 199.5714 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 10.4875 | 0.2614 | 161.353 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 10.4875 | 0.2614 | 161.353 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 17.5805 | 0.3179 | 217.8742 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 10.0594 | 0.1922 | 92.2416 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 10.0594 | 0.2255 | 125.4767 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 9.08 | 0.1709 | 70.8556 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 34.725 | 0.6184 | 518.4033 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 10.4875 | 7.0493 | 6949.3239 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 12.2883 | 0.2996 | 199.571 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 12.2883 | 0.2996 | 199.571 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 10.5112 | 0.2613 | 161.3497 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 10.5112 | 0.2613 | 161.3497 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 17.5749 | 0.3179 | 217.8784 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 10.0697 | 0.1921 | 92.122 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 10.0697 | 0.2253 | 125.315 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 9.0963 | 0.1706 | 70.6107 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 35.2026 | 0.6186 | 518.5589 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 10.5112 | 7.0332 | 6933.1802 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 12.2896 | 0.2996 | 199.5688 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 12.2896 | 0.2996 | 199.5688 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 10.5096 | 0.2613 | 161.349 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 10.5096 | 0.2613 | 161.349 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 15.7191 | 0.3202 | 220.2435 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 10.0707 | 0.1923 | 92.2968 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 10.0707 | 0.2256 | 125.5507 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 9.0848 | 0.171 | 70.9574 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 35.1416 | 0.6185 | 518.5365 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 10.5096 | 7.0487 | 6948.7145 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 17.582 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 10.0715 | 0.1921 | 92.0977 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 10.0715 | 0.2253 | 125.2821 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 9.0981 | 0.1706 | 70.5791 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 35.2244 | 0.6186 | 518.5584 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 10.5148 | 7.0303 | 6930.2509 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 17.5821 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 10.0715 | 0.1921 | 92.0977 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 10.0715 | 0.2253 | 125.2821 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 9.0981 | 0.1706 | 70.5791 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 35.2245 | 0.6186 | 518.5584 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 10.5148 | 7.0303 | 6930.2538 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 10.5148 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 17.5821 | 0.3179 | 217.8755 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.0979 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2823 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 9.0981 | 0.1706 | 70.5792 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 35.2266 | 0.6186 | 518.5586 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 10.5148 | 7.0303 | 6930.2744 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 12.2902 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 12.2902 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 10.5146 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 10.5146 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 17.5699 | 0.3179 | 217.8856 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 10.0715 | 0.1921 | 92.1035 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 10.0715 | 0.2253 | 125.29 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 9.0973 | 0.1706 | 70.5852 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 34.7396 | 0.6187 | 518.7309 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 10.5146 | 7.0308 | 6930.8005 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 17.5819 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.102 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2879 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 9.0978 | 0.1706 | 70.5872 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 35.2294 | 0.6186 | 518.5612 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 7.0307 | 6930.6859 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 12.2903 | 0.2996 | 199.57 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 17.5819 | 0.3179 | 217.8756 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.1921 | 92.1019 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 10.0716 | 0.2253 | 125.2877 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 9.0978 | 0.1706 | 70.587 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 35.2293 | 0.6186 | 518.561 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 10.5147 | 7.0307 | 6930.6723 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 12.2893 | 0.2996 | 199.5712 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 12.2893 | 0.2996 | 199.5712 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 10.5135 | 0.2613 | 161.3499 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 10.5135 | 0.2613 | 161.3499 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 17.58 | 0.3179 | 217.8775 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 10.0706 | 0.1921 | 92.0825 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 10.0706 | 0.2253 | 125.2616 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 9.0979 | 0.1705 | 70.5403 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 34.6174 | 0.6189 | 518.927 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 10.5135 | 7.0276 | 6927.5891 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 12.2846 | 0.2996 | 199.5712 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 12.2846 | 0.2996 | 199.5712 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 10.504 | 0.2614 | 161.3503 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 10.504 | 0.2614 | 161.3503 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 8.8412 | 0.3372 | 237.2208 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0663 | 0.1921 | 92.0965 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0663 | 0.2253 | 125.2806 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 9.0909 | 0.1706 | 70.579 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 35.0982 | 0.6185 | 518.5304 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 10.504 | 7.0306 | 6930.634 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 12.28 | 0.2996 | 199.5739 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 12.28 | 0.2996 | 199.5739 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 10.504 | 0.2614 | 161.3503 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 10.504 | 0.2614 | 161.3503 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 16.3639 | 0.3189 | 218.8977 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 10.063 | 0.1918 | 91.8119 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 10.063 | 0.2249 | 124.8965 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 9.1049 | 0.1702 | 70.2038 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 35.2049 | 0.6185 | 518.5247 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 10.504 | 7.0113 | 6911.2862 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 12.2898 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 12.2898 | 0.2996 | 199.5701 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 10.5141 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 10.5141 | 0.2613 | 161.3485 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 17.5767 | 0.3179 | 217.8817 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 10.0711 | 0.1921 | 92.0992 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 10.0711 | 0.2253 | 125.2841 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 9.0975 | 0.1706 | 70.5821 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 35.2237 | 0.6186 | 518.5571 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 10.5141 | 7.0305 | 6930.482 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 12.2883 | 0.2996 | 199.5707 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-068 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 12.2883 | 0.2996 | 199.5707 | 151.2 | 170 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 10.5109 | 0.2613 | 161.3497 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-083 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line Break | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 10.5109 | 0.2613 | 161.3497 | 125 | 141 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-125 | New switching station on Gentleman to Sweetwater 345kV line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 17.58 | 0.3179 | 217.8762 | 231 | 243.3 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 10.0697 | 0.1921 | 92.1069 | 221.4 | 251.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2018-132 | Antelope - Hoskins 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 10.0697 | 0.2253 | 125.2946 | 201.6 | 226.8 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-039 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 9.0956 | 0.1706 | 70.5927 | 174.5 | 199.26 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-041 | 115kV Monolith Substation | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 34.6237 | 0.6186 | 518.6338 | 78 | 89.1 | PASS | PASS
02 NEBRASKA | 25WP | TC | GEN-2019-073 | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 10.5109 | 7.0311 | 6931.0597 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | Base | 8.7502 | 0.5356 | 435.5624 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | Base | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5633 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | Base | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8636 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | Base | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5342 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | Base | 6.9287 | 131.0271 | 130927.0833 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | Base | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3541 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | Base | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | Base | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7898 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | Base | 25.0789 | 9.2506 | 9150.61 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | Base | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | Base | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | Base | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3833 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | Base | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | Base | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | Base | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 8.749 | 0.5355 | 435.5432 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.566 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 18.661 | 11.1232 | 11023.2472 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8776 | 5777.6033 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.1507 | 131050.7314 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 28.1941 | 1.1813 | 1081.2964 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 18.5455 | 0.7652 | 665.2464 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 18.5455 | 2.6369 | 2536.9321 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6124 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3813 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 11.2959 | 0.0557 | -44.2882 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 5.0783 | 5.7001 | 5600.1315 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 5.0783 | 0.0495 | -50.5089 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 5.0783 | 0.0532 | -46.7865 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 11.1477 | 0.0548 | -45.1592 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 8.7483 | 0.5357 | 435.7427 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 36.3714 | 2.2825 | 2182.4922 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 18.7139 | 11.118 | 11018.0121 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 6.9288 | 5.8774 | 5777.3614 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 6.9288 | 131.5771 | 131477.1352 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 28.7534 | 1.1807 | 1080.7367 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 18.5574 | 0.7652 | 665.2405 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 18.5574 | 2.6369 | 2536.8862 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 25.0794 | 9.2506 | 9150.5613 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 6.9288 | 0.0626 | -37.3762 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 11.2976 | 0.0557 | -44.2878 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 5.6999 | 5599.9189 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.5062 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7879 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 11.1475 | 0.0548 | -45.1615 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 8.7483 | 0.5357 | 435.7429 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 36.3714 | 2.2825 | 2182.4921 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 18.7139 | 11.118 | 11018.0494 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 6.9288 | 5.8774 | 5777.3606 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 6.9288 | 131.5894 | 131489.3842 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 28.7533 | 1.1807 | 1080.7291 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 18.5574 | 0.7652 | 665.2404 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 18.5574 | 2.6369 | 2536.8859 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 25.0794 | 9.2506 | 9150.5614 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 6.9288 | 0.0626 | -37.3761 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 11.2976 | 0.0557 | -44.2878 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 5.6999 | 5599.9205 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.5062 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7879 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 11.1475 | 0.0548 | -45.1615 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.5077 | 0.5373 | 437.2716 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 36.3676 | 2.2828 | 2182.7991 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 17.0418 | 11.266 | 11165.9518 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.9115 | 5.8735 | 5773.4796 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.9115 | 142.0068 | 141906.8314 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 28.6826 | 1.1813 | 1081.2839 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 18.207 | 0.7656 | 665.6186 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 18.207 | 2.64 | 2540.0321 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 25.0772 | 9.2508 | 9150.8237 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.9115 | 0.0627 | -37.2894 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 11.2291 | 0.0558 | -44.2042 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.9491 | 5.7049 | 5604.8836 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.9491 | 0.0494 | -50.5622 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.9491 | 0.0533 | -46.7481 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 11.1045 | 0.0548 | -45.1862 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 8.5077 | 0.5373 | 437.2709 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 36.3676 | 2.2828 | 2182.7991 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 17.0417 | 11.2658 | 11165.8024 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.9115 | 5.8735 | 5773.4819 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.9115 | 142.0056 | 141905.6464 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 28.6826 | 1.1813 | 1081.2837 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 18.207 | 0.7656 | 665.6184 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 18.207 | 2.64 | 2540.0289 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 25.0772 | 9.2508 | 9150.8237 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.9115 | 0.0627 | -37.2894 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 11.2291 | 0.0558 | -44.2043 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 4.9491 | 5.7049 | 5604.8749 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 4.9491 | 0.0494 | -50.5621 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 4.9491 | 0.0533 | -46.7481 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 11.1045 | 0.0548 | -45.1862 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 8.7491 | 0.5356 | 435.6079 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 36.37 | 2.2826 | 2182.5647 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 18.6967 | 11.1065 | 11006.4868 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.9283 | 5.8774 | 5777.4195 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.9283 | 131.0815 | 130981.4721 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 28.7749 | 1.1803 | 1080.3345 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 18.5522 | 0.7652 | 665.2376 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 18.5522 | 2.6368 | 2536.8353 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6114 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.9283 | 0.0626 | -37.3775 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 11.2961 | 0.0557 | -44.2871 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 5.0811 | 5.6994 | 5599.3729 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 5.0811 | 0.0495 | -50.4983 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 5.0811 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 11.1465 | 0.0548 | -45.1614 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 8.7491 | 0.5356 | 435.613 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 36.37 | 2.2826 | 2182.5651 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 18.6947 | 11.1063 | 11006.339 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.9283 | 5.8774 | 5777.4005 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.9283 | 131.0696 | 130969.5912 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 28.7703 | 1.1803 | 1080.3391 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 18.5517 | 0.7652 | 665.2395 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 18.5517 | 2.6369 | 2536.8556 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6122 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.9283 | 0.0626 | -37.3771 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 11.296 | 0.0557 | -44.2869 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 5.0809 | 5.6994 | 5599.3601 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 5.0809 | 0.0495 | -50.4981 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 5.0809 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 11.1465 | 0.0548 | -45.1615 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 8.7132 | 0.5357 | 435.7229 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 36.3699 | 2.2826 | 2182.5821 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 18.4904 | 11.1342 | 11034.2114 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9263 | 5.8771 | 5777.1351 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9263 | 132.4308 | 132330.8292 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 28.7468 | 1.1805 | 1080.4608 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 18.506 | 0.7653 | 665.271 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 18.506 | 2.6371 | 2537.1039 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6265 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9263 | 0.0626 | -37.371 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 11.2875 | 0.0557 | -44.281 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 5.064 | 5.7004 | 5600.4263 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 5.064 | 0.0495 | -50.512 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 5.064 | 0.0532 | -46.7839 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 11.1415 | 0.0548 | -45.1626 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 8.7493 | 0.5357 | 435.7181 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 36.3714 | 2.2824 | 2182.4366 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 18.7041 | 11.1704 | 11070.3532 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.451 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.9286 | 132.1322 | 132032.197 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 28.7996 | 1.1804 | 1080.3702 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 18.5548 | 0.7653 | 665.2915 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 18.5548 | 2.6375 | 2537.5028 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 25.0795 | 9.2505 | 9150.5236 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3779 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2863 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 5.0816 | 5.7023 | 5602.2782 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 5.0816 | 0.0495 | -50.5389 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 5.0816 | 0.0532 | -46.7758 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 11.148 | 0.0548 | -45.159 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 8.7484 | 0.5356 | 435.5599 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5634 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 18.7198 | 11.1073 | 11007.2782 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 6.4567 | 5.8982 | 5798.2409 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 6.4567 | 0.0541 | -45.9293 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 28.8013 | 1.1804 | 1080.3504 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 18.5583 | 0.7654 | 665.3852 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 18.5583 | 2.6387 | 2538.7038 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6105 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 6.4567 | 0.0626 | -37.4033 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 10.906 | 0.0557 | -44.3309 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 9.8269 | 5.8995 | 5799.4919 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 9.8269 | 6.3421 | 6242.0604 | 147.59 | 192.91 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 5.084 | 5.7012 | 5601.1885 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 5.084 | 0.0495 | -50.5233 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 5.084 | 0.0532 | -46.7812 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 9.8269 | 0.0552 | -44.7808 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 8.7511 | 0.5357 | 435.7085 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 36.3699 | 2.2826 | 2182.5665 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 18.7169 | 11.1146 | 11014.5649 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8774 | 5777.3615 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0901 | 130990.1271 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 28.8112 | 1.181 | 1080.9798 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 18.5578 | 0.7652 | 665.2426 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 18.5578 | 2.6369 | 2536.9304 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 25.0787 | 9.2506 | 9150.6134 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3763 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 11.2974 | 0.0557 | -44.2868 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 5.083 | 5.6997 | 5599.7311 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 5.083 | 0.0495 | -50.5036 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 5.083 | 0.0532 | -46.7889 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1614 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 8.7543 | 0.5353 | 435.3161 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 36.3721 | 2.2824 | 2182.3718 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 18.7356 | 11.0569 | 10956.8919 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 6.9201 | 5.8629 | 5762.9378 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 6.9201 | 306.5678 | 306467.8392 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 28.8134 | 1.1802 | 1080.1894 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 18.5669 | 0.7653 | 665.2661 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 18.5669 | 2.6363 | 2536.3043 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 25.08 | 9.2505 | 9150.4706 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 6.9201 | 0.063 | -37.0248 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 11.2883 | 0.0559 | -44.1175 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 5.0869 | 5.6989 | 5598.9162 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 5.0869 | 0.0495 | -50.4906 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 5.0869 | 0.0532 | -46.7908 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 11.1367 | 0.0548 | -45.2123 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 8.7481 | 0.5356 | 435.597 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5621 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 18.7102 | 11.112 | 11011.951 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 6.9038 | 5.8784 | 5778.4109 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 6.9038 | 138.8014 | 138701.3868 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 28.8004 | 1.1804 | 1080.3657 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 18.5462 | 0.7653 | 665.3115 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 18.5462 | 2.6378 | 2537.8335 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6093 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 6.9038 | 0.0626 | -37.3826 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 11.2656 | 0.0557 | -44.2878 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 5.0803 | 5.7007 | 5600.6822 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 5.0803 | 0.0495 | -50.517 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 5.0803 | 0.0532 | -46.7844 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 11.0686 | 0.0549 | -45.1452 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 8.6289 | 0.5375 | 437.4559 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 36.3698 | 2.2826 | 2182.5959 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 18.1783 | 11.3655 | 11265.5074 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7258 | 5.8712 | 5771.1963 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7258 | 0.0535 | -46.4501 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 28.6912 | 1.1809 | 1080.9247 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2716 | 0.7664 | 666.4229 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2716 | 2.647 | 2546.9663 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0786 | 9.2506 | 9150.6417 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 6.7258 | 0.0628 | -37.1517 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 10.7411 | 0.0559 | -44.0901 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7589 | 5.7332 | 5633.2393 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7589 | 0.0491 | -50.9357 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7589 | 0.0534 | -46.5728 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5697 | 0.0548 | -45.1993 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 8.7523 | 0.5355 | 435.5487 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5673 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 18.6963 | 11.1253 | 11025.2776 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 6.6033 | 5.8989 | 5798.9252 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 6.6033 | 0.0539 | -46.1411 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 28.8053 | 1.1804 | 1080.3573 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 18.2019 | 0.7664 | 666.3978 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 18.2019 | 2.6467 | 2546.67 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6133 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 6.6033 | 0.0624 | -37.581 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 11.1927 | 0.0557 | -44.3423 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 5.0081 | 5.709 | 5609.012 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 5.0081 | 0.0494 | -50.6164 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 5.0081 | 0.0533 | -46.725 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 10.1818 | 0.0551 | -44.8736 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 8.7503 | 0.5356 | 435.5808 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 36.37 | 2.2826 | 2182.5657 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 18.7162 | 11.1109 | 11010.8505 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 6.1355 | 5.8845 | 5784.5132 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 6.1355 | 0.0547 | -45.2577 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 28.8026 | 1.1804 | 1080.355 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 18.5432 | 0.7653 | 665.3085 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 18.5432 | 2.6377 | 2537.6894 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6119 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 6.1355 | 0.0634 | -36.5765 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 11.2464 | 0.0557 | -44.2578 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 5.0801 | 5.7002 | 5600.1575 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 5.0801 | 0.0495 | -50.5091 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 5.0801 | 0.0532 | -46.7865 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 11.0356 | 0.0549 | -45.1286 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 8.752 | 0.5358 | 435.7902 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 36.3723 | 2.2824 | 2182.3675 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 18.7254 | 11.0997 | 10999.6744 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 6.9176 | 5.8609 | 5760.941 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 6.9176 | 210.6173 | 210517.3312 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 28.8086 | 1.1802 | 1080.2124 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 18.5629 | 0.7652 | 665.21 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 18.5629 | 2.6364 | 2536.3513 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 25.08 | 9.2505 | 9150.4684 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 6.9176 | 0.063 | -36.9942 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 11.2894 | 0.0558 | -44.1812 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 5.0849 | 5.6992 | 5599.2425 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 5.0849 | 0.0495 | -50.4965 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 5.0849 | 0.0532 | -46.7908 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 11.1183 | 0.0547 | -45.252 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 8.7476 | 0.5357 | 435.6551 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5523 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 18.7177 | 11.1084 | 11008.3966 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 6.9124 | 5.8601 | 5760.097 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 6.9124 | 216.7071 | 216607.1481 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 28.7989 | 1.1804 | 1080.3778 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 18.5609 | 0.7653 | 665.2524 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 18.5609 | 2.6371 | 2537.1044 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6033 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 6.9124 | 0.063 | -36.9824 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 11.2954 | 0.0558 | -44.229 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 5.0841 | 5.6999 | 5599.9354 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 5.0841 | 0.0495 | -50.5066 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 5.0841 | 0.0532 | -46.788 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 11.1373 | 0.0548 | -45.1884 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7123 | 0.536 | 436.0129 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.57 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 18.3842 | 11.2076 | 11107.5715 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9094 | 5.8786 | 5778.6068 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9094 | 156.59 | 156490.0047 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 28.7736 | 1.1805 | 1080.4602 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 13.3899 | 0.7755 | 675.4704 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 13.3899 | 2.6707 | 2570.6935 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6159 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9094 | 0.0626 | -37.3887 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0907 | 0.0558 | -44.1963 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7262 | 5.7156 | 5615.6062 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7262 | 0.0494 | -50.6417 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7262 | 0.0534 | -46.6188 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0941 | 0.0549 | -45.1394 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.5603 | 0.5385 | 438.4853 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 36.3688 | 2.2827 | 2182.6871 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 17.6219 | 11.4518 | 11351.8135 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.8239 | 5.8505 | 5750.5382 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.8239 | 221.2446 | 221144.6261 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 28.6381 | 1.1813 | 1081.2808 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 15.0436 | 0.7688 | 668.8257 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 15.0436 | 2.6589 | 2558.8593 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 25.078 | 9.2507 | 9150.7266 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.8239 | 0.0633 | -36.739 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 10.4642 | 0.0564 | -43.5547 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.2207 | 5.7675 | 5667.5425 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.2207 | 0.0487 | -51.2888 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.2207 | 0.0538 | -46.2305 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 10.8297 | 0.0547 | -45.2928 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 8.7527 | 0.5353 | 435.3445 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 36.3713 | 2.2824 | 2182.4478 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 18.7288 | 11.0643 | 10964.3239 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 6.9297 | 5.8787 | 5778.7124 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 6.9297 | 130.3322 | 130232.1529 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 28.8096 | 1.1803 | 1080.2611 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 18.5532 | 0.7653 | 665.3481 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 18.5532 | 2.6384 | 2538.3885 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 25.0795 | 9.2505 | 9150.527 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 6.9297 | 0.0626 | -37.4046 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 11.296 | 0.0557 | -44.2778 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 5.0834 | 5.6996 | 5599.5645 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 5.0834 | 0.0495 | -50.5013 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 5.0834 | 0.0532 | -46.7898 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 11.1508 | 0.0548 | -45.1503 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 8.712 | 0.5357 | 435.6541 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 36.3697 | 2.2826 | 2182.5951 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 18.7046 | 11.1452 | 11045.1707 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 6.9283 | 5.8776 | 5777.6183 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 6.9283 | 131.0494 | 130949.3658 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 26.7294 | 1.1858 | 1085.7943 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 18.5539 | 0.7653 | 665.2794 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 18.5539 | 2.6374 | 2537.4348 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 25.0786 | 9.2506 | 9150.6388 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 6.9283 | 0.0626 | -37.3816 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 11.2964 | 0.0557 | -44.2868 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 5.0816 | 5.7011 | 5601.0959 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 5.0816 | 0.0495 | -50.5229 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 5.0816 | 0.0532 | -46.7824 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 11.1468 | 0.0548 | -45.1579 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 8.7517 | 0.5354 | 435.4164 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 36.3709 | 2.2825 | 2182.4879 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 18.7242 | 11.0788 | 10978.7612 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 6.9293 | 5.8784 | 5778.3535 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 6.9293 | 136.282 | 136182.036 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 28.8072 | 1.1803 | 1080.2766 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 18.5535 | 0.7655 | 665.4608 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 18.5535 | 2.6364 | 2536.3744 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 25.0793 | 9.2506 | 9150.5555 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 6.9293 | 0.0626 | -37.3942 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 11.2962 | 0.0557 | -44.2751 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 5.083 | 5.6995 | 5599.461 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 5.083 | 0.0495 | -50.4944 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 5.083 | 0.0532 | -46.7839 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 11.1495 | 0.0548 | -45.1521 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 8.3465 | 0.5376 | 437.6177 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 36.3693 | 2.2826 | 2182.6238 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4364 | 11.1969 | 11096.9308 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9207 | 5.8741 | 5774.1236 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9207 | 147.8075 | 147707.4756 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 28.4666 | 1.1802 | 1080.2419 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 18.5174 | 0.7653 | 665.3322 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 18.5174 | 2.638 | 2537.979 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0784 | 9.2507 | 9150.659 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9207 | 0.0627 | -37.3011 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2888 | 0.0557 | -44.2536 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0663 | 5.7045 | 5604.5219 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0663 | 0.0494 | -50.5697 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0663 | 0.0532 | -46.7639 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 11.1218 | 0.0548 | -45.2131 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 8.7378 | 0.5356 | 435.6251 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5641 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 18.7202 | 11.101 | 11001.0069 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 6.9 | 5.8737 | 5773.7266 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 6.9 | 186.7662 | 186666.2223 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 28.7931 | 1.1804 | 1080.4205 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 18.5553 | 0.7652 | 665.2209 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 18.5553 | 2.6366 | 2536.6349 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.611 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 6.9 | 0.0627 | -37.2795 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 11.2747 | 0.0557 | -44.2576 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 5.0832 | 5.699 | 5599.049 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 5.0832 | 0.0495 | -50.494 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 5.0832 | 0.0532 | -46.7921 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 11.03 | 0.0548 | -45.176 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 8.7368 | 0.5356 | 435.6307 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 36.3699 | 2.2826 | 2182.565 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 18.7189 | 11.1014 | 11001.364 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 6.898 | 5.8737 | 5773.6648 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 6.898 | 188.5635 | 188463.4893 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 28.7911 | 1.1804 | 1080.4258 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 18.5536 | 0.7652 | 665.2211 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 18.5536 | 2.6366 | 2536.6371 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 25.0787 | 9.2506 | 9150.6118 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 6.898 | 0.0627 | -37.2773 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 11.2728 | 0.0557 | -44.2568 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 5.0828 | 5.6991 | 5599.0561 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4941 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7921 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 11.0252 | 0.0548 | -45.1764 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 8.1615 | 0.5383 | 438.3262 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2824 | 2182.4336 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 18.3187 | 11.2216 | 11121.5977 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.917 | 5.8753 | 5775.2754 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.917 | 140.3232 | 140223.159 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 28.5564 | 1.1812 | 1081.1623 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 18.4522 | 0.7654 | 665.3909 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 18.4522 | 2.6386 | 2538.6311 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 25.0791 | 9.2504 | 9150.4356 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.917 | 0.0627 | -37.3289 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 11.2678 | 0.0557 | -44.2578 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 5.044 | 5.7044 | 5604.4055 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 5.044 | 0.0494 | -50.5671 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 5.044 | 0.0532 | -46.7634 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 11.1142 | 0.0548 | -45.1703 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 8.4192 | 0.5366 | 436.5766 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 36.3657 | 2.2829 | 2182.888 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 18.4688 | 11.1482 | 11048.2317 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 6.9229 | 5.8765 | 5776.4909 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 6.9229 | 137.0088 | 136908.8064 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 28.4947 | 1.18 | 1080.002 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 18.4964 | 0.7652 | 665.2464 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 18.4964 | 2.6368 | 2536.8384 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 25.0765 | 9.2509 | 9150.8712 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 6.9229 | 0.0626 | -37.3563 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 11.2829 | 0.0557 | -44.2829 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 5.0609 | 5.7013 | 5601.3432 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 5.0609 | 0.0495 | -50.5254 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 5.0609 | 0.0532 | -46.7798 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 11.1299 | 0.0548 | -45.1678 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 8.7506 | 0.5359 | 435.894 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 36.3684 | 2.2826 | 2182.5889 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 18.7138 | 11.1209 | 11020.852 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 6.9273 | 5.877 | 5777.0203 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 6.9273 | 131.2145 | 131114.4814 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 28.7929 | 1.1804 | 1080.4432 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 18.555 | 0.7653 | 665.2513 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 18.555 | 2.637 | 2537.0451 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 25.0778 | 9.2506 | 9150.6331 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 6.9273 | 0.0626 | -37.3691 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 11.2955 | 0.0557 | -44.2843 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 5.0823 | 5.7 | 5599.9791 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 5.0823 | 0.0495 | -50.5071 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 5.0823 | 0.0532 | -46.7877 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 11.145 | 0.0548 | -45.1641 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 8.7506 | 0.5359 | 435.8737 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 36.3685 | 2.2826 | 2182.587 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 18.714 | 11.12 | 11019.9828 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 6.9274 | 5.8771 | 5777.0513 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 6.9274 | 131.2032 | 131103.178 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 28.7936 | 1.1804 | 1080.4394 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 18.5552 | 0.7653 | 665.2502 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 18.5552 | 2.637 | 2537.0293 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 25.0779 | 9.2506 | 9150.6315 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 6.9274 | 0.0626 | -37.3697 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 11.2956 | 0.0557 | -44.2846 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 5.0823 | 5.6999 | 5599.9447 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 5.0823 | 0.0495 | -50.5066 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 5.0823 | 0.0532 | -46.7879 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 11.1451 | 0.0548 | -45.1639 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 7.7435 | 0.5399 | 439.9082 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 36.371 | 2.2825 | 2182.4915 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 18.1036 | 11.1811 | 11081.0581 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.9247 | 5.8749 | 5774.9402 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.9247 | 132.1189 | 132018.9031 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 28.7774 | 1.1802 | 1080.1533 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 18.4343 | 0.7654 | 665.3756 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 18.4343 | 2.6382 | 2538.1685 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 25.0794 | 9.2505 | 9150.5486 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.9247 | 0.0627 | -37.3249 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 11.2775 | 0.0558 | -44.2487 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 5.0362 | 5.7014 | 5601.4168 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 5.0362 | 0.0495 | -50.5232 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 5.0362 | 0.0532 | -46.7762 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 11.1373 | 0.0548 | -45.182 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 7.7435 | 0.5399 | 439.9082 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 36.371 | 2.2825 | 2182.4915 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 18.1036 | 11.1811 | 11081.0581 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.9247 | 5.8749 | 5774.9402 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.9247 | 132.1189 | 132018.9031 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 28.7774 | 1.1802 | 1080.1533 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 18.4343 | 0.7654 | 665.3756 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 18.4343 | 2.6382 | 2538.1685 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 25.0794 | 9.2505 | 9150.5486 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.9247 | 0.0627 | -37.3249 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 11.2775 | 0.0558 | -44.2487 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 5.0362 | 5.7014 | 5601.4168 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 5.0362 | 0.0495 | -50.5232 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 5.0362 | 0.0532 | -46.7762 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 11.1373 | 0.0548 | -45.182 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 8.699 | 0.5362 | 436.19 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 36.3697 | 2.2826 | 2182.607 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 18.1869 | 11.1914 | 11091.3591 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.9225 | 5.8759 | 5775.8784 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.9225 | 134.2904 | 134190.4377 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 28.7425 | 1.1804 | 1080.3931 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 18.4306 | 0.7654 | 665.405 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 18.4306 | 2.6384 | 2538.3591 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 25.0786 | 9.2506 | 9150.6493 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.9225 | 0.0627 | -37.3435 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 11.2726 | 0.0557 | -44.2606 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 5.0365 | 5.7026 | 5602.6116 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 5.0365 | 0.0495 | -50.5389 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 5.0365 | 0.0532 | -46.7693 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 11.1325 | 0.0548 | -45.171 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.0825 | 0.5374 | 437.4167 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 36.3643 | 2.2831 | 2183.0954 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 18.2834 | 11.3106 | 11210.6379 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9162 | 5.8761 | 5776.1212 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9162 | 141.2897 | 141189.716 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 15.0958 | 1.2044 | 1104.4029 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4436 | 0.7655 | 665.5358 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4436 | 2.6407 | 2540.6715 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0752 | 9.2511 | 9151.0854 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9162 | 0.0627 | -37.3467 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2658 | 0.0557 | -44.2528 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0411 | 5.7091 | 5609.0894 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0411 | 0.0494 | -50.6328 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0411 | 0.0533 | -46.74 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 11.1148 | 0.0548 | -45.1576 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 8.7309 | 0.5362 | 436.2214 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 36.3713 | 2.2825 | 2182.4509 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 18.6476 | 11.2537 | 11153.7209 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4623 | 5.8682 | 5768.1735 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4623 | 0.0538 | -46.1683 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 28.7914 | 1.1804 | 1080.3528 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 18.2374 | 0.7659 | 665.944 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 18.2374 | 2.6449 | 2544.9361 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 25.0796 | 9.2505 | 9150.5227 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4623 | 0.0632 | -36.847 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5862 | 0.056 | -44.0183 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 7.8082 | 5.8614 | 5761.4363 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 7.8082 | 7.0808 | 6980.8117 | 147.59 | 192.91 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 5.0081 | 5.7193 | 5619.2637 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 5.0081 | 0.0492 | -50.7701 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 5.0081 | 0.0533 | -46.6824 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 7.8082 | 0.0558 | -44.1885 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 8.7408 | 0.5356 | 435.6391 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 36.3697 | 2.2826 | 2182.573 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 18.698 | 11.1068 | 11006.7921 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 6.8647 | 5.8742 | 5774.2418 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 6.8647 | 324.2471 | 324147.0859 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 28.7943 | 1.1803 | 1080.3188 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 18.5335 | 0.7652 | 665.2064 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 18.5335 | 2.6364 | 2536.3606 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 25.0786 | 9.2506 | 9150.6185 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 6.8647 | 0.0627 | -37.2644 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 11.2365 | 0.0558 | -44.2491 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 5.0769 | 5.6992 | 5599.2185 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 5.0769 | 0.0495 | -50.4961 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 5.0769 | 0.0532 | -46.7909 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 10.8063 | 0.0549 | -45.1282 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 8.7521 | 0.5359 | 435.8661 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5586 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 18.717 | 11.1267 | 11026.7236 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 6.9241 | 5.8723 | 5772.2887 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 6.9241 | 129.5085 | 129408.4777 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 28.8022 | 1.1804 | 1080.4055 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 18.5562 | 0.7653 | 665.2872 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 18.5562 | 2.6375 | 2537.5337 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6081 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 6.9241 | 0.0627 | -37.2684 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 11.2929 | 0.0557 | -44.2636 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 5.0827 | 5.7009 | 5600.8903 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 5.0827 | 0.0495 | -50.52 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 5.0827 | 0.0532 | -46.7835 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 11.1251 | 0.0548 | -45.1808 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5644 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5634 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 18.7166 | 11.106 | 11005.9753 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5326 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 6.9287 | 131.0281 | 130928.119 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3546 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2325 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.792 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6101 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3879 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5644 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5634 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 18.7166 | 11.106 | 11005.9753 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5326 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 6.9287 | 131.0281 | 130928.119 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3546 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2325 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.792 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6101 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3879 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 8.6873 | 0.5362 | 436.1611 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2825 | 2182.5465 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 18.6679 | 11.1363 | 11036.3221 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 6.9266 | 5.8771 | 5777.1101 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 6.9266 | 131.3608 | 131260.8217 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 28.7553 | 1.1808 | 1080.7718 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 18.5429 | 0.7653 | 665.2801 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 18.5429 | 2.6374 | 2537.4114 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.5995 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 6.9266 | 0.0626 | -37.3707 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 11.2927 | 0.0557 | -44.2825 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 5.0778 | 5.7006 | 5600.6251 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 5.0778 | 0.0495 | -50.516 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 5.0778 | 0.0532 | -46.7845 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 11.1419 | 0.0548 | -45.1612 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 8.7251 | 0.5357 | 435.6912 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 36.3699 | 2.2826 | 2182.5573 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 18.706 | 11.1032 | 11003.2347 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 6.921 | 5.8747 | 5774.6852 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 6.921 | 145.0845 | 144984.4869 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 28.7618 | 1.1805 | 1080.4806 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 18.5577 | 0.7652 | 665.231 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 18.5577 | 2.6368 | 2536.7793 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.606 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 6.921 | 0.0627 | -37.3155 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 11.2917 | 0.0557 | -44.2671 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 5.0832 | 5.6991 | 5599.1134 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 5.0832 | 0.0495 | -50.4948 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 5.0832 | 0.0532 | -46.7918 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 11.1191 | 0.0548 | -45.183 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 8.7487 | 0.5358 | 435.7785 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 36.3723 | 2.2825 | 2182.4522 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 18.7165 | 11.1122 | 11012.1848 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 6.9285 | 5.8772 | 5777.2169 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 6.9285 | 132.2209 | 132120.8791 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 28.8039 | 1.1802 | 1080.2399 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 18.5578 | 0.7652 | 665.2284 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 18.5578 | 2.6367 | 2536.719 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 25.0799 | 9.2505 | 9150.5289 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 6.9285 | 0.0626 | -37.3729 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 11.2974 | 0.0557 | -44.2875 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6997 | 5599.668 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.5026 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.789 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 11.1466 | 0.0548 | -45.1633 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 8.7423 | 0.5361 | 436.0908 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 36.3782 | 2.2818 | 2181.8282 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 18.7178 | 11.1058 | 11005.826 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 6.9278 | 5.8765 | 5776.5086 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 6.9278 | 135.7995 | 135699.5116 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 28.8227 | 1.1796 | 1079.6229 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 18.5598 | 0.7652 | 665.1721 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 18.5598 | 2.6359 | 2535.905 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 25.083 | 9.2501 | 9150.0936 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 6.9278 | 0.0626 | -37.3573 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 11.298 | 0.0557 | -44.2921 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6996 | 5599.6388 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.5018 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7886 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 11.1433 | 0.0548 | -45.1726 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 8.7413 | 0.5356 | 435.6424 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5646 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 18.7103 | 11.1129 | 11012.852 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.0547 | 5.8735 | 5773.4906 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.0547 | 0.0545 | -45.4768 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 28.7944 | 1.1803 | 1080.3248 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 18.5621 | 0.7653 | 665.3406 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 18.5621 | 2.6383 | 2538.2787 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6117 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.0547 | 0.0636 | -36.3998 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 10.4995 | 0.056 | -43.9533 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 8.8089 | 5.8542 | 5754.2485 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 8.8089 | 7.0985 | 6998.4913 | 147.59 | 192.91 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.0846 | 5.7019 | 5601.8742 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.0846 | 0.0495 | -50.5339 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.0846 | 0.0532 | -46.7788 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 8.8089 | 0.0554 | -44.6071 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 8.7483 | 0.5357 | 435.7358 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 36.3725 | 2.2823 | 2182.3413 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 18.7172 | 11.1082 | 11008.2173 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 6.9284 | 5.8772 | 5777.1801 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 6.9284 | 133.2522 | 133152.2129 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 28.8084 | 1.1801 | 1080.0562 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 18.558 | 0.7652 | 665.2129 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 18.558 | 2.6365 | 2536.4919 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 25.0802 | 9.2504 | 9150.4479 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 6.9284 | 0.0626 | -37.3719 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 11.2974 | 0.0557 | -44.289 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6995 | 5599.5405 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.5006 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7894 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 11.1461 | 0.0548 | -45.1643 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 8.7244 | 0.5356 | 435.6458 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 36.37 | 2.2826 | 2182.5603 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 18.6782 | 11.108 | 11007.9918 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 6.9277 | 5.8775 | 5777.4888 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 6.9277 | 131.365 | 131264.9653 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 28.432 | 1.1806 | 1080.6495 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 18.547 | 0.7652 | 665.2395 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 18.547 | 2.6369 | 2536.8512 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6084 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 6.9277 | 0.0626 | -37.3787 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 11.2946 | 0.0557 | -44.2869 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 5.0792 | 5.6995 | 5599.4502 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 5.0792 | 0.0495 | -50.4994 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 5.0792 | 0.0532 | -46.79 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 11.1449 | 0.0548 | -45.161 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 8.7537 | 0.5359 | 435.8651 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 36.3702 | 2.2825 | 2182.5457 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 18.7125 | 11.1116 | 11011.5944 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 6.9284 | 5.8771 | 5777.1045 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 6.9284 | 131.0167 | 130916.6791 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 28.4118 | 1.1812 | 1081.193 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 18.5561 | 0.7652 | 665.2442 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 18.5561 | 2.6369 | 2536.9442 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.5989 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 6.9284 | 0.0626 | -37.3709 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 11.2967 | 0.0557 | -44.2841 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 5.0826 | 5.6996 | 5599.5742 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 5.0826 | 0.0495 | -50.5013 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 5.0826 | 0.0532 | -46.7896 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 11.1463 | 0.0548 | -45.1649 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 8.7538 | 0.5359 | 435.8722 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 36.3702 | 2.2825 | 2182.5474 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 18.7126 | 11.1112 | 11011.2482 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 6.9284 | 5.8771 | 5777.109 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 6.9284 | 131.0123 | 130912.3012 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 28.4128 | 1.1811 | 1081.1217 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 18.5562 | 0.7652 | 665.2437 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 18.5562 | 2.6369 | 2536.9378 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6002 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 6.9284 | 0.0626 | -37.371 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 11.2967 | 0.0557 | -44.2842 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 5.0826 | 5.6996 | 5599.5625 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 5.0826 | 0.0495 | -50.5012 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 5.0826 | 0.0532 | -46.7897 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 11.1464 | 0.0548 | -45.165 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 8.7499 | 0.5356 | 435.5925 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5614 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 18.6452 | 11.1115 | 11011.4613 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 6.9276 | 5.8774 | 5777.4202 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 6.9276 | 132.7929 | 132692.9206 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 28.7355 | 1.1802 | 1080.214 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 18.5405 | 0.7652 | 665.2273 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 18.5405 | 2.6366 | 2536.6465 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6085 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 6.9276 | 0.0626 | -37.3769 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 11.294 | 0.0557 | -44.2859 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 5.0767 | 5.6996 | 5599.5906 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 5.0767 | 0.0495 | -50.5011 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 5.0767 | 0.0532 | -46.7888 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 11.1458 | 0.0548 | -45.1615 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 8.7488 | 0.5357 | 435.6698 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5602 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 18.5293 | 11.1683 | 11068.251 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 6.9244 | 5.8761 | 5776.0956 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 6.9244 | 133.1875 | 133087.4583 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 28.661 | 1.1805 | 1080.4819 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 18.5092 | 0.7653 | 665.3426 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 18.5092 | 2.638 | 2538.0128 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.606 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 6.9244 | 0.0627 | -37.3482 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 11.2867 | 0.0557 | -44.2722 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 5.0655 | 5.7019 | 5601.938 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 5.0655 | 0.0495 | -50.5329 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 5.0655 | 0.0532 | -46.7764 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 11.1415 | 0.0548 | -45.1664 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.7486 | 0.5355 | 435.4556 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5609 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 18.6989 | 11.1015 | 11001.4627 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 6.7589 | 5.8783 | 5778.2782 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 6.7589 | 275.9788 | 275878.7594 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 28.8037 | 1.1803 | 1080.3298 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 18.5313 | 0.7652 | 665.2135 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 18.5313 | 2.6364 | 2536.4227 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.6074 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 6.7589 | 0.0628 | -37.2436 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 11.2647 | 0.0557 | -44.2929 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 5.0755 | 5.6992 | 5599.2455 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 5.0755 | 0.0495 | -50.4963 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 5.0755 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 11.1219 | 0.0549 | -45.1421 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.7453 | 0.5356 | 435.5819 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5633 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 18.7175 | 11.1061 | 11006.0759 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.9081 | 5.877 | 5776.9582 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.9081 | 158.0018 | 157901.8453 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 28.7982 | 1.1804 | 1080.3637 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 18.5522 | 0.7652 | 665.2312 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 18.5522 | 2.6368 | 2536.7603 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6098 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.9081 | 0.0626 | -37.3534 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 11.2805 | 0.0557 | -44.2818 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 5.082 | 5.6994 | 5599.4285 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 5.082 | 0.0495 | -50.4993 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 5.082 | 0.0532 | -46.7903 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 11.0646 | 0.0548 | -45.1509 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 8.7447 | 0.5356 | 435.5814 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5633 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 18.7175 | 11.106 | 11005.9805 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 6.9059 | 5.8769 | 5776.9302 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 6.9059 | 162.0334 | 161933.4254 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 28.7977 | 1.1804 | 1080.3639 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 18.5516 | 0.7652 | 665.2308 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 18.5516 | 2.6368 | 2536.7533 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6098 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 6.9059 | 0.0626 | -37.3512 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 11.2787 | 0.0557 | -44.2813 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 5.0819 | 5.6994 | 5599.4267 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 5.0819 | 0.0495 | -50.4992 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 5.0819 | 0.0532 | -46.7903 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 11.0558 | 0.0549 | -45.1496 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 8.7512 | 0.5357 | 435.662 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5531 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 18.7159 | 11.1137 | 11013.6601 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 6.9261 | 5.8777 | 5777.6561 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 6.9261 | 125.1026 | 125002.5835 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 28.8037 | 1.1804 | 1080.3563 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 18.5551 | 0.7652 | 665.25 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 18.5551 | 2.637 | 2537.0223 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.6029 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 6.9261 | 0.0626 | -37.3815 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 11.2949 | 0.0557 | -44.2911 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 5.0823 | 5.6999 | 5599.9029 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 5.0823 | 0.0495 | -50.506 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 5.0823 | 0.0532 | -46.7881 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 11.1381 | 0.0548 | -45.1534 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 8.6798 | 0.5376 | 437.5785 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 36.3711 | 2.2825 | 2182.47 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 18.0504 | 11.4018 | 11301.7888 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.8664 | 5.8555 | 5755.5416 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.8664 | 2208.8261 | 2208726.1074 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 28.7367 | 1.1808 | 1080.7964 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 16.3124 | 0.7687 | 668.7403 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 16.3124 | 2.6635 | 2563.4564 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 25.0794 | 9.2505 | 9150.5397 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.8664 | 0.0632 | -36.8334 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 11.1253 | 0.0565 | -43.5256 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.5421 | 5.7546 | 5654.6231 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.5421 | 0.0488 | -51.1595 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.5421 | 0.0536 | -46.3693 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 10.9776 | 0.0548 | -45.2097 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.568 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5633 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 18.7167 | 11.1062 | 11006.1615 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8774 | 5777.4437 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.0197 | 130919.723 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3556 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2331 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7996 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6101 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3781 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2881 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.4019 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4989 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 11.1473 | 0.0548 | -45.1611 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 8.7648 | 0.534 | 433.987 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 36.3732 | 2.2823 | 2182.2776 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 18.7336 | 11.0534 | 10953.3588 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9295 | 5.8785 | 5778.452 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9295 | 131.4343 | 131334.2764 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 28.8302 | 1.1799 | 1079.9484 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 18.5617 | 0.7652 | 665.1547 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 18.5617 | 2.6357 | 2535.6625 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 25.0806 | 9.2504 | 9150.3996 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9295 | 0.0626 | -37.3989 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 11.2993 | 0.0557 | -44.3037 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 5.0841 | 5.6976 | 5597.601 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 5.0841 | 0.0495 | -50.473 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 5.0841 | 0.0532 | -46.7984 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 11.1488 | 0.0548 | -45.1557 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 8.7648 | 0.534 | 433.9801 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 36.3732 | 2.2823 | 2182.2778 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 18.7336 | 11.0534 | 10953.3776 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9295 | 5.8785 | 5778.4516 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9295 | 131.4342 | 131334.2317 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 28.8302 | 1.1799 | 1079.9488 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 18.5617 | 0.7652 | 665.1547 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 18.5617 | 2.6357 | 2535.6628 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 25.0806 | 9.2504 | 9150.3996 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9295 | 0.0626 | -37.3989 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 11.2993 | 0.0557 | -44.3037 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 5.0841 | 5.6976 | 5597.6016 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 5.0841 | 0.0495 | -50.4731 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 5.0841 | 0.0532 | -46.7984 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 11.1488 | 0.0548 | -45.1557 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 8.7708 | 0.5329 | 432.8538 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 36.3731 | 2.2823 | 2182.2806 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 18.7376 | 11.0495 | 10949.479 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9295 | 5.8785 | 5778.5131 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9295 | 131.3379 | 131237.9409 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 28.8328 | 1.18 | 1079.9505 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 18.5625 | 0.7652 | 665.1519 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 18.5625 | 2.6356 | 2535.6272 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 25.0805 | 9.2504 | 9150.4016 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9295 | 0.0626 | -37.4002 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 11.2994 | 0.0557 | -44.3043 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 5.0844 | 5.6975 | 5597.456 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 5.0844 | 0.0495 | -50.471 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 5.0844 | 0.0532 | -46.7991 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 11.149 | 0.0548 | -45.1553 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 8.7708 | 0.5328 | 432.8459 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 36.3732 | 2.2823 | 2182.2808 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 18.7376 | 6.5377 | 6437.7196 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9295 | 5.8785 | 5778.5128 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9295 | 131.3391 | 131239.1043 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 28.8328 | 1.18 | 1079.9508 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 18.5625 | 0.7652 | 665.152 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 18.5625 | 2.6356 | 2535.6278 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 25.0805 | 9.2504 | 9150.4017 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9295 | 0.0626 | -37.4002 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 11.2994 | 0.0557 | -44.3043 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 5.0844 | 5.6975 | 5597.4569 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 5.0844 | 0.0495 | -50.471 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 5.0844 | 0.0532 | -46.7991 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 11.149 | 0.0548 | -45.1553 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 8.7531 | 0.5354 | 435.4305 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 36.3709 | 2.2825 | 2182.4905 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 18.7316 | 6.7347 | 6634.7393 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 6.9298 | 5.8771 | 5777.122 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 6.9298 | 141.6258 | 141525.8082 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 28.8082 | 1.1803 | 1080.2832 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 18.5746 | 0.7654 | 665.4263 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 18.5746 | 2.638 | 2537.9631 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 25.0793 | 9.2506 | 9150.557 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 6.9298 | 0.0626 | -37.3655 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 11.2964 | 0.0559 | -44.1384 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 5.0883 | 5.7018 | 5601.8004 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 5.0883 | 0.0495 | -50.528 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 5.0883 | 0.0532 | -46.7731 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 11.1516 | 0.0548 | -45.1571 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 8.7535 | 0.5354 | 435.3969 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 36.371 | 2.2825 | 2182.4775 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 18.7333 | 11.0764 | 10976.3854 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.93 | 5.8774 | 5777.4226 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.93 | 140.9843 | 140884.3368 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 28.8092 | 1.1803 | 1080.2703 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 18.5747 | 0.7654 | 665.4161 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 18.5747 | 2.6379 | 2537.8887 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 25.0794 | 9.2505 | 9150.5481 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.93 | 0.0626 | -37.3721 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 11.2962 | 0.0559 | -44.1397 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 5.0885 | 5.7013 | 5601.3398 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 5.0885 | 0.0495 | -50.5217 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 5.0885 | 0.0532 | -46.7756 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 11.1523 | 0.0548 | -45.155 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 8.7515 | 0.5355 | 435.4997 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 36.3705 | 2.2825 | 2182.5289 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 18.7236 | 11.0953 | 10995.3177 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.9291 | 5.8773 | 5777.3471 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.9291 | 136.125 | 136025.0244 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 28.8053 | 1.1803 | 1080.3203 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 18.5649 | 0.7653 | 665.3203 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 18.5649 | 2.6373 | 2537.2733 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 25.0791 | 9.2506 | 9150.5851 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.9291 | 0.0626 | -37.3732 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 11.2966 | 0.0558 | -44.2186 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 5.0853 | 5.7005 | 5600.512 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 5.0853 | 0.0495 | -50.5123 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 5.0853 | 0.0532 | -46.7823 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 11.1493 | 0.0548 | -45.1587 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 8.7131 | 0.5357 | 435.681 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 36.3713 | 2.2825 | 2182.5062 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 18.4994 | 11.1503 | 11050.2666 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 6.9241 | 5.8765 | 5776.4993 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 6.9241 | 135.2381 | 135138.1382 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 28.7688 | 1.1803 | 1080.3196 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 18.504 | 0.7653 | 665.2696 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 18.504 | 2.637 | 2537.0223 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 25.0795 | 9.2506 | 9150.5689 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 6.9241 | 0.0626 | -37.3565 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 11.2862 | 0.0557 | -44.2831 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 5.063 | 5.7013 | 5601.2648 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 5.063 | 0.0495 | -50.5239 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 5.063 | 0.0532 | -46.7799 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 11.1401 | 0.0548 | -45.1614 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 8.7457 | 0.536 | 436.0207 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2825 | 2182.5486 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 18.2686 | 11.2287 | 11128.6725 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 6.9184 | 5.8745 | 5774.5134 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 6.9184 | 135.345 | 135244.9971 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 28.4697 | 1.1799 | 1079.8776 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 18.4398 | 0.7655 | 665.4899 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 18.4398 | 2.6396 | 2539.6147 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.5964 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 6.9184 | 0.0627 | -37.3124 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 11.2707 | 0.0558 | -44.2466 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 5.0408 | 5.7047 | 5604.6978 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 5.0408 | 0.0494 | -50.569 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 5.0408 | 0.0532 | -46.7601 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 11.1314 | 0.0548 | -45.1777 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 8.7507 | 0.5356 | 435.5775 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5654 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 18.7173 | 11.1107 | 11010.7376 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.1373 | 5.8842 | 5784.2133 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.1373 | 0.0547 | -45.2597 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 28.8034 | 1.1804 | 1080.3545 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 18.545 | 0.7653 | 665.3087 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 18.545 | 2.6377 | 2537.6911 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6114 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.1373 | 0.0634 | -36.5706 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 11.2481 | 0.0557 | -44.257 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.0805 | 5.7002 | 5600.1576 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.0805 | 0.0495 | -50.5091 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 5.0805 | 0.0532 | -46.7865 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 11.0376 | 0.0549 | -45.1292 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 8.7321 | 0.5355 | 435.5307 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5643 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 18.5011 | 11.0553 | 10955.2909 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 6.778 | 5.8777 | 5777.7416 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 6.778 | 0.0536 | -46.3879 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 28.7751 | 1.1804 | 1080.4347 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 18.5603 | 0.7652 | 665.2286 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 18.5603 | 2.6368 | 2536.7679 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6102 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 6.778 | 0.0627 | -37.2556 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 11.2377 | 0.0557 | -44.2729 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 5.0885 | 5.6989 | 5598.8504 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 5.0885 | 0.0495 | -50.4906 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 5.0885 | 0.0532 | -46.7927 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 11.0498 | 0.0548 | -45.1534 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 8.7425 | 0.5358 | 435.8403 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 36.3691 | 2.2827 | 2182.6638 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 18.68 | 11.1587 | 11058.737 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 6.9232 | 5.875 | 5774.9885 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 6.9232 | 129.7137 | 129613.6778 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 28.791 | 1.1805 | 1080.4669 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 18.5013 | 0.7655 | 665.5021 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 18.5013 | 2.6401 | 2540.083 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 25.0783 | 9.2507 | 9150.684 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 6.9232 | 0.0627 | -37.3258 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 11.2762 | 0.0557 | -44.2602 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 5.0676 | 5.7036 | 5603.562 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 5.0676 | 0.0494 | -50.5564 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 5.0676 | 0.0532 | -46.7698 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 11.1342 | 0.0548 | -45.1766 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 8.7473 | 0.5356 | 435.6135 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5582 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 18.7013 | 11.1346 | 11034.5546 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 6.3131 | 5.8878 | 5787.7637 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 6.3131 | 157.4809 | 157380.9105 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 28.8017 | 1.1803 | 1080.3356 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 18.5324 | 0.7653 | 665.3321 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 18.5324 | 2.638 | 2538.033 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.6067 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 6.3131 | 0.063 | -36.9975 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 11.2082 | 0.0557 | -44.2858 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 5.0779 | 5.7022 | 5602.2254 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 5.0779 | 0.0495 | -50.5388 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 5.0779 | 0.0532 | -46.777 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 10.9394 | 0.0549 | -45.1365 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5627 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5634 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.7163 | 11.1065 | 11006.5281 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5303 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.0242 | 130924.1998 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.355 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.5564 | 0.7652 | 665.2388 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.5564 | 2.6369 | 2536.8716 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6102 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3928 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4988 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 8.75 | 0.5356 | 435.5643 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5633 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 18.7165 | 11.1062 | 11006.2258 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 6.9285 | 5.8775 | 5777.5172 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 6.9285 | 131.0409 | 130940.9474 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3546 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 18.5567 | 0.7652 | 665.2358 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 18.5567 | 2.6368 | 2536.8338 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6101 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 6.9285 | 0.0626 | -37.3796 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 11.2965 | 0.0557 | -44.2881 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 5.0825 | 5.6994 | 5599.4235 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 5.0825 | 0.0495 | -50.4992 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 5.0825 | 0.0532 | -46.7903 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 11.147 | 0.0548 | -45.1605 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 8.7496 | 0.5356 | 435.5641 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5632 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 18.7165 | 11.1055 | 11005.5174 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.8878 | 5.9023 | 5802.2625 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.8878 | 0.0555 | -44.544 | 147.59 | 192.9 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 28.802 | 1.1804 | 1080.3533 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 18.555 | 0.7653 | 665.252 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 18.555 | 2.637 | 2537.0483 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6101 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.8878 | 0.0634 | -36.5994 | 40 | 59.92 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 11.2905 | 0.0557 | -44.2577 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.0826 | 5.6996 | 5599.6007 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.0826 | 0.0495 | -50.5016 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.0826 | 0.0532 | -46.7894 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 11.1382 | 0.0548 | -45.1742 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 8.7483 | 0.5357 | 435.7342 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 36.3704 | 2.2825 | 2182.543 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 18.6947 | 11.1405 | 11040.4739 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 6.59 | 5.8565 | 5756.4839 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 6.59 | 74.9691 | 74869.0526 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 28.8012 | 1.1804 | 1080.3832 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 18.5038 | 0.7654 | 665.4259 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 18.5038 | 2.6391 | 2539.1348 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 25.0791 | 9.2506 | 9150.5941 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 6.59 | 0.0634 | -36.6336 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 11.187 | 0.0558 | -44.2227 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 5.0694 | 5.7035 | 5603.4861 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 5.0694 | 0.0494 | -50.5559 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 5.0694 | 0.0532 | -46.7702 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 10.9591 | 0.0548 | -45.1848 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5624 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5633 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8636 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5342 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.0833 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3541 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7898 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.61 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3833 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 8.7496 | 0.5356 | 435.5848 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 36.3699 | 2.2826 | 2182.5726 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 18.715 | 11.1095 | 11009.5335 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 6.9278 | 5.876 | 5776.0478 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 6.9278 | 109.3763 | 109276.3248 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 28.8016 | 1.1804 | 1080.3643 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 18.5558 | 0.7652 | 665.2482 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 18.5558 | 2.637 | 2536.9973 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6166 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 6.9278 | 0.0626 | -37.351 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 11.2962 | 0.0557 | -44.2854 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 5.0824 | 5.6997 | 5599.7094 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 5.0824 | 0.0495 | -50.5033 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 5.0824 | 0.0532 | -46.789 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 11.1452 | 0.0548 | -45.1637 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 8.7487 | 0.5356 | 435.5889 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 36.3697 | 2.2826 | 2182.583 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 18.7121 | 11.1106 | 11010.5809 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 6.9224 | 5.8832 | 5783.2105 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 6.9224 | 101.2429 | 101142.852 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 28.8005 | 1.1804 | 1080.3697 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 18.5515 | 0.7652 | 665.2436 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 18.5515 | 2.6369 | 2536.9124 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 25.0787 | 9.2506 | 9150.6248 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 6.9224 | 0.0625 | -37.4913 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 11.2928 | 0.0557 | -44.3087 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 5.0812 | 5.6996 | 5599.621 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 5.0812 | 0.0495 | -50.5019 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 5.0812 | 0.0532 | -46.7894 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 11.1381 | 0.0549 | -45.144 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 8.7471 | 0.5358 | 435.7525 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5637 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 18.7153 | 11.1155 | 11015.458 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 6.9235 | 5.8769 | 5776.9134 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 6.9235 | 129.6099 | 129509.8712 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 28.798 | 1.1804 | 1080.3728 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 18.5592 | 0.7653 | 665.2652 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 18.5592 | 2.6372 | 2537.1594 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6109 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 6.9235 | 0.0626 | -37.3671 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 11.2977 | 0.0557 | -44.2617 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 5.0834 | 5.7001 | 5600.0556 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 5.0834 | 0.0495 | -50.5081 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 5.0834 | 0.0532 | -46.7873 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 11.132 | 0.0548 | -45.196 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 8.7426 | 0.5363 | 436.2512 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 36.3707 | 2.2825 | 2182.5141 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 18.5558 | 11.2824 | 11182.3965 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3856 | 5.8932 | 5793.1695 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3856 | 0.0543 | -45.7099 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 28.7954 | 1.1805 | 1080.4595 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 17.8103 | 0.7673 | 667.3255 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 17.8103 | 2.6591 | 2559.1448 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 25.0792 | 9.2506 | 9150.5709 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3856 | 0.0629 | -37.1129 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 7.3387 | 0.0577 | -42.26 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.6443 | 5.9107 | 5810.7286 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.6443 | 6.6393 | 6539.2848 | 147.59 | 192.91 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 7.3387 | 5.6594 | 5559.3927 | 2.45 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 7.3387 | 4.9919 | 4891.9371 | 147.55 | 189.58 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.9103 | 5.7328 | 5632.7518 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.9103 | 0.0491 | -50.9364 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.9103 | 0.0534 | -46.5867 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.6443 | 0.0554 | -44.5693 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 8.7368 | 0.5356 | 435.5981 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5554 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 18.6931 | 11.1193 | 11019.2576 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4894 | 5.8886 | 5788.6421 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4894 | 0.0542 | -45.8321 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 28.7933 | 1.1803 | 1080.2943 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 18.2787 | 0.7653 | 665.3108 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 18.2787 | 2.6363 | 2536.3299 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.6034 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4894 | 0.0629 | -37.0866 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 10.6198 | 0.0559 | -44.1318 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.0584 | 5.8847 | 5784.6755 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.0584 | 118.64 | 118539.9527 | 147.59 | 192.91 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 5.0211 | 5.7005 | 5600.4782 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 5.0211 | 0.0495 | -50.5085 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 5.0211 | 0.0532 | -46.7787 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.0584 | 0.0599 | -40.0816 | 50 | 76.59 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.6126 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5575 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 18.7163 | 11.1112 | 11011.2351 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.7399 | 5.9421 | 5842.0683 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.7399 | 0.0584 | -41.6396 | 147.59 | 192.9 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 28.8022 | 1.1804 | 1080.3652 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 18.5556 | 0.7653 | 665.2794 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 18.5556 | 2.6374 | 2537.4346 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6063 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.7399 | 0.0646 | -35.3779 | 40 | 59.92 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 11.2852 | 0.0558 | -44.2054 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.0827 | 5.7002 | 5600.2441 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.0827 | 0.0495 | -50.5107 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.0827 | 0.0532 | -46.7863 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 11.1245 | 0.0548 | -45.202 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.7523 | 0.5351 | 435.0573 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 36.3717 | 2.2824 | 2182.417 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.7342 | 6.1943 | 6094.3432 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9325 | 5.8842 | 5784.2433 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9325 | 129.912 | 129812.0349 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 28.813 | 1.1802 | 1080.1694 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.5609 | 0.7648 | 664.7688 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.5609 | 2.6296 | 2529.5764 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 25.0797 | 9.2505 | 9150.5034 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9325 | 0.0625 | -37.5158 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.3099 | 0.0556 | -44.4352 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0844 | 5.6853 | 5585.2585 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0844 | 0.0497 | -50.2917 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0844 | 0.0532 | -46.8479 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.1557 | 0.0549 | -45.1155 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 8.7497 | 0.5356 | 435.5964 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5572 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 18.714 | 11.1132 | 11013.2254 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.2561 | 5.9245 | 5824.5307 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.2561 | 0.057 | -43.048 | 147.59 | 192.9 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 28.8029 | 1.1804 | 1080.3552 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 18.5525 | 0.7653 | 665.2889 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 18.5525 | 2.6376 | 2537.5617 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.606 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.2561 | 0.0639 | -36.1272 | 40 | 59.92 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 11.282 | 0.0558 | -44.2148 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.0817 | 5.7007 | 5600.7437 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.0817 | 0.0495 | -50.5179 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.0817 | 0.0532 | -46.7841 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 11.1159 | 0.0548 | -45.2134 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.7508 | 0.5356 | 435.5515 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5641 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.7228 | 11.1023 | 11002.262 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9228 | 5.8786 | 5778.5958 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9228 | 132.5312 | 132431.2366 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 28.8034 | 1.1804 | 1080.3531 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.5349 | 0.7653 | 665.3356 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.5349 | 2.6372 | 2537.1654 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6107 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9228 | 0.0626 | -37.3967 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.1646 | 0.0557 | -44.3133 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0787 | 5.6974 | 5597.3802 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0787 | 0.0495 | -50.467 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0787 | 0.0532 | -46.797 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.1259 | 0.0549 | -45.1484 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 8.7507 | 0.5357 | 435.6726 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5613 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 18.6111 | 11.1447 | 11044.7409 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3754 | 5.8933 | 5793.2799 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3754 | 0.0541 | -45.9186 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 28.8025 | 1.1804 | 1080.3692 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 17.8757 | 0.7665 | 666.5117 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 17.8757 | 2.6483 | 2548.2829 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6083 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3754 | 0.0627 | -37.2973 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.9364 | 0.0595 | -40.5364 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.5938 | 5.8979 | 5797.8978 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.5938 | 6.1285 | 6028.5353 | 147.59 | 192.91 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.9364 | 5.7409 | 5640.8863 | 2.45 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.9364 | 42.0411 | 41941.133 | 147.55 | 189.58 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.9293 | 5.7099 | 5609.9309 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.9293 | 0.0494 | -50.6217 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.9293 | 0.0533 | -46.7119 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.5938 | 0.0552 | -44.7633 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 8.7497 | 0.5356 | 435.5766 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 36.37 | 2.2826 | 2182.5678 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 18.7146 | 11.1086 | 11008.6204 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 6.9283 | 5.8774 | 5777.3963 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 6.9283 | 130.9971 | 130897.0727 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 28.802 | 1.1804 | 1080.3594 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 18.5538 | 0.7652 | 665.2472 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 18.5538 | 2.637 | 2536.9751 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6132 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 6.9283 | 0.0626 | -37.377 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 11.2958 | 0.0557 | -44.2863 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 5.082 | 5.6996 | 5599.6405 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 5.082 | 0.0495 | -50.5023 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 5.082 | 0.0532 | -46.7893 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 11.1465 | 0.0548 | -45.1613 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 8.7574 | 0.5349 | 434.9055 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 36.3724 | 2.2824 | 2182.3524 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 18.758 | 6.0377 | 5937.6584 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 6.9359 | 5.8854 | 5785.439 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 6.9359 | 130.9224 | 130822.4397 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 28.8205 | 1.1801 | 1080.1027 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 18.5981 | 0.7647 | 664.6639 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 18.5981 | 2.6285 | 2528.4528 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 25.0801 | 9.2505 | 9150.4574 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 6.9359 | 0.0625 | -37.54 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 11.3221 | 0.0556 | -44.4322 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 5.0946 | 5.6841 | 5584.1461 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 5.0946 | 0.0497 | -50.2762 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 5.0946 | 0.0531 | -46.8528 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 11.164 | 0.0549 | -45.106 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 8.7475 | 0.5357 | 435.6655 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 36.3698 | 2.2826 | 2182.5988 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 18.701 | 11.1267 | 11026.6736 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.9267 | 5.8765 | 5776.496 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.9267 | 130.679 | 130579.0164 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 28.7983 | 1.1804 | 1080.395 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 18.5302 | 0.7653 | 665.3406 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 18.5302 | 2.6381 | 2538.1294 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 25.0787 | 9.2506 | 9150.6361 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.9267 | 0.0626 | -37.358 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 11.2897 | 0.0557 | -44.2729 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 5.0777 | 5.7012 | 5601.242 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 5.0777 | 0.0495 | -50.5246 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 5.0777 | 0.0532 | -46.7815 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 11.1427 | 0.0548 | -45.167 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 8.7522 | 0.5358 | 435.7513 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5652 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 18.6511 | 11.1515 | 11051.4664 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.5942 | 5.8747 | 5774.6995 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.5942 | 0.0537 | -46.3413 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 28.8022 | 1.1804 | 1080.4072 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 17.936 | 0.7678 | 667.7524 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 17.936 | 2.6591 | 2559.055 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6128 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.5942 | 0.0628 | -37.1662 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.4778 | 0.0573 | -42.6785 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.4778 | 5.6896 | 5589.6493 | 2.45 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.4778 | 6.3177 | 6217.7256 | 147.55 | 189.58 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.948 | 5.7202 | 5620.2165 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.948 | 0.0493 | -50.741 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.948 | 0.0534 | -46.6321 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 10.1961 | 0.0549 | -45.075 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 8.7475 | 0.5356 | 435.6415 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 36.3692 | 2.2826 | 2182.6002 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 18.7086 | 11.1188 | 11018.7534 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 6.9098 | 5.8799 | 5779.8996 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 6.9098 | 47.8123 | 47712.26 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 28.7978 | 1.1804 | 1080.3916 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 18.549 | 0.7653 | 665.283 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 18.549 | 2.6374 | 2537.4339 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 25.0784 | 9.2506 | 9150.6374 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 6.9098 | 0.0626 | -37.4269 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 11.29 | 0.0557 | -44.2883 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 5.0805 | 5.7004 | 5600.4421 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 5.0805 | 0.0495 | -50.5136 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 5.0805 | 0.0532 | -46.7855 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 11.1325 | 0.0548 | -45.1625 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.7441 | 0.5355 | 435.5014 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5636 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.6872 | 11.0902 | 10990.1908 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9292 | 5.8783 | 5778.2957 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9292 | 129.9735 | 129873.4888 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 28.7962 | 1.1803 | 1080.3256 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.4583 | 0.7653 | 665.3497 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.4583 | 2.6371 | 2537.148 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.61 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9292 | 0.0626 | -37.3958 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.255 | 0.0557 | -44.2511 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0667 | 5.7013 | 5601.3278 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0667 | 0.0495 | -50.5243 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0667 | 0.0532 | -46.7791 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.1439 | 0.0548 | -45.1633 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.7511 | 0.5356 | 435.559 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5637 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.7215 | 11.1029 | 11002.9222 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9299 | 5.8777 | 5777.6505 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9299 | 130.5165 | 130416.525 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 28.8037 | 1.1804 | 1080.3551 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.4717 | 0.7656 | 665.6012 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 18.4717 | 2.6392 | 2539.228 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6105 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-044 | North Fort Dodge 115kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 9.9164 | 9.7855 | 9685.499 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9299 | 0.0626 | -37.3823 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.3057 | 0.0557 | -44.2919 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0652 | 5.6977 | 5597.6646 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0652 | 0.0495 | -50.4656 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.0652 | 0.0532 | -46.7902 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.1505 | 0.0548 | -45.1591 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 8.7427 | 0.5356 | 435.6259 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5504 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 18.6745 | 11.1361 | 11036.1107 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 6.9256 | 5.8741 | 5774.1149 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 6.9256 | 135.9661 | 135866.1468 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 28.7978 | 1.1803 | 1080.2831 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 18.4464 | 0.7656 | 665.6243 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 18.4464 | 2.642 | 2542.021 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.6006 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 6.9256 | 0.0627 | -37.3053 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 11.2452 | 0.0558 | -44.1729 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 5.0626 | 5.7092 | 5609.2456 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 5.0626 | 0.0494 | -50.6364 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 5.0626 | 0.0533 | -46.7412 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 11.1365 | 0.0548 | -45.1867 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 8.7541 | 0.5352 | 435.2212 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 36.3717 | 2.2824 | 2182.4168 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 18.7357 | 11.0401 | 10940.1119 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 6.931 | 5.8799 | 5779.9367 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 6.931 | 136.2698 | 136169.778 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 28.8145 | 1.1802 | 1080.1726 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 18.5672 | 0.765 | 665.043 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 18.5672 | 2.6334 | 2533.4201 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 25.0797 | 9.2505 | 9150.5039 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 6.931 | 0.0626 | -37.4274 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 11.3024 | 0.0557 | -44.318 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 5.0863 | 5.6948 | 5594.7864 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 5.0863 | 0.0496 | -50.4317 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 5.0863 | 0.0532 | -46.8096 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 11.1537 | 0.0549 | -45.1407 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 8.7318 | 0.5361 | 436.113 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 36.3699 | 2.2826 | 2182.5846 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 18.6142 | 11.2273 | 11127.338 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 6.9118 | 5.8709 | 5770.8795 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 6.9118 | 134.3002 | 134200.1953 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 28.7801 | 1.1806 | 1080.5612 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 18.3097 | 0.7659 | 665.9151 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 18.3097 | 2.6449 | 2544.9397 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 25.0787 | 9.2506 | 9150.6318 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 6.9118 | 0.0628 | -37.2358 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 11.1876 | 0.0559 | -44.1258 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 5.0216 | 5.714 | 5614.0215 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 5.0216 | 0.0493 | -50.7 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 5.0216 | 0.0533 | -46.7135 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 11.1062 | 0.0548 | -45.197 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 8.7527 | 0.5354 | 435.3909 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 36.371 | 2.2825 | 2182.4742 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 18.7296 | 11.0747 | 10974.6778 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 6.9302 | 5.8788 | 5778.8256 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 6.9302 | 133.6245 | 133524.5222 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 28.8082 | 1.1803 | 1080.2853 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 18.5685 | 0.7652 | 665.2329 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 18.5685 | 2.6368 | 2536.8431 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 25.0794 | 9.2505 | 9150.5466 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 6.9302 | 0.0626 | -37.4057 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 11.3005 | 0.0557 | -44.283 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 5.0865 | 5.698 | 5598.0118 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 5.0865 | 0.0495 | -50.478 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 5.0865 | 0.0532 | -46.7952 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 11.1517 | 0.0548 | -45.1501 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 8.7206 | 0.536 | 435.999 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5513 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 17.743 | 11.2076 | 11107.5978 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.9011 | 5.8791 | 5779.0845 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.9011 | 334.5432 | 334443.2029 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 28.7479 | 1.18 | 1079.9868 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 18.4938 | 0.7654 | 665.4225 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 18.4938 | 2.6385 | 2538.5386 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.6002 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.9011 | 0.0626 | -37.3807 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 11.2981 | 0.0557 | -44.2819 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 5.0471 | 5.7013 | 5601.3496 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 5.0471 | 0.0495 | -50.5196 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 5.0471 | 0.0532 | -46.7745 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 11.1387 | 0.0548 | -45.157 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 8.7701 | 0.5339 | 433.8894 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 36.3759 | 2.282 | 2182.0322 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 18.8292 | 4.9723 | 4872.3292 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 6.9448 | 5.8948 | 5794.7504 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 6.9448 | 134.0844 | 133984.3906 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 28.848 | 1.1797 | 1079.7453 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 18.6902 | 0.7635 | 663.545 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 18.6902 | 2.6136 | 2513.5958 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 25.0818 | 9.2502 | 9150.233 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 6.9448 | 0.0623 | -37.7162 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 11.3408 | 0.0555 | -44.518 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 5.1207 | 5.6545 | 5554.513 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 5.1207 | 0.0502 | -49.8104 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 5.1207 | 0.0531 | -46.9271 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 11.1873 | 0.055 | -45.0217 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 8.7667 | 0.5342 | 434.2049 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 36.3748 | 2.2821 | 2182.1287 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 18.8094 | 5.2722 | 5172.2355 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 6.9421 | 5.8916 | 5791.6495 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 6.9421 | 134.2035 | 134103.5297 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 28.8398 | 1.1798 | 1079.8427 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 18.6676 | 0.7641 | 664.0769 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 18.6676 | 2.6172 | 2517.1827 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 25.0813 | 9.2503 | 9150.2999 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 6.9421 | 0.0623 | -37.6581 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 11.3374 | 0.0555 | -44.4982 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 5.1143 | 5.6641 | 5564.0658 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 5.1143 | 0.05 | -49.9621 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 5.1143 | 0.0531 | -46.9061 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 11.1807 | 0.055 | -45.0491 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 8.5679 | 0.538 | 438.023 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 36.3689 | 2.2827 | 2182.6712 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 17.6635 | 11.4275 | 11327.4977 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.8303 | 5.8539 | 5753.8794 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.8303 | 233.7 | 233599.981 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 28.6522 | 1.1811 | 1081.0748 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 15.0608 | 0.7696 | 669.6106 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 15.0608 | 2.6595 | 2559.5248 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 25.0781 | 9.2507 | 9150.7096 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.8303 | 0.0632 | -36.818 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 10.472 | 0.0565 | -43.5248 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.2286 | 5.7681 | 5668.0991 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.2286 | 0.0487 | -51.2812 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.2286 | 0.0538 | -46.2089 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 10.844 | 0.0547 | -45.2785 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 8.7663 | 0.5341 | 434.1022 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 36.3745 | 2.2822 | 2182.1629 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 18.8094 | 5.1152 | 5015.1722 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 6.939 | 5.8893 | 5789.3045 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 6.939 | 131.425 | 131325.0203 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 28.8395 | 1.1798 | 1079.8281 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 18.6355 | 0.7639 | 663.9499 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 18.6355 | 2.6161 | 2516.1253 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 25.0811 | 9.2503 | 9150.3228 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 6.939 | 0.0624 | -37.6152 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 11.3269 | 0.0555 | -44.487 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 5.1117 | 5.6544 | 5554.3591 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 5.1117 | 0.0502 | -49.8019 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 5.1117 | 0.0531 | -46.9204 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 11.1722 | 0.0549 | -45.0722 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 8.7663 | 0.5341 | 434.1022 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 36.3745 | 2.2822 | 2182.1629 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 18.8094 | 5.1152 | 5015.1984 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.939 | 5.8893 | 5789.3044 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.939 | 131.425 | 131325.0067 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 28.8395 | 1.1798 | 1079.8281 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 18.6356 | 0.7639 | 663.95 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 18.6356 | 2.6161 | 2516.1258 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 25.0811 | 9.2503 | 9150.3228 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.939 | 0.0624 | -37.6152 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 11.3269 | 0.0555 | -44.487 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.1117 | 5.6544 | 5554.361 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.1117 | 0.0502 | -49.8019 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.1117 | 0.0531 | -46.9204 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 11.1722 | 0.0549 | -45.0722 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 8.8314 | 0.5319 | 431.8648 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 36.3837 | 2.2813 | 2181.3092 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 19.1955 | 3.609 | 3509.0108 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.9668 | 5.9068 | 5806.7691 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.9668 | 149.0109 | 148910.9396 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 28.9332 | 1.1788 | 1078.8358 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 19.2709 | 0.7644 | 664.402 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 19.2709 | 2.6056 | 2505.6243 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 25.0852 | 9.2498 | 9149.7779 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.9668 | 0.0621 | -37.9222 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 11.43 | 0.0554 | -44.5711 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.36 | 5.6372 | 5537.231 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.36 | 0.0506 | -49.4131 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.36 | 0.0532 | -46.8286 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 11.2453 | 0.0551 | -44.8941 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 8.7662 | 0.5348 | 434.8229 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 36.3726 | 2.2823 | 2182.3347 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 18.811 | 5.9167 | 5816.6894 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 6.936 | 5.883 | 5783.0476 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 6.936 | 132.5087 | 132408.7057 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 28.8275 | 1.1801 | 1080.0721 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 18.6993 | 0.7649 | 664.873 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 18.6993 | 2.6292 | 2529.2263 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 25.0802 | 9.2504 | 9150.4442 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 6.936 | 0.0625 | -37.4915 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 11.327 | 0.0556 | -44.3803 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 5.137 | 5.6831 | 5583.0638 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 5.137 | 0.0498 | -50.2442 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 5.137 | 0.0532 | -46.8396 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 11.1659 | 0.0549 | -45.1197 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 8.7662 | 0.5348 | 434.8217 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 36.3726 | 2.2823 | 2182.3348 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 18.8111 | 5.9156 | 5815.5773 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 6.936 | 5.8831 | 5783.0582 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 6.936 | 133.0245 | 132924.5068 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 28.8276 | 1.1801 | 1080.0701 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 18.6996 | 0.7649 | 664.8774 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 18.6996 | 2.629 | 2529.019 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 25.0802 | 9.2504 | 9150.444 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 6.936 | 0.0625 | -37.4914 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 11.3271 | 0.0556 | -44.3799 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 5.1371 | 5.683 | 5582.9805 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 5.1371 | 0.0498 | -50.2411 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 5.1371 | 0.0532 | -46.8377 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 11.1659 | 0.0549 | -45.1195 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 8.7653 | 0.5349 | 434.9029 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 36.3726 | 2.2823 | 2182.3397 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 18.805 | 6.034 | 5934.0115 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 6.9354 | 5.8824 | 5782.4218 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 6.9354 | 134.8941 | 134794.0945 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 28.8262 | 1.1801 | 1080.0851 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 18.6888 | 0.7652 | 665.1717 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 18.6888 | 2.6319 | 2531.8614 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 25.0801 | 9.2504 | 9150.4483 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 6.9354 | 0.0625 | -37.4775 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 11.3243 | 0.0556 | -44.3582 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 5.1327 | 5.69 | 5589.9666 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 5.1327 | 0.0497 | -50.3352 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 5.1327 | 0.0532 | -46.8011 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 11.1647 | 0.0549 | -45.1231 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 8.7656 | 0.5349 | 434.8699 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 36.3727 | 2.2823 | 2182.3303 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 18.8066 | 5.9949 | 5894.9442 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 6.9356 | 5.8827 | 5782.6612 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 6.9356 | 135.064 | 134963.9682 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 28.827 | 1.1801 | 1080.0723 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 18.6892 | 0.7651 | 665.1375 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 18.6892 | 2.6313 | 2531.3038 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 25.0802 | 9.2504 | 9150.4411 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 6.9356 | 0.0625 | -37.4823 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 11.3247 | 0.0556 | -44.3623 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 5.1328 | 5.6891 | 5589.1141 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 5.1328 | 0.0497 | -50.3221 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 5.1328 | 0.0532 | -46.8038 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 11.1652 | 0.0549 | -45.1213 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 8.7747 | 0.534 | 434.0088 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 36.375 | 2.2821 | 2182.1127 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 18.86 | 5.0514 | 4951.3619 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 6.9421 | 5.8901 | 5790.1387 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 6.9421 | 131.3336 | 131233.5886 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 28.8477 | 1.1798 | 1079.7812 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 18.7382 | 0.764 | 664.0294 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 18.7382 | 2.617 | 2517.0038 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 25.0813 | 9.2503 | 9150.2881 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 6.9421 | 0.0624 | -37.6312 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 11.3433 | 0.0555 | -44.4927 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 5.1513 | 5.6579 | 5557.913 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 5.1513 | 0.0501 | -49.8568 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 5.1513 | 0.0531 | -46.911 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 11.1804 | 0.0549 | -45.0647 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 8.7503 | 0.5356 | 435.5542 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 36.3682 | 2.2828 | 2182.7512 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 18.7172 | 11.1039 | 11003.91 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.4885 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.022 | 130922.0196 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3545 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2334 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.8039 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 25.0779 | 9.2507 | 9150.7474 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.379 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 11.297 | 0.0557 | -44.2876 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6993 | 5599.2938 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4974 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.791 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1605 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 8.75 | 0.5356 | 435.5759 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 36.3684 | 2.2827 | 2182.7064 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 18.7162 | 11.1077 | 11007.6503 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5302 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.0327 | 130932.7401 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 28.8018 | 1.1804 | 1080.3674 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 18.557 | 0.7652 | 665.2356 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 18.557 | 2.6368 | 2536.8352 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 25.0779 | 9.2507 | 9150.7221 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2884 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6995 | 5599.4735 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4999 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7901 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1602 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 8.6933 | 0.5369 | 436.9444 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 36.37 | 2.2826 | 2182.5748 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 18.2592 | 11.3619 | 11261.8725 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 6.9168 | 5.8847 | 5784.6912 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 6.9168 | 173.4267 | 173326.6509 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 28.752 | 1.1807 | 1080.6879 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 18.4877 | 0.7664 | 666.4432 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 18.4877 | 2.6526 | 2552.589 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6225 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 6.9168 | 0.0625 | -37.5057 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 11.1291 | 0.0557 | -44.3211 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.6489 | 5.7743 | 5674.321 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.6489 | 0.0486 | -51.4057 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.6489 | 0.0538 | -46.2173 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 11.1152 | 0.0549 | -45.0827 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5602 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 36.3537 | 2.2832 | 2183.2101 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.1055 | 11005.4886 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5326 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 6.9286 | 131.0269 | 130926.9037 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 28.8026 | 1.1804 | 1080.3525 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.232 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.785 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 25.0724 | 9.2508 | 9150.8161 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3648 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4984 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 11.1473 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5572 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 36.37 | 2.2826 | 2182.5626 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 18.7169 | 11.105 | 11005.0344 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5211 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.0391 | 130939.106 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 28.8032 | 1.1803 | 1080.348 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2309 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7694 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6058 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3797 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6993 | 5599.3412 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4981 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7907 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 11.1473 | 0.0548 | -45.1606 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5626 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 36.37 | 2.2826 | 2182.5621 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.1059 | 11005.8681 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.534 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9286 | 131.0295 | 130929.4938 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.354 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2323 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7898 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6101 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-048 | Duncan 69kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 8.7648 | 4.4248 | 4324.8237 | 50 | 58.8 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3838 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5654 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2825 | 2182.5473 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 18.7165 | 11.1064 | 11006.4141 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5321 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0452 | 130945.1915 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 28.803 | 1.1804 | 1080.3512 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2306 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7663 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6212 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.289 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3992 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4989 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 11.1473 | 0.0548 | -45.1606 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5673 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 36.3704 | 2.2825 | 2182.5475 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 18.7164 | 11.1065 | 11006.5105 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5293 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.0375 | 130937.5453 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 28.8024 | 1.1804 | 1080.3572 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2332 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.8012 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.5986 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3798 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.418 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4991 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5721 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 36.3691 | 2.2826 | 2182.6241 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 18.7163 | 11.1073 | 11007.3055 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5398 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0338 | 130933.7899 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 28.8023 | 1.1804 | 1080.3607 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2337 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.8084 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 25.0783 | 9.2507 | 9150.6595 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3801 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2887 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6995 | 5599.4535 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4996 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7902 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1603 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5624 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5636 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8602 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5341 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.07 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.354 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2323 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7896 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6104 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3831 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5624 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5636 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8648 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5342 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.0776 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.354 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2323 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7896 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6103 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3832 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5626 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5536 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 18.7166 | 11.1058 | 11005.8072 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5315 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.0316 | 130931.6461 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 28.8026 | 1.1804 | 1080.3542 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7907 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.608 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3806 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 11.1473 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5611 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 36.37 | 2.2826 | 2182.5711 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1057 | 11005.6658 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5327 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0269 | 130926.9163 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3534 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2322 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7879 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6145 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-048 | Duncan 69kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 6.6089 | 13.0631 | 12963.1403 | 50 | 58.8 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3732 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4985 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.561 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 36.37 | 2.2826 | 2182.5731 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1056 | 11005.6268 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5311 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9286 | 131.028 | 130927.9627 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3532 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2322 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7875 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6161 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-048 | Duncan 69kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.563 | 13.4605 | 13360.4564 | 50 | 58.8 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3715 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4985 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 8.751 | 0.5356 | 435.5567 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5639 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 18.7209 | 11.1023 | 11002.2742 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 6.9299 | 5.8777 | 5777.7223 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 6.9299 | 130.5339 | 130433.9181 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 28.8037 | 1.1804 | 1080.3544 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 18.4705 | 0.7656 | 665.5946 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 18.4705 | 2.6391 | 2539.1311 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6105 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-044 | North Fort Dodge 115kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 9.9089 | 9.7811 | 9681.1453 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 6.9299 | 0.0626 | -37.3838 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 11.3053 | 0.0557 | -44.2948 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 5.0648 | 5.6975 | 5597.5269 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 5.0648 | 0.0495 | -50.4636 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 5.0648 | 0.0532 | -46.7908 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 11.1504 | 0.0548 | -45.1587 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5622 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 36.3708 | 2.2825 | 2182.5044 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.106 | 11005.9537 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5348 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.1499 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3548 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2326 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7926 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 25.0795 | 9.2506 | 9150.5808 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3874 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.563 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 36.2906 | 2.2819 | 2181.9343 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8708 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5332 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0282 | 130928.1907 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3541 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7897 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 25.0737 | 9.2504 | 9150.4374 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3833 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5672 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 34.858 | 2.2999 | 2199.8674 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 18.7165 | 11.1064 | 11006.4351 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.532 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 131.0317 | 130931.6994 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 28.8025 | 1.1804 | 1080.3579 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.233 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7988 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 25.0695 | 9.2527 | 9152.7365 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4093 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.499 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 8.75 | 0.5356 | 435.5654 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 36.3108 | 2.286 | 2185.9901 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 18.7166 | 11.106 | 11005.9784 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5302 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.0327 | 130932.7237 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 28.8026 | 1.1804 | 1080.3546 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7913 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.0423 | 8.7967 | 8696.7486 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3877 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.561 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 36.3251 | 2.2842 | 2184.2241 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 18.7164 | 11.1065 | 11006.5483 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5382 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0251 | 130925.0557 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 28.8022 | 1.1804 | 1080.3601 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 18.557 | 0.7652 | 665.2339 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 18.557 | 2.6368 | 2536.8109 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 14.7537 | 9.1066 | 9006.5615 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2884 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4137 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4991 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1602 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5552 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 36.2432 | 2.2826 | 2182.5785 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 18.7169 | 11.105 | 11004.9752 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5335 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.0221 | 130922.104 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 28.803 | 1.1803 | 1080.35 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2317 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7814 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 24.0775 | 9.2283 | 9128.3357 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6993 | 5599.3408 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.498 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7907 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 11.1473 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5609 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 36.2732 | 2.2848 | 2184.7969 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 18.7167 | 11.1058 | 11005.806 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.534 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0258 | 130925.8322 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3546 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2326 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.793 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 23.3749 | 9.2203 | 9120.3354 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3797 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1603 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5599 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 36.3381 | 2.2816 | 2181.5728 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 18.7167 | 11.1057 | 11005.695 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5376 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 131.0275 | 130927.4535 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 28.8029 | 1.1804 | 1080.3527 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2321 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.786 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 25.1083 | 9.2431 | 9143.1406 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3767 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5699 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 34.8601 | 2.2854 | 2185.4173 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 18.7165 | 11.1066 | 11006.6262 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5293 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0326 | 130932.6311 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 28.8025 | 1.1804 | 1080.3594 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2332 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.8022 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 25.0657 | 9.2535 | 9153.499 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3798 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4175 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4991 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 8.7498 | 0.5356 | 435.5784 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 36.3244 | 2.2865 | 2186.4847 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 18.7158 | 11.1084 | 11008.3928 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5364 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0432 | 130943.2323 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 28.8016 | 1.1804 | 1080.3672 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 18.557 | 0.7652 | 665.2348 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 18.557 | 2.6368 | 2536.8237 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 23.085 | 9.2218 | 9121.767 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2887 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6995 | 5599.5033 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.5004 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.79 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1603 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.0373 | 0.539 | 438.9719 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 36.3695 | 2.2826 | 2182.5854 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 18.367 | 11.1921 | 11092.1336 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.8515 | 5.8832 | 5783.2355 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.8515 | 596.4505 | 596350.5285 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 28.2049 | 1.1809 | 1080.9494 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 18.5582 | 0.7653 | 665.3298 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 18.5582 | 2.6381 | 2538.0831 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 25.0785 | 9.2506 | 9150.6288 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.8515 | 0.0626 | -37.4482 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.2521 | 0.0557 | -44.3063 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.0799 | 5.7028 | 5602.8214 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.0799 | 0.0495 | -50.5463 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 5.0799 | 0.0532 | -46.7732 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 10.8175 | 0.0549 | -45.0603 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5623 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 29.4476 | 2.3096 | 2209.6095 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.1059 | 11005.8647 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5343 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0283 | 130928.3124 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3539 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7901 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 25.0715 | 9.2502 | 9150.1787 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3833 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5625 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 35.7322 | 2.2839 | 2183.893 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.874 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5342 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.0822 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3541 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.79 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 25.0784 | 9.2507 | 9150.6578 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3838 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5629 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 35.7804 | 2.2835 | 2183.4718 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.9271 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5342 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0283 | 130928.3075 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3544 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7904 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 24.9943 | 9.2489 | 9148.8906 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3863 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5622 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 33.6705 | 2.2865 | 2186.4615 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.1059 | 11005.9162 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5349 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0284 | 130928.382 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3545 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2325 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.791 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 25.0653 | 9.2497 | 9149.6933 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3859 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5636 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 36.3189 | 2.2827 | 2182.7288 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.106 | 11006.0033 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5342 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0283 | 130928.3075 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3547 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2325 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7912 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 24.9619 | 9.25 | 9149.9538 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.39 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5614 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 36.2779 | 2.2857 | 2185.7316 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 18.7168 | 11.1056 | 11005.6084 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5331 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.027 | 130926.9608 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 28.8029 | 1.1804 | 1080.3527 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2321 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7861 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 24.9052 | 9.2468 | 9146.7603 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3711 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4985 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5609 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 36.05 | 2.2854 | 2185.3942 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1057 | 11005.6801 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5345 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.1138 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 28.8029 | 1.1804 | 1080.3532 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2322 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7876 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 24.9448 | 9.2497 | 9149.7327 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3747 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4985 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5651 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 10.983 | 1.9917 | 1891.6562 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 18.7165 | 11.1063 | 11006.3183 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5343 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0295 | 130929.5335 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 28.8025 | 1.1804 | 1080.357 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.233 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.798 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 25.073 | 9.2511 | 9151.0699 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4045 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.499 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1603 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5628 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 36.3259 | 2.2825 | 2182.5208 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.1059 | 11005.9153 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5341 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0283 | 130928.2992 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3544 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7908 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 25.0781 | 9.2507 | 9150.7312 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3857 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5621 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 36.3587 | 2.2821 | 2182.0867 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 18.7167 | 11.1058 | 11005.7913 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5338 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 131.0283 | 130928.2579 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3537 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2323 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7887 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 25.0786 | 9.2505 | 9150.5267 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3798 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 7.3216 | 0.5423 | 442.2729 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 36.3723 | 2.2821 | 2182.1049 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 17.6347 | 11.3228 | 11222.8101 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.8969 | 5.8727 | 5772.6592 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.8969 | 149.3042 | 149204.175 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 28.0552 | 1.1836 | 1083.5657 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 18.2577 | 0.7656 | 665.6427 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 18.2577 | 2.6414 | 2541.4083 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 25.0804 | 9.2501 | 9150.1433 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.8969 | 0.0627 | -37.268 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.2145 | 0.0558 | -44.2136 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.9751 | 5.7094 | 5609.3691 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.9751 | 0.0494 | -50.6317 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.9751 | 0.0533 | -46.7333 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.0576 | 0.0548 | -45.1787 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5626 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 34.5211 | 2.2895 | 2189.4691 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.1059 | 11005.9447 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5349 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0284 | 130928.3771 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3546 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2325 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.791 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 25.079 | 9.2505 | 9150.5324 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3872 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5669 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 34.6209 | 2.2767 | 2176.7441 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.1062 | 11006.2425 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5319 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0317 | 130931.6949 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 28.8026 | 1.1804 | 1080.3558 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2326 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7932 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 24.7431 | 9.2464 | 9146.3887 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4009 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4989 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5642 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 35.7474 | 2.2888 | 2188.7651 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 18.7166 | 11.1061 | 11006.0996 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.534 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 131.0295 | 130929.5012 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3554 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2326 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7926 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 25.0699 | 9.2515 | 9151.4761 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3941 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4988 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5627 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 36.1438 | 2.2836 | 2183.6417 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.9022 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5342 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0283 | 130928.3036 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3543 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7905 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 25.0785 | 9.2507 | 9150.6646 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3851 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5626 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 35.3203 | 2.2863 | 2186.2633 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.9189 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5344 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.0997 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3544 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7908 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 25.0785 | 9.2506 | 9150.6105 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3859 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5627 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 35.8459 | 2.2893 | 2189.27 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.1059 | 11005.9283 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5344 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0283 | 130928.3245 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3547 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2325 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7916 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 25.0075 | 9.2482 | 9148.2022 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3863 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5641 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 36.3504 | 2.2858 | 2185.8307 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.9315 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5323 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0293 | 130929.2972 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3546 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7902 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 25.0531 | 9.2554 | 9155.3783 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3861 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5623 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 33.6598 | 2.2853 | 2185.3157 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8987 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5346 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.1248 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3543 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7906 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 25.0644 | 9.2499 | 9149.8514 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.385 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5621 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 32.8684 | 2.2653 | 2165.3425 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8666 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5347 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.1328 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3543 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7906 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 25.0664 | 9.25 | 9149.9881 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3835 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5619 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 33.8465 | 2.2839 | 2183.8515 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1058 | 11005.8018 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5341 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.0708 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.354 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7899 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 25.0642 | 9.2509 | 9150.8923 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3803 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.1536 | 0.539 | 439.0347 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 36.3676 | 2.2828 | 2182.7914 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 18.5052 | 11.2371 | 11137.0745 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.9207 | 5.8757 | 5775.6773 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.9207 | 139.1527 | 139052.7384 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 21.7421 | 1.1871 | 1087.146 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 18.4996 | 0.7654 | 665.4207 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 18.4996 | 2.6391 | 2539.1082 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 25.0773 | 9.2508 | 9150.8168 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.9207 | 0.0627 | -37.3377 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 11.2793 | 0.0557 | -44.2641 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 5.0617 | 5.7055 | 5605.4508 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 5.0617 | 0.0494 | -50.5822 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 5.0617 | 0.0532 | -46.7589 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 11.1232 | 0.0548 | -45.1641 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.563 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 30.7808 | 2.2667 | 2166.7187 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8608 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5334 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 6.9287 | 131.0282 | 130928.2166 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3539 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2323 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7891 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 25.0432 | 9.2507 | 9150.6636 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.383 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5612 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 36.3098 | 2.2853 | 2185.2761 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 18.7166 | 11.1059 | 11005.8836 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5355 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0272 | 130927.2068 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 28.8026 | 1.1804 | 1080.3546 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2325 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7917 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 25.0591 | 9.2503 | 9150.3133 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3838 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1603 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 8.75 | 0.5356 | 435.5632 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 36.3091 | 2.2839 | 2183.8731 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 18.7165 | 11.1059 | 11005.9136 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5332 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0331 | 130933.0696 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 28.8025 | 1.1804 | 1080.3532 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2323 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7901 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 25.0702 | 9.2506 | 9150.6278 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3857 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5585 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 35.5627 | 2.2939 | 2193.8808 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 18.7168 | 11.1053 | 11005.2635 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5329 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0245 | 130924.4851 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 28.8029 | 1.1804 | 1080.3517 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2319 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7843 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 25.0696 | 9.2516 | 9151.5668 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3541 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4982 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7907 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 8.7498 | 0.5355 | 435.5497 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 36.1386 | 2.2838 | 2183.8275 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 18.7166 | 11.1046 | 11004.6319 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5398 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 6.9286 | 131.024 | 130923.9877 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 28.8026 | 1.1803 | 1080.3467 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2313 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7757 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 25.0688 | 9.2497 | 9149.7474 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3801 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 5.0829 | 5.6993 | 5599.3256 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4978 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7908 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1603 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 8.7498 | 0.5355 | 435.5497 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 36.1423 | 2.2838 | 2183.7864 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 18.7166 | 11.1046 | 11004.6408 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5399 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 6.9286 | 131.024 | 130923.9969 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 28.8026 | 1.1803 | 1080.3469 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2313 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7755 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 25.0691 | 9.2497 | 9149.7319 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3801 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 5.0829 | 5.6993 | 5599.3261 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4978 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7908 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1603 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 8.6815 | 0.5357 | 435.6652 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5604 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 18.1677 | 11.1319 | 11031.8585 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.9198 | 5.8766 | 5776.6166 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.9198 | 144.4968 | 144396.8147 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 28.7581 | 1.1803 | 1080.3385 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 18.5285 | 0.7655 | 665.468 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 18.5285 | 2.6401 | 2540.0743 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6082 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.9198 | 0.0626 | -37.3529 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 11.1991 | 0.0557 | -44.2679 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.5157 | 5.7209 | 5620.9298 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.5157 | 0.0493 | -50.6777 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.5157 | 0.0535 | -46.5475 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 11.1212 | 0.0548 | -45.1623 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 7.8748 | 0.5366 | 436.6187 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 36.3697 | 2.2826 | 2182.5637 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 18.0612 | 11.1236 | 11023.6249 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 6.9201 | 5.8771 | 5777.132 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 6.9201 | 136.6577 | 136557.7231 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 28.0746 | 1.18 | 1080.0251 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 18.4045 | 0.7652 | 665.2346 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 18.4045 | 2.6364 | 2536.4066 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 25.0786 | 9.2506 | 9150.6088 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 6.9201 | 0.0626 | -37.3694 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 11.2681 | 0.0557 | -44.2826 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.0285 | 5.7001 | 5600.0765 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.0285 | 0.0495 | -50.5056 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 5.0285 | 0.0532 | -46.7837 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 11.1239 | 0.0548 | -45.1622 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 8.7523 | 0.5359 | 435.9472 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 36.3726 | 2.2823 | 2182.336 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 18.7202 | 11.1106 | 11010.6468 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 6.9285 | 5.8772 | 5777.1665 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 6.9285 | 132.3855 | 132285.4616 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 28.811 | 1.1802 | 1080.2494 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 18.5589 | 0.7652 | 665.2227 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 18.5589 | 2.6366 | 2536.6311 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 25.0802 | 9.2504 | 9150.4448 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 6.9285 | 0.0626 | -37.3718 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 11.2976 | 0.0557 | -44.2877 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 5.0833 | 5.6995 | 5599.5498 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 5.0833 | 0.0495 | -50.5008 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 5.0833 | 0.0532 | -46.7895 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 11.1466 | 0.0548 | -45.1642 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 8.707 | 0.5341 | 434.1403 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 36.3752 | 2.2821 | 2182.0974 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 18.448 | 5.2291 | 5129.1199 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 6.9155 | 5.8898 | 5789.8407 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 6.9155 | 137.4623 | 137362.3003 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 28.8019 | 1.1798 | 1079.7944 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 17.7065 | 0.7645 | 664.501 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 17.7065 | 2.6211 | 2521.1474 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 25.0814 | 9.2503 | 9150.2781 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 6.9155 | 0.0624 | -37.6224 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 11.1645 | 0.0555 | -44.4603 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 4.8028 | 5.6713 | 5571.347 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 4.8028 | 0.0499 | -50.0561 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 4.8028 | 0.0531 | -46.8648 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 11.1103 | 0.0549 | -45.0632 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 7.8888 | 0.5386 | 438.5812 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 36.3692 | 2.2826 | 2182.6336 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 18.0656 | 11.2073 | 11107.3267 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9191 | 5.8752 | 5775.2224 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9191 | 139.6944 | 139594.4476 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 28.0784 | 1.1803 | 1080.2985 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4064 | 0.7653 | 665.3292 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4064 | 2.6377 | 2537.6553 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0783 | 9.2507 | 9150.6707 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9191 | 0.0627 | -37.3286 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2683 | 0.0557 | -44.269 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0287 | 5.7042 | 5604.1929 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0287 | 0.0494 | -50.5632 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0287 | 0.0532 | -46.7632 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 11.122 | 0.0548 | -45.1742 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 8.7699 | 0.5363 | 436.2655 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 36.3758 | 2.282 | 2182.0418 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 18.7343 | 11.1338 | 11033.7579 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8768 | 5776.8068 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 6.9287 | 134.1916 | 134091.5999 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 28.9593 | 1.1804 | 1080.351 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 18.5636 | 0.7652 | 665.2262 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 18.5636 | 2.6366 | 2536.6438 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 25.0817 | 9.2503 | 9150.2508 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3639 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 11.2994 | 0.0557 | -44.2912 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 5.0844 | 5.7008 | 5600.8114 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 5.0844 | 0.0495 | -50.5184 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 5.0844 | 0.0532 | -46.7831 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 11.1471 | 0.0548 | -45.1665 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 8.7518 | 0.5356 | 435.5695 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 36.3716 | 2.2824 | 2182.4296 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 18.719 | 11.1034 | 11003.3847 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8776 | 5777.5745 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.5709 | 131470.9022 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 28.8261 | 1.1801 | 1080.0993 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 18.5581 | 0.7652 | 665.2201 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 18.5581 | 2.6366 | 2536.607 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 25.0797 | 9.2505 | 9150.5134 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3806 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 11.2976 | 0.0557 | -44.2913 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 5.083 | 5.6994 | 5599.3519 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 5.083 | 0.0495 | -50.4981 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 5.083 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1606 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 8.7535 | 0.5357 | 435.6506 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 36.3717 | 2.2824 | 2182.4152 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 18.7202 | 11.1075 | 11007.5033 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.4794 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.6763 | 131576.309 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 28.8356 | 1.1802 | 1080.2168 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 18.5585 | 0.7652 | 665.2238 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 18.5585 | 2.6367 | 2536.6561 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 25.0797 | 9.2505 | 9150.5042 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3786 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 11.2977 | 0.0557 | -44.2906 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 5.0831 | 5.6995 | 5599.5232 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 5.0831 | 0.0495 | -50.5005 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 5.0831 | 0.0532 | -46.7897 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1612 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.7553 | 0.5352 | 435.1908 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 36.3749 | 2.2821 | 2182.1263 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 18.7191 | 11.1224 | 11022.4062 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.9306 | 5.8796 | 5779.586 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.9306 | 130.4777 | 130377.7353 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 28.8276 | 1.18 | 1080.0315 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 18.5594 | 0.7652 | 665.2145 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 18.5594 | 2.6365 | 2536.55 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 25.0812 | 9.2503 | 9150.303 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.9306 | 0.0626 | -37.4228 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 11.3021 | 0.0557 | -44.3225 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 5.082 | 5.7015 | 5601.4604 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 5.082 | 0.0495 | -50.5281 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 5.082 | 0.0532 | -46.7807 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 11.1535 | 0.0549 | -45.142 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 8.7529 | 0.5354 | 435.3565 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 36.3725 | 2.2823 | 2182.3406 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 18.7186 | 11.1114 | 11011.4129 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 6.9297 | 5.8786 | 5778.6102 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 6.9297 | 130.7273 | 130627.3379 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 28.8155 | 1.1802 | 1080.1878 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 18.5584 | 0.7652 | 665.2189 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 18.5584 | 2.6366 | 2536.6089 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 25.0802 | 9.2505 | 9150.4507 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 6.9297 | 0.0626 | -37.4025 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 11.2997 | 0.0557 | -44.3064 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 5.0825 | 5.7003 | 5600.2784 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 5.0825 | 0.0495 | -50.5114 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 5.0825 | 0.0532 | -46.7863 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 11.1505 | 0.0548 | -45.151 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 8.7529 | 0.5354 | 435.3565 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 36.3725 | 2.2823 | 2182.3406 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 18.7186 | 11.1114 | 11011.4129 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 6.9297 | 5.8786 | 5778.6102 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 6.9297 | 130.7273 | 130627.3379 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 28.8155 | 1.1802 | 1080.1878 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 18.5584 | 0.7652 | 665.2189 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 18.5584 | 2.6366 | 2536.6089 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 25.0802 | 9.2505 | 9150.4507 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 6.9297 | 0.0626 | -37.4025 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 11.2997 | 0.0557 | -44.3064 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 5.0825 | 5.7003 | 5600.2784 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 5.0825 | 0.0495 | -50.5114 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 5.0825 | 0.0532 | -46.7863 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 11.1505 | 0.0548 | -45.151 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 8.7519 | 0.5356 | 435.5654 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 36.3798 | 2.2817 | 2181.6696 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 18.7319 | 11.0501 | 10950.0646 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.9296 | 5.8786 | 5778.5543 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.9296 | 134.7371 | 134637.1058 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 28.8573 | 1.1794 | 1079.4145 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 18.5635 | 0.7651 | 665.1034 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 18.5635 | 2.6349 | 2534.854 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 25.0836 | 9.25 | 9149.9872 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.9296 | 0.0626 | -37.4 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 11.3012 | 0.0557 | -44.3165 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 5.0836 | 5.698 | 5598.0419 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 5.0836 | 0.0495 | -50.4784 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 5.0836 | 0.0532 | -46.7952 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 11.1479 | 0.0548 | -45.1577 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 8.7531 | 0.5355 | 435.4646 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 36.3759 | 2.282 | 2182.036 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 18.7275 | 11.0679 | 10967.9488 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 6.9293 | 5.8782 | 5778.2493 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 6.9293 | 133.0762 | 132976.1518 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 28.8361 | 1.1798 | 1079.7915 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 18.5613 | 0.7652 | 665.1504 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 18.5613 | 2.6356 | 2535.5697 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 25.0818 | 9.2502 | 9150.2315 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 6.9293 | 0.0626 | -37.3942 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 11.2996 | 0.0557 | -44.306 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 5.0835 | 5.6983 | 5598.3398 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 5.0835 | 0.0495 | -50.4831 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 5.0835 | 0.0532 | -46.7945 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 11.148 | 0.0548 | -45.158 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 8.75 | 0.5356 | 435.5641 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 36.3745 | 2.2822 | 2182.1611 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 18.7231 | 11.0806 | 10980.647 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 6.9291 | 5.878 | 5778.027 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 6.9291 | 132.4716 | 132371.6118 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 28.8267 | 1.1799 | 1079.9447 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 18.5598 | 0.7652 | 665.1739 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 18.5598 | 2.6359 | 2535.9225 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 25.0812 | 9.2503 | 9150.3192 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 6.9291 | 0.0626 | -37.3897 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 11.2989 | 0.0557 | -44.3013 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 5.0831 | 5.6987 | 5598.7081 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 5.0831 | 0.0495 | -50.4886 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 5.0831 | 0.0532 | -46.793 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 11.1477 | 0.0548 | -45.1589 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 8.7503 | 0.5356 | 435.5903 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5639 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 18.7167 | 11.1075 | 11007.5265 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5014 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 6.9287 | 131.0406 | 130940.6127 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 28.8044 | 1.1805 | 1080.4734 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 18.5573 | 0.7652 | 665.2343 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 18.5573 | 2.6368 | 2536.8166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6107 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3793 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2882 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.4495 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4996 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7902 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1606 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 8.687 | 0.5357 | 435.7 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5639 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 18.6806 | 11.0981 | 10998.1184 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 6.9278 | 5.8772 | 5777.1694 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 6.9278 | 131.0172 | 130917.2321 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 28.8061 | 1.1806 | 1080.5685 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 18.5477 | 0.7652 | 665.2424 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 18.5477 | 2.6368 | 2536.8425 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6121 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 6.9278 | 0.0626 | -37.3721 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 11.2948 | 0.0557 | -44.2854 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 5.0795 | 5.699 | 5599.0196 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 5.0795 | 0.0495 | -50.4929 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 5.0795 | 0.0532 | -46.7917 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 11.1451 | 0.0548 | -45.1633 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 8.7503 | 0.5356 | 435.5903 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5639 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 18.7167 | 11.1075 | 11007.5265 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5014 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 6.9287 | 131.0406 | 130940.6127 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 28.8044 | 1.1805 | 1080.4734 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 18.5573 | 0.7652 | 665.2343 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 18.5573 | 2.6368 | 2536.8166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6107 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3793 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2882 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.4495 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4996 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7902 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1606 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 8.7559 | 0.5351 | 435.0939 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 36.3732 | 2.2823 | 2182.2801 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 18.7362 | 11.078 | 10978.0364 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.9304 | 5.8794 | 5779.4228 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.9304 | 132.2425 | 132142.4641 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 28.822 | 1.1801 | 1080.0625 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 18.5624 | 0.7651 | 665.1447 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 18.5624 | 2.6353 | 2535.2747 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 25.0804 | 9.2504 | 9150.4076 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.9304 | 0.0626 | -37.4186 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 11.3014 | 0.0557 | -44.3184 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 5.0838 | 5.6981 | 5598.1063 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 5.0838 | 0.0495 | -50.4784 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 5.0838 | 0.0532 | -46.7939 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 11.152 | 0.0549 | -45.1455 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 8.7559 | 0.5351 | 435.0937 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 36.3732 | 2.2823 | 2182.2802 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 18.7361 | 11.0781 | 10978.1031 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 6.9304 | 5.8794 | 5779.4225 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 6.9304 | 132.2424 | 132142.435 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 28.822 | 1.1801 | 1080.0627 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 18.5624 | 0.7651 | 665.1447 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 18.5624 | 2.6353 | 2535.2766 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 25.0805 | 9.2504 | 9150.4077 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 6.9304 | 0.0626 | -37.4186 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 11.3014 | 0.0557 | -44.3184 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 5.0838 | 5.6981 | 5598.1064 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 5.0838 | 0.0495 | -50.4784 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 5.0838 | 0.0532 | -46.7939 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 11.1521 | 0.0549 | -45.1455 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.6183 | 0.5371 | 437.1482 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 36.3675 | 2.2828 | 2182.8117 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 17.6438 | 11.2677 | 11167.6814 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9122 | 5.8718 | 5771.816 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9122 | 141.3725 | 141272.4726 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 28.7322 | 1.1815 | 1081.4629 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 18.2435 | 0.7655 | 665.4777 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 18.2435 | 2.6389 | 2538.9228 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0772 | 9.2508 | 9150.8405 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9122 | 0.0627 | -37.2546 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 11.2323 | 0.0558 | -44.2062 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9733 | 5.7068 | 5606.8054 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9733 | 0.0494 | -50.5946 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.9733 | 0.0533 | -46.7441 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 11.1061 | 0.0548 | -45.1989 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 8.6942 | 0.5349 | 434.8891 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 36.3705 | 2.2825 | 2182.5229 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 18.4155 | 5.7763 | 5676.297 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9312 | 5.8807 | 5780.7107 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9312 | 129.5526 | 129452.5646 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 28.7075 | 1.18 | 1080.0124 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 18.558 | 0.7651 | 665.1222 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 18.558 | 2.6352 | 2535.2108 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0791 | 9.2506 | 9150.5726 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9312 | 0.0626 | -37.4458 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 11.2975 | 0.0557 | -44.3055 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 5.0842 | 5.6909 | 5590.8539 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 5.0842 | 0.0496 | -50.3756 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 5.0842 | 0.0532 | -46.8276 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 11.1538 | 0.0549 | -45.1378 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 7.64 | 0.5441 | 444.0677 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 36.3548 | 2.284 | 2183.9835 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.602 | 11.2454 | 11145.3742 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.8377 | 5.8501 | 5750.1111 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.8377 | 220.6874 | 220587.4441 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 28.0758 | 1.1868 | 1086.7533 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.9156 | 0.7669 | 666.9471 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.9156 | 2.6507 | 2550.7042 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0688 | 9.2519 | 9151.9248 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.8377 | 0.0633 | -36.7318 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.9504 | 0.0563 | -43.7023 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4793 | 5.7118 | 5611.8327 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4793 | 0.0494 | -50.6085 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4793 | 0.0533 | -46.6539 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.9206 | 0.0547 | -45.2908 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 2.4246 | 0.5889 | 488.88 | 243.5 | 270.83 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 36.3847 | 2.2811 | 2181.1454 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 11.0214 | 11.6807 | 11580.6634 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.8014 | 5.7817 | 5681.7236 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.8014 | 254.4144 | 254314.3894 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 28.3655 | 1.1779 | 1077.8885 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.3146 | 0.7709 | 670.8721 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.3146 | 2.6957 | 2595.6679 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0871 | 9.2495 | 9149.4507 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.8014 | 0.0653 | -34.6885 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.8305 | 0.058 | -41.9668 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.2751 | 5.8344 | 5734.4029 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.2751 | 0.048 | -52.0165 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.2751 | 0.0545 | -45.5368 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.8513 | 0.055 | -45.0476 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 8.6417 | 0.5379 | 437.8765 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 36.3694 | 2.2826 | 2182.6491 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 18.6423 | 11.2338 | 11133.7909 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 6.9245 | 5.8753 | 5775.2617 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 6.9245 | 131.8452 | 131745.161 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 28.6846 | 1.1814 | 1081.4141 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 18.5351 | 0.7654 | 665.4225 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 18.5351 | 2.6394 | 2539.3534 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 25.0781 | 9.2507 | 9150.7228 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 6.9245 | 0.0627 | -37.3316 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 11.2896 | 0.0557 | -44.2654 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 5.0751 | 5.7052 | 5605.238 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 5.0751 | 0.0494 | -50.5808 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 5.0751 | 0.0532 | -46.762 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 11.1378 | 0.0548 | -45.1667 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 8.715 | 0.5356 | 435.6205 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5627 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 18.7218 | 11.1048 | 11004.7551 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.7924 | 5.8743 | 5774.2662 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.7924 | 0.0536 | -46.4209 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 28.7711 | 1.1804 | 1080.3867 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 18.5246 | 0.7652 | 665.216 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 18.5246 | 2.6365 | 2536.4802 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6089 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.7924 | 0.0628 | -37.2119 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 11.1866 | 0.0558 | -44.2462 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 5.0771 | 5.6996 | 5599.5522 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 5.0771 | 0.0495 | -50.5009 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 5.0771 | 0.0532 | -46.7895 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 10.611 | 0.0549 | -45.0927 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 8.7199 | 0.5366 | 436.5909 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 36.3699 | 2.2826 | 2182.5748 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 18.5562 | 11.3098 | 11209.8398 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.9025 | 5.8696 | 5769.6167 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.9025 | 138.6833 | 138583.3223 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 28.7623 | 1.1807 | 1080.717 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 18.2094 | 0.7667 | 666.7283 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 18.2094 | 2.6552 | 2555.1722 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 25.0787 | 9.2506 | 9150.6302 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.9025 | 0.0628 | -37.2016 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 11.1472 | 0.056 | -43.9979 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.9967 | 5.7272 | 5627.2326 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.9967 | 0.0491 | -50.8718 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.9967 | 0.0534 | -46.6309 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 11.0845 | 0.0548 | -45.2158 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 8.6716 | 0.5357 | 435.7014 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5632 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 18.6718 | 11.0956 | 10995.6126 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 6.9276 | 5.8771 | 5777.0905 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 6.9276 | 131.029 | 130928.977 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 28.8068 | 1.1806 | 1080.6163 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 18.5454 | 0.7652 | 665.2434 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 18.5454 | 2.6368 | 2536.838 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6118 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 6.9276 | 0.0626 | -37.3704 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 11.2942 | 0.0557 | -44.2847 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 5.0787 | 5.6989 | 5598.9088 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 5.0787 | 0.0495 | -50.4912 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 5.0787 | 0.0532 | -46.7921 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 11.1446 | 0.0548 | -45.164 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5614 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5627 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 18.7167 | 11.1057 | 11005.6773 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5317 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 6.9286 | 131.0292 | 130929.2466 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3529 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2321 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7861 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6096 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3738 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4985 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 11.1473 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7704 | 0.5372 | 437.2335 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 36.3782 | 2.2818 | 2181.8062 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 18.7319 | 11.1796 | 11079.5736 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 6.928 | 5.8756 | 5775.6156 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 6.928 | 136.5005 | 136400.4951 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 28.9387 | 1.1812 | 1081.2478 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 18.5644 | 0.7653 | 665.2628 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 18.5644 | 2.6371 | 2537.1079 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0828 | 9.2501 | 9150.1067 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 6.928 | 0.0627 | -37.3382 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2996 | 0.0557 | -44.2848 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0842 | 5.703 | 5602.9656 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0842 | 0.0495 | -50.5485 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0842 | 0.0532 | -46.7723 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 11.1454 | 0.0548 | -45.1744 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 8.7503 | 0.5356 | 435.644 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 36.3704 | 2.2825 | 2182.5496 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 18.7159 | 11.09 | 10989.988 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 6.9289 | 5.8779 | 5777.8858 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 6.9289 | 131.1876 | 131087.5665 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 28.4101 | 1.1824 | 1082.3963 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 18.557 | 0.7652 | 665.2109 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 18.557 | 2.6365 | 2536.4898 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 25.0791 | 9.2506 | 9150.5957 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 6.9289 | 0.0626 | -37.3872 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 11.2974 | 0.0557 | -44.2919 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 5.0828 | 5.6988 | 5598.7552 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4897 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7934 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 11.1477 | 0.0548 | -45.1592 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 8.7472 | 0.5355 | 435.5281 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5608 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 18.7107 | 11.1417 | 11041.7316 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 6.9278 | 5.8764 | 5776.3781 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 6.9278 | 131.937 | 131837.026 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 28.1938 | 1.1805 | 1080.509 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 18.5564 | 0.7653 | 665.2699 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 18.5564 | 2.6373 | 2537.3095 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6139 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 6.9278 | 0.0626 | -37.3556 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 11.2966 | 0.0557 | -44.2814 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 5.0825 | 5.7008 | 5600.8345 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 5.0825 | 0.0495 | -50.5192 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 5.0825 | 0.0532 | -46.7837 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 11.1467 | 0.0548 | -45.1638 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 8.7494 | 0.5356 | 435.556 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 35.8182 | 2.2812 | 2181.1802 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 18.7162 | 11.1052 | 11005.1608 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5329 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.0306 | 130930.5536 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 28.8018 | 1.1804 | 1080.3514 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 18.557 | 0.7652 | 665.2316 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 18.557 | 2.6368 | 2536.7799 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 24.6903 | 9.2395 | 9139.4883 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6993 | 5599.3455 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4981 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7907 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 11.1473 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 8.7392 | 0.5356 | 435.6274 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5522 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 18.6851 | 11.1165 | 11016.5487 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 6.8497 | 5.879 | 5779.0244 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 6.8497 | 197.6963 | 197596.2612 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 28.792 | 1.1804 | 1080.3664 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 18.5101 | 0.7653 | 665.2781 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 18.5101 | 2.6372 | 2537.2193 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.602 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 6.8497 | 0.0626 | -37.3588 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 11.2104 | 0.0557 | -44.2876 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 5.0707 | 5.7005 | 5600.456 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 5.0707 | 0.0495 | -50.5133 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 5.0707 | 0.0532 | -46.7848 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 10.6761 | 0.055 | -45.0282 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 8.6998 | 0.5357 | 435.686 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5514 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 18.6999 | 11.144 | 11044.0227 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 6.8362 | 5.8816 | 5781.6281 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 6.8362 | 2097.0318 | 2096931.7561 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 28.7635 | 1.1802 | 1080.2077 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 18.5103 | 0.7653 | 665.3374 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 18.5103 | 2.6381 | 2538.1051 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.5988 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 6.8362 | 0.0626 | -37.4082 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 11.163 | 0.0557 | -44.294 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 5.0731 | 5.7032 | 5603.1803 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 5.0731 | 0.0494 | -50.552 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 5.0731 | 0.0532 | -46.7721 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 10.3644 | 0.055 | -44.9609 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 8.7578 | 0.5352 | 435.2112 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 36.3722 | 2.2824 | 2182.3719 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 18.7549 | 11.0434 | 10943.4277 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 6.9315 | 5.8767 | 5776.711 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 6.9315 | 162.3636 | 162263.6429 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 28.8173 | 1.1802 | 1080.1658 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 18.5993 | 0.7657 | 665.6983 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 18.5993 | 2.6394 | 2539.3772 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 25.08 | 9.2505 | 9150.4722 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 6.9315 | 0.0627 | -37.3479 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 11.2944 | 0.0561 | -43.8936 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 5.0963 | 5.7051 | 5605.1119 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 5.0963 | 0.0494 | -50.5669 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 5.0963 | 0.0533 | -46.7475 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 11.1583 | 0.0548 | -45.1504 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 8.7207 | 0.536 | 436.0046 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2826 | 2182.5513 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 17.7431 | 11.2077 | 11107.6918 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.9009 | 5.879 | 5779.0298 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.9009 | 334.544 | 334443.9883 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 28.748 | 1.18 | 1079.9892 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 18.4938 | 0.7654 | 665.4231 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 18.4938 | 2.6385 | 2538.5453 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.6003 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.9009 | 0.0626 | -37.3796 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 11.2981 | 0.0557 | -44.2817 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 5.0472 | 5.7014 | 5601.3643 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 5.0472 | 0.0495 | -50.5198 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 5.0472 | 0.0532 | -46.7744 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 11.1385 | 0.0548 | -45.1572 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.7393 | 0.5359 | 435.9252 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 36.3688 | 2.2827 | 2182.7034 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 18.6621 | 11.1738 | 11073.772 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9212 | 5.8744 | 5774.4407 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9212 | 129.2095 | 129109.5302 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 28.7861 | 1.1805 | 1080.5061 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 18.4697 | 0.7655 | 665.5464 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 18.4697 | 2.6405 | 2540.4819 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 25.0781 | 9.2507 | 9150.7132 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9212 | 0.0627 | -37.3139 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 11.2687 | 0.0557 | -44.2673 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 5.0611 | 5.704 | 5603.9743 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 5.0611 | 0.0494 | -50.5616 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 5.0611 | 0.0532 | -46.7674 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 11.1292 | 0.0548 | -45.1804 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5653 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5633 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 18.7164 | 11.1065 | 11006.5206 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 6.2456 | 5.8839 | 5783.9319 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 6.2456 | 0.0545 | -45.4812 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 28.8026 | 1.1804 | 1080.3521 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 18.5545 | 0.7652 | 665.2401 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 18.5545 | 2.6369 | 2536.8708 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6101 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 6.2456 | 0.0633 | -36.6869 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 11.2829 | 0.0557 | -44.284 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 5.0826 | 5.6994 | 5599.3834 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 5.0826 | 0.0495 | -50.4985 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 5.0826 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 11.1146 | 0.0549 | -45.1444 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 8.7499 | 0.5356 | 435.6133 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5598 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 18.7145 | 11.1156 | 11015.5844 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 5.2911 | 5.9118 | 5811.784 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 5.2911 | 0.0567 | -43.2737 | 147.59 | 192.9 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 28.8022 | 1.1804 | 1080.3636 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 18.5546 | 0.7653 | 665.2817 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 18.5546 | 2.6375 | 2537.4673 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6078 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 5.2911 | 0.0641 | -35.9327 | 40 | 59.92 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 11.2869 | 0.0558 | -44.2312 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 5.0823 | 5.7006 | 5600.6217 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 5.0823 | 0.0495 | -50.5162 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 5.0823 | 0.0532 | -46.7847 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 11.1256 | 0.0548 | -45.2029 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5624 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5633 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8636 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5342 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0283 | 130928.3059 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3541 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7898 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.61 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3833 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 8.7352 | 0.5359 | 435.9125 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 36.3699 | 2.2826 | 2182.5834 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 18.6352 | 11.1863 | 11086.3035 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 6.9146 | 5.873 | 5773.0221 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 6.9146 | 137.787 | 137686.9592 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 28.7865 | 1.1805 | 1080.4843 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 18.3397 | 0.7658 | 665.7568 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 18.3397 | 2.6429 | 2542.8712 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6284 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 6.9146 | 0.0627 | -37.2803 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 11.2002 | 0.0558 | -44.1577 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 5.0295 | 5.7095 | 5609.4809 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 5.0295 | 0.0494 | -50.6353 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 5.0295 | 0.0533 | -46.7351 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 11.1128 | 0.0548 | -45.1844 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 8.7446 | 0.5358 | 435.8045 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 36.3693 | 2.2826 | 2182.6406 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 18.6899 | 11.1551 | 11055.0977 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 6.9243 | 5.8748 | 5774.8009 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 6.9243 | 130.1936 | 130093.6382 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 28.7936 | 1.1804 | 1080.4489 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 18.5182 | 0.7655 | 665.5395 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 18.5182 | 2.6407 | 2540.7299 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 25.0785 | 9.2507 | 9150.667 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 6.9243 | 0.0627 | -37.322 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 11.2803 | 0.0558 | -44.2351 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 5.0723 | 5.7047 | 5604.6878 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 5.0723 | 0.0494 | -50.5726 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 5.0723 | 0.0532 | -46.7645 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 11.1372 | 0.0548 | -45.177 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5688 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 36.171 | 2.2819 | 2181.9332 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 18.7164 | 11.1067 | 11006.7459 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5344 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0332 | 130933.1836 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 28.8023 | 1.1804 | 1080.3588 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2333 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.8033 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 24.9922 | 9.249 | 9148.9606 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4261 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4993 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7903 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1603 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5981 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5597 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 18.7168 | 11.1096 | 11009.5609 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 4.7631 | 5.9396 | 5839.6464 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 4.7631 | 0.0582 | -41.8073 | 147.59 | 192.9 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 28.8024 | 1.1804 | 1080.3617 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 18.556 | 0.7653 | 665.2682 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 18.556 | 2.6373 | 2537.2762 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6076 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 4.7631 | 0.0646 | -35.3616 | 40 | 59.92 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 11.2879 | 0.0558 | -44.2291 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.7 | 5599.9732 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.5069 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7876 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 11.1293 | 0.0548 | -45.1861 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 8.7504 | 0.5356 | 435.5794 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5657 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 18.7164 | 11.1106 | 11010.6112 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 6.0746 | 5.8866 | 5786.5917 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 6.0746 | 0.0549 | -45.1347 | 147.59 | 192.9 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3545 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 18.5433 | 0.7653 | 665.309 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 18.5433 | 2.6377 | 2537.6959 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6117 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 6.0746 | 0.0635 | -36.5351 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 11.2466 | 0.0557 | -44.2556 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 5.0801 | 5.7002 | 5600.1566 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 5.0801 | 0.0495 | -50.5091 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 5.0801 | 0.0532 | -46.7865 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 11.0371 | 0.0549 | -45.1299 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 8.7473 | 0.5356 | 435.6433 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 36.3691 | 2.2826 | 2182.6047 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 18.7078 | 11.1193 | 11019.2632 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 6.9147 | 5.8817 | 5781.6535 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 6.9147 | 60.6845 | 60584.5031 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 28.7974 | 1.1804 | 1080.3938 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 18.5479 | 0.7653 | 665.2821 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 18.5479 | 2.6374 | 2537.4145 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 25.0784 | 9.2506 | 9150.6404 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 6.9147 | 0.0625 | -37.4618 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 11.2896 | 0.0557 | -44.2983 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 5.0802 | 5.7004 | 5600.4181 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 5.0802 | 0.0495 | -50.5132 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 5.0802 | 0.0532 | -46.7856 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 11.1314 | 0.0548 | -45.1545 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.7541 | 0.535 | 435.0006 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 36.372 | 2.2824 | 2182.3934 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 18.7427 | 6.1346 | 6034.6069 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9337 | 5.8847 | 5784.7153 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9337 | 130.2818 | 130181.7544 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 28.8157 | 1.1801 | 1080.1446 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 18.574 | 0.7647 | 664.7262 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 18.574 | 2.6291 | 2529.1041 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 25.0798 | 9.2505 | 9150.4864 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9337 | 0.0625 | -37.5253 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 11.3143 | 0.0556 | -44.4352 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 5.088 | 5.6848 | 5584.7707 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 5.088 | 0.0497 | -50.2848 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 5.088 | 0.0531 | -46.85 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 11.1587 | 0.0549 | -45.1118 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 8.7478 | 0.5356 | 435.6294 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 36.3695 | 2.2826 | 2182.5869 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 18.7062 | 11.1184 | 11018.3514 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.9269 | 5.877 | 5776.9724 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.9269 | 130.7862 | 130686.1606 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 28.7988 | 1.1804 | 1080.38 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 18.5404 | 0.7653 | 665.2911 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 18.5404 | 2.6375 | 2537.4919 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 25.0786 | 9.2506 | 9150.6278 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.9269 | 0.0626 | -37.368 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 11.2908 | 0.0557 | -44.2829 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 5.0784 | 5.7003 | 5600.2944 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 5.0784 | 0.0495 | -50.5113 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 5.0784 | 0.0532 | -46.7861 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 11.1434 | 0.0548 | -45.1641 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 8.7465 | 0.5356 | 435.6401 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 36.369 | 2.2826 | 2182.6096 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 18.7054 | 11.1187 | 11018.7019 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 6.8933 | 5.8954 | 5795.4358 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 6.8933 | 51.872 | 51771.9687 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 28.7967 | 1.1804 | 1080.3949 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 18.5441 | 0.7653 | 665.2747 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 18.5441 | 2.6373 | 2537.2991 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 25.0783 | 9.2506 | 9150.6438 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 6.8933 | 0.0623 | -37.7048 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 11.2856 | 0.0557 | -44.3121 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 5.0791 | 5.7003 | 5600.2795 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 5.0791 | 0.0495 | -50.5112 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 5.0791 | 0.0532 | -46.7862 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 11.1234 | 0.0549 | -45.1421 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 8.7486 | 0.5356 | 435.6043 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 36.3697 | 2.2826 | 2182.5805 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 18.7098 | 11.1132 | 11013.1712 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 6.9275 | 5.8773 | 5777.3457 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 6.9275 | 130.5023 | 130402.2646 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 28.8002 | 1.1804 | 1080.3713 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 18.5459 | 0.7653 | 665.2575 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 18.5459 | 2.637 | 2537.0306 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 25.0787 | 9.2506 | 9150.6232 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 6.9275 | 0.0626 | -37.3759 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 11.2932 | 0.0557 | -44.2979 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 5.0798 | 5.6995 | 5599.5076 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 5.0798 | 0.0495 | -50.5001 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 5.0798 | 0.0532 | -46.7898 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 11.1446 | 0.0548 | -45.1618 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 8.7508 | 0.5355 | 435.5471 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5649 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 18.7236 | 11.1008 | 11000.787 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 6.9227 | 5.8788 | 5778.8287 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 6.9227 | 131.6792 | 131579.1687 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 28.8035 | 1.1804 | 1080.3524 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 18.5349 | 0.7653 | 665.3301 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 18.5349 | 2.637 | 2537.0182 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6112 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 6.9227 | 0.0626 | -37.4015 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 11.1639 | 0.0557 | -44.3312 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 5.0786 | 5.6968 | 5596.7926 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 5.0786 | 0.0495 | -50.4584 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 5.0786 | 0.0532 | -46.7995 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 11.1252 | 0.0549 | -45.1473 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 8.7435 | 0.5355 | 435.511 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5637 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 18.6846 | 11.0912 | 10991.171 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 6.9292 | 5.8783 | 5778.28 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 6.9292 | 129.8302 | 129730.1902 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 28.7949 | 1.1803 | 1080.3346 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 18.4641 | 0.7653 | 665.3209 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 18.4641 | 2.6368 | 2536.8173 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6102 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 6.9292 | 0.0626 | -37.3955 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 11.2572 | 0.0557 | -44.2528 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 5.0681 | 5.7011 | 5601.0649 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 5.0681 | 0.0495 | -50.5207 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 5.0681 | 0.0532 | -46.7805 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 11.1446 | 0.0548 | -45.1623 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 8.749 | 0.5356 | 435.5925 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 36.3698 | 2.2826 | 2182.5747 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 18.7115 | 11.1111 | 11011.1389 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 6.9279 | 5.8773 | 5777.3259 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 6.9279 | 130.851 | 130751.0067 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 28.8008 | 1.1804 | 1080.3668 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 18.5501 | 0.7653 | 665.2526 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 18.5501 | 2.637 | 2537.0292 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 25.0787 | 9.2506 | 9150.6185 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 6.9279 | 0.0626 | -37.3755 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 11.2945 | 0.0557 | -44.287 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 5.0809 | 5.6997 | 5599.7171 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 5.0809 | 0.0495 | -50.5033 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 5.0809 | 0.0532 | -46.7889 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 11.1456 | 0.0548 | -45.1619 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 8.7497 | 0.5356 | 435.572 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 36.3099 | 2.2857 | 2185.6592 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 18.716 | 11.1075 | 11007.4971 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5354 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0382 | 130938.1987 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 28.8015 | 1.1804 | 1080.3638 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 18.557 | 0.7652 | 665.2343 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 18.557 | 2.6368 | 2536.817 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 25.0522 | 9.2523 | 9152.2808 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6995 | 5599.4598 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4997 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7902 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1603 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7126 | 0.5359 | 435.897 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5678 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 18.3831 | 11.1843 | 11084.3287 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9108 | 5.8783 | 5778.3421 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9108 | 153.5507 | 153450.668 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 28.7754 | 1.1804 | 1080.4245 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 18.5792 | 0.7656 | 665.5803 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 18.5792 | 2.6417 | 2541.6916 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6139 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9108 | 0.0626 | -37.3845 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 11.1074 | 0.0558 | -44.2309 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7172 | 5.717 | 5616.9827 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7172 | 0.0493 | -50.6573 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7172 | 0.0534 | -46.6073 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0971 | 0.0549 | -45.1441 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 8.7663 | 0.5341 | 434.1022 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 36.3745 | 2.2822 | 2182.1629 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 18.8094 | 5.1152 | 5015.1727 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 6.939 | 5.8893 | 5789.3045 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 6.939 | 131.425 | 131325.0191 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 28.8395 | 1.1798 | 1079.8281 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 18.6355 | 0.7639 | 663.9499 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 18.6355 | 2.6161 | 2516.1253 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 25.0811 | 9.2503 | 9150.3228 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 6.939 | 0.0624 | -37.6152 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 11.3269 | 0.0555 | -44.487 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 5.1117 | 5.6544 | 5554.3591 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 5.1117 | 0.0502 | -49.8019 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 5.1117 | 0.0531 | -46.9204 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 11.1722 | 0.0549 | -45.0722 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 8.7817 | 0.5341 | 434.1097 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 36.375 | 2.2821 | 2182.1139 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 18.9027 | 5.1639 | 5063.8782 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 6.9439 | 5.8893 | 5789.3303 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 6.9439 | 134.4146 | 134314.6117 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 28.8515 | 1.1798 | 1079.7961 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 18.8402 | 0.7645 | 664.543 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 18.8402 | 2.6216 | 2521.5735 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 25.0813 | 9.2503 | 9150.2889 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 6.9439 | 0.0624 | -37.6136 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 11.357 | 0.0555 | -44.4682 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 5.191 | 5.6672 | 5567.1825 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 5.191 | 0.05 | -49.9838 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 5.191 | 0.0531 | -46.8692 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 11.1857 | 0.0549 | -45.0693 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 8.7808 | 0.5343 | 434.2838 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 36.375 | 2.2821 | 2182.1144 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 18.8949 | 5.3859 | 5285.9311 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 6.9427 | 5.8877 | 5787.6891 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 6.9427 | 139.5111 | 139411.1326 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 28.8497 | 1.1798 | 1079.8206 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 18.8266 | 0.7653 | 665.2507 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 18.8266 | 2.6284 | 2528.3752 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 25.0813 | 9.2503 | 9150.29 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 6.9427 | 0.0624 | -37.5791 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 11.3521 | 0.0556 | -44.417 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 5.1851 | 5.6847 | 5584.7302 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 5.1851 | 0.0498 | -50.2272 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 5.1851 | 0.0532 | -46.7879 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 11.1835 | 0.0549 | -45.0794 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 8.7757 | 0.5341 | 434.0544 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 36.375 | 2.2821 | 2182.113 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 18.8658 | 5.1072 | 5007.2083 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 6.9422 | 5.8898 | 5789.7636 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 6.9422 | 131.2424 | 131142.4185 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 28.848 | 1.1798 | 1079.7915 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 18.7531 | 0.7641 | 664.1492 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 18.7531 | 2.6188 | 2518.7972 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 25.0813 | 9.2503 | 9150.2884 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 6.9422 | 0.0624 | -37.6241 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 11.3453 | 0.0555 | -44.4851 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 5.1568 | 5.6626 | 5562.5859 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 5.1568 | 0.0501 | -49.9307 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 5.1568 | 0.0531 | -46.9005 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 11.181 | 0.0549 | -45.0674 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5658 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 36.3703 | 2.2825 | 2182.5412 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 18.7165 | 11.1065 | 11006.5147 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5435 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0305 | 130930.5341 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3545 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2322 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7873 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.5949 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3801 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2888 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4131 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4991 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5677 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 36.3705 | 2.2825 | 2182.5268 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 18.7164 | 11.1069 | 11006.8943 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8776 | 5777.5503 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0337 | 130933.7241 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3545 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.232 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7844 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 25.0791 | 9.2506 | 9150.5853 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3803 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.289 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4299 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4993 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7903 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.561 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 36.37 | 2.2826 | 2182.5719 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1056 | 11005.6439 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5322 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0269 | 130926.8527 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3533 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2322 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7876 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.6149 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-048 | Duncan 69kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 6.5963 | 13.2707 | 13170.7083 | 50 | 58.8 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3722 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4985 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5627 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 36.2904 | 2.282 | 2181.9677 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1058 | 11005.8093 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5329 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0282 | 130928.1621 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3537 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2323 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7886 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 25.0739 | 9.2504 | 9150.4365 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3804 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5689 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 34.8576 | 2.2832 | 2183.1586 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 18.7165 | 11.1065 | 11006.5259 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5298 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0315 | 130931.4652 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 28.8026 | 1.1804 | 1080.3589 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2331 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.801 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 25.0673 | 9.2531 | 9153.116 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4129 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4991 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5612 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 36.3255 | 2.2842 | 2184.1863 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 18.7164 | 11.1065 | 11006.5043 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5378 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.025 | 130925.0174 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 28.8022 | 1.1804 | 1080.3597 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2338 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.8096 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 14.765 | 9.0922 | 8992.2358 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2884 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4117 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4991 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1602 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5562 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 36.1646 | 2.2813 | 2181.2701 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 18.7169 | 11.1051 | 11005.1329 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5344 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0222 | 130922.2086 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 28.803 | 1.1804 | 1080.351 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2319 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7839 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.7082 | 9.1527 | 9052.655 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6993 | 5599.3481 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4982 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7907 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 8.75 | 0.5356 | 435.567 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 36.2439 | 2.2815 | 2181.5242 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 18.7164 | 11.1066 | 11006.5584 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5352 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0333 | 130933.2961 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 28.8023 | 1.1804 | 1080.3577 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.233 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7991 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 22.6022 | 9.218 | 9118.0331 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4162 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4991 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5625 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 36.2063 | 2.287 | 2187.0335 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 18.7167 | 11.1058 | 11005.7548 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5333 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 131.0282 | 130928.2059 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3534 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2322 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7877 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 24.4318 | 9.2589 | 9158.8533 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3779 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5634 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 35.9165 | 2.294 | 2193.9756 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 18.7166 | 11.106 | 11005.9601 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5339 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 131.0295 | 130929.5 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3547 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.791 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 24.9582 | 9.2526 | 9152.5579 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3878 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5626 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 34.5157 | 2.2888 | 2188.8088 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.1059 | 11005.9285 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5347 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0284 | 130928.3569 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3545 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7908 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 25.079 | 9.2506 | 9150.5652 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3864 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5624 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 34.7028 | 2.2867 | 2186.678 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8553 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5342 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0283 | 130928.3009 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.354 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2323 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7897 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 25.0784 | 9.2506 | 9150.6049 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3829 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5625 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 33.6493 | 2.2845 | 2184.497 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8827 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5342 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0283 | 130928.3051 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3542 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7901 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 25.063 | 9.2501 | 9150.095 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3842 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5625 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 35.7292 | 2.283 | 2183.0098 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8853 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5343 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0283 | 130928.3143 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3542 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7903 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 25.0783 | 9.2506 | 9150.6013 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3843 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5646 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 35.3463 | 2.2859 | 2185.8892 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 18.7165 | 11.1063 | 11006.2549 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5354 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0297 | 130929.6545 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 28.8025 | 1.1804 | 1080.3563 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2328 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7957 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 25.0547 | 9.2509 | 9150.9354 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.4019 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4989 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7904 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5669 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 34.6208 | 2.2778 | 2177.7628 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.1062 | 11006.2441 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5319 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0317 | 130931.7019 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 28.8026 | 1.1804 | 1080.3558 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2326 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7932 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 24.7435 | 9.2462 | 9146.205 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.401 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4989 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 8.5791 | 0.5365 | 436.4612 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 36.3684 | 2.2827 | 2182.7248 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 17.5737 | 11.1735 | 11073.5452 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 6.9181 | 5.8755 | 5775.4922 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 6.9181 | 137.983 | 137882.9513 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 28.6804 | 1.1809 | 1080.9141 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 18.3327 | 0.7654 | 665.4025 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 18.3327 | 2.6379 | 2537.8766 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 25.0778 | 9.2508 | 9150.7577 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 6.9181 | 0.0627 | -37.3341 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 11.2544 | 0.0558 | -44.2416 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 4.9961 | 5.7007 | 5600.7024 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 4.9961 | 0.0495 | -50.5088 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 4.9961 | 0.0532 | -46.7744 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 11.1206 | 0.0548 | -45.1743 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5621 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 18.0463 | 2.1234 | 2023.3707 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8702 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5342 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.0837 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3544 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7909 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 24.9187 | 9.2457 | 9145.6781 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3835 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5626 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 36.3386 | 2.2829 | 2182.873 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 18.7166 | 11.1059 | 11005.8772 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.534 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0271 | 130927.0567 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 28.8027 | 1.1804 | 1080.3543 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2324 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7902 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 25.0774 | 9.2508 | 9150.7551 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3839 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 8.7075 | 0.5342 | 434.1636 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 36.3752 | 2.2821 | 2182.0976 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 18.4509 | 5.2588 | 5158.8224 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 6.9155 | 5.8895 | 5789.5221 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 6.9155 | 137.4132 | 137313.1939 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 28.8021 | 1.1798 | 1079.7998 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 17.714 | 0.7646 | 664.5763 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 17.714 | 2.6223 | 2522.2622 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 25.0814 | 9.2503 | 9150.2783 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 6.9155 | 0.0624 | -37.6163 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 11.1652 | 0.0555 | -44.4517 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 4.8052 | 5.6736 | 5573.641 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 4.8052 | 0.0499 | -50.0913 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 4.8052 | 0.0531 | -46.8579 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 11.1105 | 0.0549 | -45.0655 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 8.7529 | 0.5354 | 435.3567 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 36.3725 | 2.2823 | 2182.3406 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 18.7185 | 11.1114 | 11011.4074 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 6.9297 | 5.8786 | 5778.6107 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 6.9297 | 130.7261 | 130626.1434 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 28.8154 | 1.1802 | 1080.1877 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 18.5584 | 0.7652 | 665.2189 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 18.5584 | 2.6366 | 2536.6087 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 25.0801 | 9.2505 | 9150.4508 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 6.9297 | 0.0626 | -37.4025 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 11.2997 | 0.0557 | -44.3064 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 5.0825 | 5.7003 | 5600.2783 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 5.0825 | 0.0495 | -50.5114 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 5.0825 | 0.0532 | -46.7863 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 11.1505 | 0.0548 | -45.151 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 8.7529 | 0.5354 | 435.3567 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 36.3725 | 2.2823 | 2182.3406 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 18.7185 | 11.1114 | 11011.4074 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 6.9297 | 5.8786 | 5778.6107 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 6.9297 | 130.7261 | 130626.1434 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 28.8154 | 1.1802 | 1080.1877 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 18.5584 | 0.7652 | 665.2189 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 18.5584 | 2.6366 | 2536.6087 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 25.0801 | 9.2505 | 9150.4508 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 6.9297 | 0.0626 | -37.4025 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 11.2997 | 0.0557 | -44.3064 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 5.0825 | 5.7003 | 5600.2783 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 5.0825 | 0.0495 | -50.5114 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 5.0825 | 0.0532 | -46.7863 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 11.1505 | 0.0548 | -45.151 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 8.7531 | 0.5355 | 435.4646 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 36.3759 | 2.282 | 2182.036 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 18.7275 | 11.0679 | 10967.9484 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 6.9293 | 5.8782 | 5778.2492 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 6.9293 | 133.0762 | 132976.1552 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 28.8361 | 1.1798 | 1079.7915 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 18.5613 | 0.7652 | 665.1505 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 18.5613 | 2.6356 | 2535.5697 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 25.0818 | 9.2502 | 9150.2315 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 6.9293 | 0.0626 | -37.3942 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 11.2996 | 0.0557 | -44.306 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 5.0835 | 5.6983 | 5598.3397 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 5.0835 | 0.0495 | -50.4831 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 5.0835 | 0.0532 | -46.7945 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 11.148 | 0.0548 | -45.158 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 8.75 | 0.5356 | 435.5641 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 36.3745 | 2.2822 | 2182.1611 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 18.723 | 11.0806 | 10980.6444 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 6.9291 | 5.878 | 5778.0268 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 6.9291 | 132.4716 | 132371.6164 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 28.8266 | 1.1799 | 1079.9447 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 18.5598 | 0.7652 | 665.1739 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 18.5598 | 2.6359 | 2535.9224 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 25.0812 | 9.2503 | 9150.3193 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 6.9291 | 0.0626 | -37.3897 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 11.2989 | 0.0557 | -44.3013 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 5.0831 | 5.6987 | 5598.7078 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 5.0831 | 0.0495 | -50.4886 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 5.0831 | 0.0532 | -46.793 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 11.1476 | 0.0548 | -45.1589 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 8.7499 | 0.5356 | 435.5605 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 34.812 | 2.2821 | 2182.1067 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 18.7166 | 11.1054 | 11005.439 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5329 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.033 | 130933.0283 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 28.8026 | 1.1804 | 1080.3516 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-016 | Dadeville 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 5.2715 | 7.6381 | 7538.0939 | 200 | 220.22 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2319 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7837 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 23.6603 | 9.2115 | 9111.5474 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3633 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4984 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 11.1473 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5628 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 36.3676 | 2.2826 | 2182.6358 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1059 | 11005.8768 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5338 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0295 | 130929.4821 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3541 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2323 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7896 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 25.0767 | 9.2508 | 9150.8058 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3839 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4987 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5584 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 36.3636 | 2.2832 | 2183.182 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1054 | 11005.4299 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5349 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0247 | 130924.7004 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3527 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2322 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7875 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 25.0756 | 9.2502 | 9150.222 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3626 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4984 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 8.579 | 0.5365 | 436.4645 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 36.3684 | 2.2827 | 2182.725 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 17.5735 | 11.1743 | 11074.2679 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 6.9181 | 5.8755 | 5775.4854 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 6.9181 | 137.9795 | 137879.4512 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 28.6803 | 1.1809 | 1080.915 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 18.3327 | 0.7654 | 665.4038 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 18.3327 | 2.6379 | 2537.8924 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 25.0778 | 9.2508 | 9150.7578 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 6.9181 | 0.0627 | -37.3339 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 11.2544 | 0.0558 | -44.2415 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 4.9961 | 5.7007 | 5600.7322 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 4.9961 | 0.0495 | -50.5092 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 4.9961 | 0.0532 | -46.7742 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 11.1206 | 0.0548 | -45.1743 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5611 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 36.3726 | 2.2811 | 2181.0546 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 18.7167 | 11.1058 | 11005.7703 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5357 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 131.0272 | 130927.2446 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3536 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2323 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7885 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 24.2909 | 9.2175 | 9117.492 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.38 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3794 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5641 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 36.3253 | 2.2851 | 2185.1322 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 18.7166 | 11.1061 | 11006.1228 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5324 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.0293 | 130929.3322 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 28.8026 | 1.1804 | 1080.3561 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.2328 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6368 | 2536.7965 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 18.4792 | 9.233 | 9133.0253 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.6994 | 5599.3942 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4988 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 8.7494 | 0.5356 | 435.556 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 35.8182 | 2.2812 | 2181.1796 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 18.7162 | 11.1052 | 11005.1608 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5329 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 6.9286 | 131.0306 | 130930.5536 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 28.8018 | 1.1804 | 1080.3514 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 18.557 | 0.7652 | 665.2316 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 18.557 | 2.6368 | 2536.7799 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 24.6904 | 9.2395 | 9139.4874 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 5.0828 | 5.6993 | 5599.3455 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 5.0828 | 0.0495 | -50.4981 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7907 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 11.1473 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 8.75 | 0.5356 | 435.5644 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 36.3513 | 2.2822 | 2182.2295 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 18.7166 | 11.1058 | 11005.7545 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5295 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.0351 | 130935.0728 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3523 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.232 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7847 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 25.0704 | 9.2502 | 9150.2089 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3798 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3772 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4986 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7906 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.5562 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 36.2873 | 2.2819 | 2181.9278 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 18.7168 | 11.1051 | 11005.0948 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5336 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0233 | 130923.3361 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 28.8029 | 1.1803 | 1080.3499 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2316 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7797 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 25.0456 | 9.2497 | 9149.6697 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6993 | 5599.3468 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4981 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7907 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 8.7501 | 0.5356 | 435.557 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 36.3325 | 2.2832 | 2183.2164 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 18.7173 | 11.1032 | 11003.1999 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 6.9286 | 5.8775 | 5777.5215 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 6.9286 | 131.0354 | 130935.42 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 28.8039 | 1.1803 | 1080.3364 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 18.5574 | 0.7652 | 665.2279 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 18.5574 | 2.6367 | 2536.7293 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 25.0609 | 9.251 | 9150.9844 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3797 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2887 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 5.0829 | 5.6993 | 5599.2589 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4969 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7911 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 11.1473 | 0.0548 | -45.1607 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 8.7238 | 0.536 | 435.9958 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 36.3697 | 2.2826 | 2182.6092 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 18.491 | 11.182 | 11082.0139 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 6.9252 | 5.8761 | 5776.0907 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 6.9252 | 133.1507 | 133050.7356 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 28.7903 | 1.1806 | 1080.5889 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 18.4935 | 0.7653 | 665.3353 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 18.4935 | 2.6379 | 2537.9341 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 25.0786 | 9.2507 | 9150.6527 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 6.9252 | 0.0627 | -37.3489 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 11.2838 | 0.0557 | -44.2663 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 5.0605 | 5.7026 | 5602.6172 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 5.0605 | 0.0495 | -50.5426 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 5.0605 | 0.0532 | -46.773 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 11.139 | 0.0548 | -45.1696 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 8.7232 | 0.536 | 435.9987 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 36.3696 | 2.2826 | 2182.61 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 18.4864 | 11.182 | 11081.9973 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 6.9251 | 5.8761 | 5776.0774 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 6.9251 | 133.1884 | 133088.3926 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 28.7901 | 1.1806 | 1080.5907 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 18.4921 | 0.7653 | 665.3353 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 18.4921 | 2.6379 | 2537.9285 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 25.0786 | 9.2507 | 9150.6533 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 6.9251 | 0.0627 | -37.3486 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 11.2836 | 0.0557 | -44.2661 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 5.06 | 5.7026 | 5602.6144 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 5.06 | 0.0495 | -50.5425 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 5.06 | 0.0532 | -46.773 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 11.1389 | 0.0548 | -45.1697 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 8.7503 | 0.5357 | 435.6933 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5667 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 18.7158 | 11.1415 | 11041.5197 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.9284 | 5.8772 | 5777.1623 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.9284 | 131.1504 | 131050.3578 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 28.8011 | 1.1804 | 1080.4108 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7653 | 665.2783 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6374 | 2537.4267 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6129 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.9284 | 0.0626 | -37.3722 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 11.2968 | 0.0557 | -44.2822 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 5.0828 | 5.7009 | 5600.8869 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0495 | -50.52 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 5.0828 | 0.0532 | -46.7835 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 11.1471 | 0.0548 | -45.1623 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 8.7454 | 0.5354 | 435.4024 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5584 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 18.6924 | 11.059 | 10958.985 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.929 | 5.8781 | 5778.0916 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.929 | 130.8171 | 130717.1494 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 28.7964 | 1.1803 | 1080.2803 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 18.5571 | 0.7652 | 665.1805 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 18.5571 | 2.6361 | 2536.0656 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6057 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.929 | 0.0626 | -37.3916 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2975 | 0.0557 | -44.296 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6974 | 5597.4126 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4705 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7995 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 11.148 | 0.0548 | -45.1572 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 8.2597 | 0.5367 | 436.7351 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 36.364 | 2.2831 | 2183.1338 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 18.3102 | 11.2819 | 11181.8511 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 6.9193 | 5.8765 | 5776.5283 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 6.9193 | 136.6973 | 136597.299 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 18.2954 | 1.1929 | 1092.9158 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 18.4539 | 0.7655 | 665.5231 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 18.4539 | 2.6406 | 2540.6033 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 25.075 | 9.2511 | 9151.1246 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 6.9193 | 0.0626 | -37.3569 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 11.2706 | 0.0557 | -44.2544 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 5.0452 | 5.7082 | 5608.1673 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 5.0452 | 0.0494 | -50.6207 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 5.0452 | 0.0533 | -46.7457 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 11.1238 | 0.0548 | -45.1565 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 8.7454 | 0.5354 | 435.4022 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 36.3702 | 2.2826 | 2182.5584 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 18.6924 | 11.0589 | 10958.9198 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.929 | 5.8781 | 5778.0923 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.929 | 130.8184 | 130718.4461 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 28.7964 | 1.1803 | 1080.2803 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 18.5571 | 0.7652 | 665.1805 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 18.5571 | 2.6361 | 2536.0647 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6057 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.929 | 0.0626 | -37.3916 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 11.2975 | 0.0557 | -44.296 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 5.0829 | 5.6974 | 5597.4101 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4705 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7995 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 11.148 | 0.0548 | -45.1572 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 8.6725 | 0.536 | 436.0249 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 36.3685 | 2.2827 | 2182.7111 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 18.2589 | 11.1099 | 11009.8621 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 6.9217 | 5.8757 | 5775.6801 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 6.9217 | 134.6182 | 134518.1686 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 28.691 | 1.1809 | 1080.8553 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 18.4263 | 0.7653 | 665.3088 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 18.4263 | 2.6374 | 2537.3915 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 25.0779 | 9.2507 | 9150.7448 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 6.9217 | 0.0627 | -37.3395 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 11.2692 | 0.0557 | -44.2549 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 5.0375 | 5.6998 | 5599.7898 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 5.0375 | 0.0495 | -50.5013 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 5.0375 | 0.0532 | -46.7849 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 11.1295 | 0.0548 | -45.1742 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 8.7502 | 0.5356 | 435.5634 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5633 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 18.7167 | 11.1061 | 11006.1211 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 6.9287 | 5.8775 | 5777.5318 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 6.9287 | 131.0292 | 130929.2359 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 28.8028 | 1.1804 | 1080.3546 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 18.5572 | 0.7652 | 665.2327 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 18.5572 | 2.6368 | 2536.7943 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6101 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 6.9287 | 0.0626 | -37.3799 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2885 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6994 | 5599.3939 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.4988 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7905 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 11.1474 | 0.0548 | -45.1604 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 8.7459 | 0.5356 | 435.6443 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5646 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 18.6877 | 11.1271 | 11027.1441 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.9281 | 5.8773 | 5777.3258 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.9281 | 131.3171 | 131217.0682 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 28.7987 | 1.1804 | 1080.3832 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 18.5483 | 0.7653 | 665.265 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 18.5483 | 2.6372 | 2537.1786 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6115 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.9281 | 0.0626 | -37.3754 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 11.2953 | 0.0557 | -44.2847 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 5.0799 | 5.7003 | 5600.2741 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 5.0799 | 0.0495 | -50.5109 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 5.0799 | 0.0532 | -46.786 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 11.1463 | 0.0548 | -45.1613 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 8.7457 | 0.5356 | 435.6484 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5646 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 18.6863 | 11.1282 | 11028.1848 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.9281 | 5.8773 | 5777.3159 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.9281 | 131.3319 | 131231.8762 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 28.7985 | 1.1804 | 1080.3847 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 18.5479 | 0.7653 | 665.2666 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 18.5479 | 2.6372 | 2537.1983 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6115 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.9281 | 0.0626 | -37.3752 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 11.2952 | 0.0557 | -44.2845 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 5.0797 | 5.7003 | 5600.3182 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 5.0797 | 0.0495 | -50.5115 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 5.0797 | 0.0532 | -46.7857 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 11.1462 | 0.0548 | -45.1614 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 8.2493 | 0.5362 | 436.1809 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 36.364 | 2.2831 | 2183.1277 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 18.3025 | 11.2628 | 11162.7981 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 6.9195 | 5.8772 | 5777.2195 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 6.9195 | 136.4861 | 136386.0921 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 18.227 | 1.1902 | 1090.2309 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 18.4517 | 0.7655 | 665.4893 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 18.4517 | 2.6401 | 2540.1356 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 25.075 | 9.2511 | 9151.1172 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 6.9195 | 0.0626 | -37.3713 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 11.2704 | 0.0557 | -44.2607 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 5.0444 | 5.707 | 5607.0087 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 5.0444 | 0.0494 | -50.6046 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 5.0444 | 0.0532 | -46.7516 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 11.124 | 0.0548 | -45.1522 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 8.7508 | 0.5357 | 435.7201 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5681 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 18.7166 | 11.1167 | 11016.6704 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 6.9286 | 5.8773 | 5777.3284 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 6.9286 | 131.1073 | 131007.3166 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 28.798 | 1.181 | 1081.0295 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 18.5573 | 0.7652 | 665.2452 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 18.5573 | 2.637 | 2536.9677 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 25.0788 | 9.2506 | 9150.615 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 6.9286 | 0.0626 | -37.3756 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 11.2971 | 0.0557 | -44.2864 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 5.0829 | 5.6998 | 5599.8166 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0495 | -50.5048 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 5.0829 | 0.0532 | -46.7885 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 11.1472 | 0.0548 | -45.1616 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.0549 | 0.5383 | 438.3262 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 36.3616 | 2.2833 | 2183.346 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 18.2332 | 11.3565 | 11256.4637 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9152 | 5.8752 | 5775.1796 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9152 | 140.5111 | 140411.0593 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 14.92 | 1.2149 | 1114.9226 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4309 | 0.7657 | 665.7075 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4309 | 2.643 | 2543.0478 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0735 | 9.2513 | 9151.318 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9152 | 0.0627 | -37.3271 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 11.2627 | 0.0558 | -44.2343 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0366 | 5.7144 | 5614.4015 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0366 | 0.0493 | -50.706 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 5.0366 | 0.0533 | -46.7117 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 11.1139 | 0.0548 | -45.1591 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 8.742 | 0.5355 | 435.5358 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 36.3701 | 2.2826 | 2182.5704 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 18.707 | 11.1047 | 11004.6564 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 6.9284 | 5.8776 | 5777.6034 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 6.9284 | 131.0209 | 130920.8597 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 28.6175 | 1.1812 | 1081.2402 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 18.5543 | 0.7652 | 665.2339 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 18.5543 | 2.6368 | 2536.8019 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 25.0789 | 9.2506 | 9150.6171 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 6.9284 | 0.0626 | -37.3813 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 11.2964 | 0.0557 | -44.2888 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 5.0818 | 5.6993 | 5599.3384 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 5.0818 | 0.0495 | -50.498 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 5.0818 | 0.0532 | -46.7907 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 11.1468 | 0.0548 | -45.1598 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 8.7272 | 0.5357 | 435.6503 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 36.3697 | 2.2826 | 2182.5723 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 18.6822 | 11.1099 | 11009.9345 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.9279 | 5.8774 | 5777.408 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.9279 | 131.3433 | 131243.3032 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 28.0281 | 1.1813 | 1081.2587 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 18.5484 | 0.7652 | 665.2387 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 18.5484 | 2.6369 | 2536.8533 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 25.0786 | 9.2506 | 9150.6195 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.9279 | 0.0626 | -37.3772 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 11.295 | 0.0557 | -44.2868 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 5.0796 | 5.6995 | 5599.5222 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 5.0796 | 0.0495 | -50.5005 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 5.0796 | 0.0532 | -46.7897 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 11.1454 | 0.0548 | -45.1612 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 8.7466 | 0.5359 | 435.9434 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 36.3716 | 2.2824 | 2182.4221 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 18.7106 | 11.1327 | 11032.7459 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9284 | 5.8771 | 5777.1184 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9284 | 132.199 | 132098.9522 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 28.7065 | 1.1812 | 1081.2051 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 18.5564 | 0.7653 | 665.2518 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 18.5564 | 2.637 | 2537.0309 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 25.0796 | 9.2505 | 9150.5141 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9284 | 0.0626 | -37.3709 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 11.2972 | 0.0557 | -44.2864 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 5.0823 | 5.7006 | 5600.5709 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 5.0823 | 0.0495 | -50.5153 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 5.0823 | 0.0532 | -46.7847 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25SP | TC | GEN-2019-068 | Great Bend - Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 11.1468 | 0.0548 | -45.163 | 50 | 76.59 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | Base | 8.2822 | 0.5671 | 467.0784 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | Base | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2226 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | Base | 17.821 | 11.3634 | 11263.4114 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | Base | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4789 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | Base | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6227 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | Base | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1093 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | Base | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | Base | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4103 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | Base | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2776 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | Base | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | Base | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | Base | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9045 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | Base | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | Base | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 8.281 | 0.5671 | 467.084 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 35.1353 | 2.2912 | 2191.2301 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 17.77 | 11.3634 | 11263.3875 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 6.9039 | 5.7766 | 5676.5952 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 6.9039 | 2.3699 | 2269.8801 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 27.1992 | 1.1884 | 1088.3975 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 17.8224 | 0.7655 | 665.5247 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 17.8224 | 2.6455 | 2545.4711 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 24.5171 | 9.4713 | 9371.2856 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 6.9039 | 0.047 | -52.9883 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 11.0766 | 0.0425 | -57.4657 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 4.8825 | 5.6244 | 5524.4231 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 4.8825 | 0.0537 | -46.2544 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 4.8825 | 0.0425 | -57.5413 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 8.2816 | 0.567 | 467.0088 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 35.1357 | 2.2912 | 2191.221 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 17.8205 | 11.363 | 11263.0121 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 6.9037 | 5.7765 | 5676.5443 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 6.9037 | 2.3698 | 2269.7641 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 27.7823 | 1.1868 | 1086.8048 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 17.8331 | 0.7655 | 665.5125 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 17.8331 | 2.6454 | 2545.355 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2758 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 6.9037 | 0.047 | -52.9883 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 11.0773 | 0.0425 | -57.4664 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 4.8866 | 5.6238 | 5523.7547 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 4.8866 | 0.0538 | -46.2404 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 4.8866 | 0.0425 | -57.5379 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0857 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.223 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 17.8211 | 11.3635 | 11263.4528 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.472 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6077 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 27.7874 | 1.1871 | 1087.1443 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5169 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4159 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2786 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9196 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2438 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.0394 | 0.5693 | 469.2794 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 35.1327 | 2.2915 | 2191.4899 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 16.2165 | 11.3931 | 11293.1107 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.8829 | 5.7716 | 5671.5928 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.8829 | 2.3595 | 2259.4615 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 27.6336 | 1.1884 | 1088.4342 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 17.48 | 0.766 | 665.9512 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 17.48 | 2.6496 | 2549.5583 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 24.5151 | 9.4715 | 9371.5404 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.8829 | 0.047 | -52.9796 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 11.0032 | 0.0425 | -57.5114 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.7545 | 5.63 | 5529.951 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.7545 | 0.0536 | -46.3744 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.7545 | 0.0424 | -57.5696 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 8.0394 | 0.5693 | 469.2787 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 35.1327 | 2.2915 | 2191.4899 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 16.2165 | 11.3931 | 11293.0927 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.8829 | 5.7716 | 5671.5946 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.8829 | 2.3595 | 2259.4652 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 27.6336 | 1.1884 | 1088.4341 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 17.48 | 0.766 | 665.9509 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 17.48 | 2.6496 | 2549.5544 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 24.5151 | 9.4715 | 9371.5404 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.8829 | 0.047 | -52.9796 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 11.0032 | 0.0425 | -57.5113 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 4.7545 | 5.6299 | 5529.9423 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 4.7545 | 0.0536 | -46.3742 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 4.7545 | 0.0424 | -57.5696 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 8.2812 | 0.5671 | 467.1185 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2224 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 17.8028 | 11.364 | 11263.9516 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.9035 | 5.7764 | 5676.3796 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.9035 | 2.3694 | 2269.4079 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 27.7611 | 1.1871 | 1087.0669 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 17.829 | 0.7655 | 665.5195 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 17.829 | 2.6454 | 2545.4277 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2773 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 6.9035 | 0.047 | -52.988 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 11.0766 | 0.0425 | -57.467 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 4.8852 | 5.6238 | 5523.8379 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 4.8852 | 0.0538 | -46.2422 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 4.8852 | 0.0425 | -57.5384 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 8.2812 | 0.5671 | 467.1194 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2229 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 17.8012 | 11.3642 | 11264.1752 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.9035 | 5.7764 | 5676.369 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.9035 | 2.3694 | 2269.3838 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 27.7571 | 1.1871 | 1087.0692 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 17.8286 | 0.7655 | 665.5206 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 17.8286 | 2.6454 | 2545.4375 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2778 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.9035 | 0.047 | -52.988 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 11.0765 | 0.0425 | -57.4671 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 4.885 | 5.6238 | 5523.8127 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 4.885 | 0.0538 | -46.2417 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 4.885 | 0.0425 | -57.5383 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 8.2432 | 0.5673 | 467.2731 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.1352 | 2.2913 | 2191.2597 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.599 | 11.3656 | 11265.6451 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9007 | 5.7761 | 5676.0527 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9007 | 2.3688 | 2268.7606 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 27.7232 | 1.1873 | 1087.2796 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.7795 | 0.7655 | 665.5496 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.7795 | 2.6457 | 2545.6581 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.517 | 9.4713 | 9371.3147 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9007 | 0.047 | -52.9875 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 11.0664 | 0.0425 | -57.4697 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 4.8671 | 5.6246 | 5524.5642 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 4.8671 | 0.0537 | -46.2578 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 4.8671 | 0.0425 | -57.5421 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 8.281 | 0.5673 | 467.2701 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 35.136 | 2.2912 | 2191.1647 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 17.8102 | 11.3672 | 11267.1855 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.9035 | 5.7761 | 5676.1029 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.9035 | 2.3689 | 2268.8641 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 27.7801 | 1.1872 | 1087.1696 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 17.8317 | 0.7656 | 665.5794 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 17.8317 | 2.6462 | 2546.1661 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 24.5176 | 9.4712 | 9371.2173 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 6.9035 | 0.047 | -52.9876 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 11.0772 | 0.0425 | -57.4699 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 4.8859 | 5.6265 | 5526.492 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 4.8859 | 0.0537 | -46.2974 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 4.8859 | 0.0424 | -57.5513 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 8.2771 | 0.5671 | 467.1197 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2293 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 17.8183 | 11.3642 | 11264.2392 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 6.4106 | 5.7963 | 5696.2956 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 6.4106 | 2.442 | 2341.9512 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 27.7813 | 1.1871 | 1087.1329 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 17.831 | 0.7658 | 665.7591 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 17.831 | 2.6485 | 2548.5067 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2848 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 6.4106 | 0.047 | -52.9663 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 10.6645 | 0.0426 | -57.3861 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 9.5424 | 5.8877 | 5787.723 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 4.8869 | 5.6275 | 5527.5254 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0537 | -46.3187 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0424 | -57.5562 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 8.2833 | 0.5672 | 467.2191 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 35.1353 | 2.2912 | 2191.2265 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 17.822 | 11.3642 | 11264.2166 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 6.904 | 5.7763 | 5676.3458 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 6.904 | 2.3693 | 2269.3357 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 27.7962 | 1.1877 | 1087.7306 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 17.8349 | 0.7655 | 665.5246 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 17.8349 | 2.6455 | 2545.5204 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 24.5171 | 9.4713 | 9371.2829 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 6.904 | 0.047 | -52.988 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 11.0783 | 0.0425 | -57.4668 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 4.8872 | 5.6242 | 5524.2061 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 4.8872 | 0.0538 | -46.2498 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 4.8872 | 0.0425 | -57.5402 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 8.29 | 0.5665 | 466.5447 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 35.1401 | 2.2908 | 2190.7864 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 17.8546 | 11.3536 | 11253.6159 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 6.9003 | 5.7667 | 5666.6898 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 6.9003 | 2.3514 | 2251.3628 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 27.8094 | 1.1868 | 1086.8102 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 17.854 | 0.7654 | 665.4122 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 17.854 | 2.6435 | 2543.5314 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 24.5208 | 9.4708 | 9370.8332 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 6.9003 | 0.047 | -52.9662 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 11.0762 | 0.0425 | -57.5186 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 4.8941 | 5.6184 | 5518.4078 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 4.8941 | 0.0539 | -46.1297 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 4.8941 | 0.0425 | -57.5111 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 8.2803 | 0.5671 | 467.1283 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2223 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 17.8153 | 11.3642 | 11264.2057 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 6.8782 | 5.774 | 5674.0397 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 6.8782 | 2.3644 | 2264.3802 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 27.7846 | 1.1871 | 1087.1255 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 17.8242 | 0.7656 | 665.6037 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 17.8242 | 2.6466 | 2546.5909 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2772 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 6.8782 | 0.047 | -52.9834 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 11.0458 | 0.0425 | -57.4802 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 4.8844 | 5.6255 | 5525.4674 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 4.8844 | 0.0537 | -46.276 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 4.8844 | 0.0425 | -57.5463 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 8.1361 | 0.569 | 469.0057 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 35.1331 | 2.2915 | 2191.4513 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2298 | 11.3934 | 11293.4431 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6742 | 5.7621 | 5662.0733 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6742 | 2.3453 | 2245.2563 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 27.6387 | 1.1878 | 1087.7565 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4978 | 0.767 | 666.9766 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 16.4978 | 2.6592 | 2559.2025 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5155 | 9.4715 | 9371.4988 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6742 | 0.0471 | -52.9483 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 10.475 | 0.0424 | -57.5569 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5499 | 5.6609 | 5560.9442 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5499 | 0.053 | -47.0088 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5499 | 0.0423 | -57.6901 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 8.277 | 0.5671 | 467.0863 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2224 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 17.8135 | 11.3674 | 11267.436 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 6.5406 | 5.7918 | 5691.8345 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 6.5406 | 2.423 | 2322.9821 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 27.7835 | 1.1871 | 1087.0998 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 17.5465 | 0.7666 | 666.5795 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 17.5465 | 2.6552 | 2555.2308 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.277 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 6.5406 | 0.047 | -52.98 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 10.9411 | 0.0426 | -57.4493 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 9.8487 | 5.8883 | 5788.2541 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 4.8255 | 5.6346 | 5534.5647 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 4.8255 | 0.0535 | -46.4704 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 4.8255 | 0.0424 | -57.5907 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 8.2824 | 0.5671 | 467.0791 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2257 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 17.8216 | 11.3636 | 11263.5965 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 6.1167 | 5.7941 | 5694.1087 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 6.1167 | 2.4444 | 2344.3574 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 27.7872 | 1.1871 | 1087.108 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 17.8248 | 0.7656 | 665.5821 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 17.8248 | 2.6462 | 2546.1723 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2806 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 6.1167 | 0.0471 | -52.9405 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 11.0326 | 0.0425 | -57.487 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 4.885 | 5.6246 | 5524.5966 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 4.885 | 0.0537 | -46.2581 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 4.885 | 0.0425 | -57.5422 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 8.2862 | 0.5671 | 467.1069 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 35.1403 | 2.2908 | 2190.7537 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 17.8375 | 11.3596 | 11259.6194 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 6.8926 | 5.7605 | 5660.4586 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 6.8926 | 2.3368 | 2236.8484 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 27.8034 | 1.1869 | 1086.8792 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 17.8431 | 0.7655 | 665.4589 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 17.8431 | 2.6445 | 2544.5487 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 24.521 | 9.4708 | 9370.8015 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 6.8926 | 0.0471 | -52.9498 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 11.0704 | 0.0425 | -57.5169 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 4.89 | 5.622 | 5521.9972 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 4.89 | 0.0538 | -46.2039 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 4.89 | 0.0425 | -57.5292 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 8.2779 | 0.5672 | 467.1924 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 35.135 | 2.2912 | 2191.2127 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 17.8174 | 11.3636 | 11263.6174 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 6.8849 | 5.7667 | 5666.6705 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 6.8849 | 2.3501 | 2250.0557 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 27.7785 | 1.1871 | 1087.1473 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 17.8306 | 0.7655 | 665.5285 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 17.8306 | 2.6456 | 2545.5812 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 24.5169 | 9.4713 | 9371.2684 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 6.8849 | 0.047 | -52.9679 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 11.0709 | 0.0425 | -57.4873 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 4.8861 | 5.6242 | 5524.1621 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 4.8861 | 0.0538 | -46.2488 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 4.8861 | 0.0425 | -57.5399 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 8.2511 | 0.5675 | 467.4756 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2384 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 17.5374 | 11.3741 | 11274.1311 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 6.883 | 5.7782 | 5678.1603 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 6.883 | 2.3741 | 2274.081 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7614 | 1.1872 | 1087.2016 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0537 | 0.7762 | 676.2215 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0537 | 2.6874 | 2587.4173 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5171 | 9.4713 | 9371.2944 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 6.883 | 0.047 | -52.9892 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 10.8723 | 0.0425 | -57.4581 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5681 | 5.6412 | 5541.2009 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5681 | 0.0534 | -46.6342 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5681 | 0.0424 | -57.6287 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.0899 | 0.5704 | 470.4242 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 35.1336 | 2.2914 | 2191.4053 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 16.7684 | 11.4211 | 11321.1218 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.8024 | 5.7473 | 5647.2675 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.8024 | 2.3077 | 2207.6564 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 27.592 | 1.1883 | 1088.3267 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 14.5756 | 0.7699 | 669.9455 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 14.5756 | 2.6827 | 2582.6944 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 24.5158 | 9.4715 | 9371.4592 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.8024 | 0.0471 | -52.8985 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 10.2789 | 0.0423 | -57.7062 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.0853 | 5.7076 | 5607.6452 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.0853 | 0.052 | -47.9502 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.0853 | 0.0422 | -57.7853 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 8.2865 | 0.5667 | 466.7145 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 35.138 | 2.291 | 2190.987 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 17.8416 | 11.3564 | 11256.3696 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 6.9062 | 5.7789 | 5678.8974 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 6.9062 | 2.375 | 2275.045 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 27.799 | 1.1869 | 1086.9388 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 17.8391 | 0.7655 | 665.5121 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 17.8391 | 2.644 | 2544.0061 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 24.5192 | 9.471 | 9371.0363 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 6.9062 | 0.047 | -52.991 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 11.0806 | 0.0425 | -57.4573 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 4.89 | 5.6201 | 5520.0966 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 4.89 | 0.0538 | -46.1661 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 4.89 | 0.0425 | -57.5202 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 8.2473 | 0.5673 | 467.3026 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 35.1351 | 2.2913 | 2191.2564 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 17.8109 | 11.3662 | 11266.2487 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 6.9033 | 5.7765 | 5676.5058 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 6.9033 | 2.3697 | 2269.6819 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 25.799 | 1.1934 | 1093.4467 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 17.8308 | 0.7656 | 665.5547 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 17.8308 | 2.6459 | 2545.9329 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 24.517 | 9.4713 | 9371.3088 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 6.9033 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 11.0769 | 0.0425 | -57.4668 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 4.8857 | 5.6253 | 5525.2793 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 4.8857 | 0.0537 | -46.272 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 4.8857 | 0.0425 | -57.5454 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 8.2868 | 0.5667 | 466.6718 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 35.1382 | 2.291 | 2190.9719 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 17.8435 | 11.3554 | 11255.3666 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 6.9066 | 5.7793 | 5679.3453 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 6.9066 | 2.376 | 2276.0266 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 27.8 | 1.1869 | 1086.9222 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 17.8408 | 0.7654 | 665.4393 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 17.8408 | 2.6429 | 2542.8769 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 24.5193 | 9.471 | 9371.0212 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 6.9066 | 0.047 | -52.9915 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 11.0807 | 0.0425 | -57.4541 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 4.8904 | 5.6183 | 5518.3446 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 4.8904 | 0.0539 | -46.1298 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 4.8904 | 0.0425 | -57.5113 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 7.9684 | 0.5689 | 468.9486 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 35.1352 | 2.2912 | 2191.2316 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 17.6157 | 11.3677 | 11267.7076 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9003 | 5.7721 | 5672.08 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9003 | 2.3603 | 2260.2875 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 27.5064 | 1.1872 | 1087.2288 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8129 | 0.7656 | 665.6016 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8129 | 2.6464 | 2546.4278 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 24.517 | 9.4713 | 9371.2817 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9003 | 0.047 | -52.9808 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0746 | 0.0425 | -57.4811 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8765 | 5.6271 | 5527.1477 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8765 | 0.0537 | -46.3112 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8765 | 0.0424 | -57.5545 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 8.2718 | 0.5671 | 467.1491 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2238 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 17.8232 | 11.3634 | 11263.4404 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 6.8746 | 5.7755 | 5675.4832 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 6.8746 | 2.3688 | 2268.7871 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 27.7793 | 1.1872 | 1087.1626 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 17.8285 | 0.7655 | 665.5068 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 17.8285 | 2.6453 | 2545.2686 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2791 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 6.8746 | 0.047 | -52.9851 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 11.0542 | 0.0425 | -57.4701 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 4.8862 | 5.6237 | 5523.7083 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 4.8862 | 0.0538 | -46.2394 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 4.8862 | 0.0425 | -57.5377 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 8.2716 | 0.5672 | 467.1642 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.224 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 17.8234 | 11.3635 | 11263.495 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 6.8738 | 5.7754 | 5675.4127 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 6.8738 | 2.3687 | 2268.6617 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 27.779 | 1.1872 | 1087.1678 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 17.8284 | 0.7655 | 665.5072 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 17.8284 | 2.6453 | 2545.2735 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2793 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 6.8738 | 0.047 | -52.9849 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 11.0536 | 0.0425 | -57.4703 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 4.8862 | 5.6237 | 5523.7242 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 4.8862 | 0.0538 | -46.2397 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 4.8862 | 0.0425 | -57.5378 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 7.7157 | 0.5698 | 469.7602 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 35.136 | 2.291 | 2191.0267 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 17.4043 | 11.3728 | 11272.7783 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.8891 | 5.7747 | 5674.6792 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.8891 | 2.3661 | 2266.0909 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 27.5034 | 1.1881 | 1088.0709 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 17.713 | 0.7657 | 665.6719 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 17.713 | 2.6472 | 2547.1853 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 24.5181 | 9.471 | 9370.999 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.8891 | 0.047 | -52.9851 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 11.0424 | 0.0425 | -57.4795 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 4.8446 | 5.6285 | 5528.4797 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 4.8446 | 0.0537 | -46.3392 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 4.8446 | 0.0424 | -57.561 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 7.9443 | 0.5686 | 468.5969 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 35.1313 | 2.2915 | 2191.4775 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 17.5558 | 11.3662 | 11266.2411 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 6.8953 | 5.7752 | 5675.1828 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 6.8953 | 2.3671 | 2267.0744 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 27.4467 | 1.187 | 1087.0244 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 17.7608 | 0.7656 | 665.5747 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 17.7608 | 2.646 | 2546.0395 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 24.5149 | 9.4715 | 9371.4799 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 6.8953 | 0.047 | -52.9861 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 11.0577 | 0.0425 | -57.4721 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 4.8606 | 5.6268 | 5526.8023 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 4.8606 | 0.0537 | -46.3039 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 4.8606 | 0.0424 | -57.5529 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 8.2848 | 0.5672 | 467.1943 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.2429 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 17.8232 | 11.3641 | 11264.1123 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 5.7762 | 5676.2162 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 2.3691 | 2269.0573 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 27.7843 | 1.1872 | 1087.1656 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 17.8347 | 0.7655 | 665.5227 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 17.8347 | 2.6455 | 2545.494 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2928 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 0.047 | -52.9878 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 11.0779 | 0.0425 | -57.4672 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 4.8871 | 5.6241 | 5524.1014 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 4.8871 | 0.0538 | -46.2476 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 4.8871 | 0.0425 | -57.5396 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 8.2845 | 0.5672 | 467.1881 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2416 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 17.8227 | 11.3641 | 11264.0763 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 5.7762 | 5676.2317 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 2.3691 | 2269.091 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 27.7841 | 1.1872 | 1087.1637 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 17.8343 | 0.7655 | 665.5224 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 17.8343 | 2.6455 | 2545.4896 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2918 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 0.047 | -52.9878 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4672 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 4.887 | 5.6241 | 5524.0933 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 4.887 | 0.0538 | -46.2474 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 4.887 | 0.0425 | -57.5396 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 7.3729 | 0.5719 | 471.902 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 35.1367 | 2.2911 | 2191.1113 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 17.26 | 11.3748 | 11274.848 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.8995 | 5.7738 | 5673.7656 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.8995 | 2.3638 | 2263.782 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 27.7609 | 1.1869 | 1086.9226 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 17.7184 | 0.7656 | 665.6226 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 17.7184 | 2.6463 | 2546.3234 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 24.5181 | 9.4712 | 9371.1636 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.8995 | 0.047 | -52.984 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 11.0584 | 0.0425 | -57.4851 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.8431 | 5.6248 | 5524.8163 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.8431 | 0.0537 | -46.2642 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.8431 | 0.0425 | -57.5438 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 7.3729 | 0.5719 | 471.902 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 35.1367 | 2.2911 | 2191.1113 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 17.26 | 11.3748 | 11274.848 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.8995 | 5.7738 | 5673.7656 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.8995 | 2.3638 | 2263.782 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 27.7609 | 1.1869 | 1086.9226 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 17.7184 | 0.7656 | 665.6226 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 17.7184 | 2.6463 | 2546.3234 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 24.5181 | 9.4712 | 9371.1636 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.8995 | 0.047 | -52.984 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 11.0584 | 0.0425 | -57.4851 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 4.8431 | 5.6248 | 5524.8163 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 4.8431 | 0.0537 | -46.2642 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 4.8431 | 0.0425 | -57.5438 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 8.2285 | 0.568 | 467.9794 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 35.135 | 2.2913 | 2191.2876 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 17.3076 | 11.3814 | 11281.3692 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.8961 | 5.7742 | 5674.2064 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.8961 | 2.3648 | 2264.8256 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 27.7161 | 1.1873 | 1087.3383 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 17.7035 | 0.7657 | 665.7138 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 17.7035 | 2.6474 | 2547.3685 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 24.5168 | 9.4713 | 9371.3398 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.8961 | 0.047 | -52.9846 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 11.0499 | 0.0425 | -57.4838 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 4.8398 | 5.6276 | 5527.6067 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 4.8398 | 0.0537 | -46.3226 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 4.8398 | 0.0424 | -57.5574 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 7.6141 | 0.5697 | 469.6547 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 35.1271 | 2.292 | 2192.018 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 17.3351 | 11.3889 | 11288.9381 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8863 | 5.7748 | 5674.8437 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8863 | 2.3665 | 2266.455 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 14.8484 | 1.2078 | 1107.8207 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 17.6938 | 0.766 | 665.9668 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 17.6938 | 2.6513 | 2551.3153 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5109 | 9.4721 | 9372.0542 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8863 | 0.047 | -52.9854 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0363 | 0.0425 | -57.4905 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8379 | 5.6375 | 5537.4687 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8379 | 0.0535 | -46.524 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8379 | 0.0424 | -57.6011 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 8.2589 | 0.568 | 468.0174 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 35.1379 | 2.291 | 2190.995 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 17.7415 | 11.3835 | 11283.4921 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4426 | 5.7658 | 5665.8375 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4426 | 2.3698 | 2269.8063 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 27.773 | 1.1871 | 1087.0585 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 17.5096 | 0.7665 | 666.5109 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 17.5096 | 2.658 | 2557.957 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 24.5191 | 9.4711 | 9371.0515 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4426 | 0.0471 | -52.9348 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 10.3788 | 0.0425 | -57.5235 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 7.6979 | 5.8752 | 5775.1994 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 7.6979 | 3.1634 | 3063.3679 | 147.59 | 192.91 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.8101 | 5.6509 | 5550.9434 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.8101 | 0.0532 | -46.8 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.8101 | 0.0423 | -57.6543 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 8.2752 | 0.567 | 467.0225 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2228 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 17.8037 | 11.3628 | 11262.8214 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 6.8443 | 5.7782 | 5678.2491 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 6.8443 | 2.3761 | 2276.0748 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 27.7813 | 1.1871 | 1087.0637 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 17.8095 | 0.7655 | 665.5105 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 17.8095 | 2.6453 | 2545.2545 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.278 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 6.8443 | 0.047 | -52.9868 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 11.0211 | 0.0425 | -57.462 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 4.8804 | 5.624 | 5523.9996 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 4.8804 | 0.0538 | -46.2456 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 4.8804 | 0.0425 | -57.5392 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 8.2827 | 0.5673 | 467.2579 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 35.1351 | 2.2912 | 2191.2124 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 17.8189 | 11.3646 | 11264.639 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 6.8991 | 5.7741 | 5674.1363 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 6.8991 | 2.3643 | 2264.336 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 27.7842 | 1.1871 | 1087.1285 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 17.8296 | 0.7656 | 665.5537 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 17.8296 | 2.6459 | 2545.9055 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 24.5169 | 9.4713 | 9371.2674 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 6.8991 | 0.047 | -52.9846 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 11.0722 | 0.0425 | -57.4711 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 4.8858 | 5.625 | 5524.9684 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 4.8858 | 0.0537 | -46.2656 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 4.8858 | 0.0425 | -57.5439 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0794 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2226 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4168 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4785 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6214 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1093 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4107 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.278 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9067 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0794 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2226 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4168 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4785 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6214 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1093 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4107 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.278 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9067 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 8.2265 | 0.5675 | 467.4774 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 35.1361 | 2.2912 | 2191.1716 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 17.777 | 11.3658 | 11265.7585 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 6.9018 | 5.7763 | 5676.3067 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 6.9018 | 2.3693 | 2269.2528 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 27.7486 | 1.1874 | 1087.3947 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 17.8198 | 0.7655 | 665.5441 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 17.8198 | 2.6458 | 2545.7603 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 24.5177 | 9.4712 | 9371.2152 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 6.9018 | 0.047 | -52.9879 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 11.0733 | 0.0425 | -57.4675 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 4.8821 | 5.6246 | 5524.5761 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 4.8821 | 0.0537 | -46.2575 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 4.8821 | 0.0425 | -57.542 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 8.2632 | 0.5671 | 467.1499 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2226 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 17.815 | 11.3634 | 11263.3762 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 6.8963 | 5.7747 | 5674.7131 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 6.8963 | 2.3663 | 2266.2998 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 27.754 | 1.1872 | 1087.2051 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 17.835 | 0.7655 | 665.5067 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 17.835 | 2.6453 | 2545.2811 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 24.5171 | 9.4713 | 9371.2789 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 6.8963 | 0.047 | -52.9851 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 11.0726 | 0.0425 | -57.4726 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 4.8874 | 5.6235 | 5523.4946 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 4.8874 | 0.0538 | -46.235 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 4.8874 | 0.0425 | -57.5367 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 8.2807 | 0.5673 | 467.296 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 35.1367 | 2.2912 | 2191.1756 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 17.8196 | 11.3636 | 11263.6192 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 6.9037 | 5.7762 | 5676.2113 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 6.9037 | 2.3691 | 2269.098 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 27.7834 | 1.1871 | 1087.0554 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 17.8341 | 0.7655 | 665.5215 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 17.8341 | 2.6455 | 2545.4561 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 24.518 | 9.4712 | 9371.2273 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 6.9037 | 0.047 | -52.9878 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 11.0778 | 0.0425 | -57.4672 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 4.8869 | 5.6243 | 5524.3113 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0537 | -46.252 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0425 | -57.5407 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 8.2787 | 0.5672 | 467.2123 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 35.1464 | 2.2902 | 2190.1728 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 17.8254 | 11.3593 | 11259.2844 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 6.9033 | 5.7759 | 5675.9417 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 6.9033 | 2.3687 | 2268.6667 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 27.8184 | 1.1862 | 1086.2455 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 17.8347 | 0.7655 | 665.4824 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 17.8347 | 2.6449 | 2544.856 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 24.5258 | 9.4702 | 9370.2006 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 6.9033 | 0.047 | -52.9873 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 11.0773 | 0.0425 | -57.4681 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 4.8866 | 5.6242 | 5524.21 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 4.8866 | 0.0538 | -46.25 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 4.8866 | 0.0425 | -57.5402 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 8.27 | 0.5672 | 467.1549 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2305 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 17.8105 | 11.3644 | 11264.3891 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.012 | 5.7638 | 5663.8309 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.012 | 2.4075 | 2307.4834 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 27.7742 | 1.1871 | 1087.1367 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 17.8423 | 0.7657 | 665.6507 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 17.8423 | 2.6473 | 2547.2631 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2857 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.012 | 0.0471 | -52.8787 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 10.2689 | 0.0425 | -57.5359 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 8.5696 | 5.8382 | 5738.1581 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 8.5696 | 3.0758 | 2975.7872 | 147.59 | 192.91 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 4.8891 | 5.6263 | 5526.3288 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 4.8891 | 0.0537 | -46.2936 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 4.8891 | 0.0424 | -57.5504 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 8.2807 | 0.5672 | 467.2463 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 35.1381 | 2.2911 | 2191.1263 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 17.82 | 11.3628 | 11262.7745 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 6.9037 | 5.7762 | 5676.2124 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 6.9037 | 2.3691 | 2269.1498 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 27.7856 | 1.1869 | 1086.9154 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 17.8342 | 0.7655 | 665.5159 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 17.8342 | 2.6454 | 2545.3562 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 24.519 | 9.4712 | 9371.1746 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 6.9037 | 0.047 | -52.9877 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 11.0779 | 0.0425 | -57.4672 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 4.8869 | 5.6243 | 5524.296 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0537 | -46.2517 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0425 | -57.5406 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 8.2625 | 0.5672 | 467.1766 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 35.1357 | 2.2912 | 2191.2141 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 17.7883 | 11.3641 | 11264.06 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 6.9029 | 5.7764 | 5676.4363 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 6.9029 | 2.3695 | 2269.5376 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 27.4586 | 1.1875 | 1087.5329 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 17.8242 | 0.7655 | 665.5224 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 17.8242 | 2.6455 | 2545.4552 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2686 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 6.9029 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 11.0752 | 0.0425 | -57.4669 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 4.8835 | 5.6239 | 5523.9242 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 4.8835 | 0.0538 | -46.244 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 4.8835 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 8.2841 | 0.5673 | 467.2884 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.1995 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 17.8176 | 11.3642 | 11264.1817 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 5.7762 | 5676.2164 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 2.3691 | 2269.0521 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 27.4285 | 1.1878 | 1087.7675 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 17.8331 | 0.7655 | 665.5214 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 17.8331 | 2.6455 | 2545.4704 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2539 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 0.047 | -52.9878 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 11.0775 | 0.0425 | -57.4677 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 4.8866 | 5.6239 | 5523.9343 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 4.8866 | 0.0538 | -46.2442 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 4.8866 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 8.2842 | 0.5673 | 467.307 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 35.1357 | 2.2912 | 2191.2011 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 17.8176 | 11.3642 | 11264.181 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 5.7762 | 5676.208 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 2.369 | 2269.0339 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 27.4289 | 1.1877 | 1087.704 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 17.8332 | 0.7655 | 665.5215 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 17.8332 | 2.6455 | 2545.4709 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2556 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 0.047 | -52.9878 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 11.0775 | 0.0425 | -57.4678 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 4.8866 | 5.6239 | 5523.9387 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 4.8866 | 0.0538 | -46.2443 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 4.8866 | 0.0425 | -57.5389 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 8.2817 | 0.5671 | 467.1143 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2169 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 17.7541 | 11.3616 | 11261.5504 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 6.9027 | 5.7764 | 5676.4017 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 6.9027 | 2.3695 | 2269.5212 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 27.7226 | 1.1869 | 1086.9233 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 17.8171 | 0.7655 | 665.5112 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 17.8171 | 2.6453 | 2545.2611 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2717 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 6.9027 | 0.047 | -52.988 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 11.0744 | 0.0425 | -57.4673 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 4.8808 | 5.624 | 5523.9855 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 4.8808 | 0.0538 | -46.2453 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 4.8808 | 0.0425 | -57.5391 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 8.2805 | 0.5672 | 467.1856 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2157 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 17.6457 | 11.374 | 11274.0417 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 6.8992 | 5.775 | 5675.0319 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 6.8992 | 2.3665 | 2266.5194 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 27.6543 | 1.1872 | 1087.1817 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 17.7868 | 0.7656 | 665.6371 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 17.7868 | 2.6468 | 2546.7937 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2696 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 6.8992 | 0.047 | -52.9859 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 11.0669 | 0.0425 | -57.4749 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 4.87 | 5.6267 | 5526.6947 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 4.87 | 0.0537 | -46.3023 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 4.87 | 0.0424 | -57.5525 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.2802 | 0.5671 | 467.0645 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2191 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 17.8001 | 11.3642 | 11264.2473 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 6.7372 | 5.7649 | 5664.9345 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 6.7372 | 2.3412 | 2241.2161 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 27.7862 | 1.1871 | 1087.1097 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 17.8062 | 0.7656 | 665.5667 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 17.8062 | 2.646 | 2546.0044 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2748 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 6.7372 | 0.047 | -52.9567 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 11.0446 | 0.0425 | -57.4785 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 4.8795 | 5.6253 | 5525.3149 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 4.8795 | 0.0537 | -46.2729 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 4.8795 | 0.0425 | -57.5456 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.2782 | 0.5671 | 467.129 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2211 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 17.821 | 11.3637 | 11263.7383 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.8828 | 5.7769 | 5676.8932 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.8828 | 2.3712 | 2271.2351 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 27.7831 | 1.1871 | 1087.1226 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 17.827 | 0.7655 | 665.5215 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 17.827 | 2.6455 | 2545.4618 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2764 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.8828 | 0.047 | -52.9876 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 11.0603 | 0.0425 | -57.4646 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 4.8855 | 5.6242 | 5524.1535 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 4.8855 | 0.0538 | -46.2487 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 4.8855 | 0.0425 | -57.5399 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 8.2777 | 0.5671 | 467.1325 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2209 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 17.821 | 11.3638 | 11263.7638 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 6.8805 | 5.777 | 5676.9774 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 6.8805 | 2.3715 | 2271.5108 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 27.7827 | 1.1871 | 1087.1232 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 17.8263 | 0.7655 | 665.5219 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 17.8263 | 2.6455 | 2545.4651 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2762 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 6.8805 | 0.047 | -52.9876 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 11.0584 | 0.0425 | -57.4643 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 4.8853 | 5.6242 | 5524.1764 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 4.8853 | 0.0538 | -46.2492 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 4.8853 | 0.0425 | -57.54 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 8.2825 | 0.5672 | 467.2379 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 35.1352 | 2.2912 | 2191.216 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 17.8193 | 11.3644 | 11264.3973 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 6.9001 | 5.7753 | 5675.2513 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 6.9001 | 2.3667 | 2266.6738 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 27.7843 | 1.1871 | 1087.1378 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 17.8314 | 0.7655 | 665.5404 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 17.8314 | 2.6457 | 2545.7296 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 24.517 | 9.4713 | 9371.2709 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 6.9001 | 0.047 | -52.9864 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 11.0745 | 0.0425 | -57.4693 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 4.8862 | 5.6246 | 5524.6051 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 4.8862 | 0.0537 | -46.2581 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 4.8862 | 0.0425 | -57.5421 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 8.2162 | 0.5691 | 469.102 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 35.1357 | 2.2912 | 2191.212 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 17.192 | 11.4048 | 11304.7911 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.846 | 5.7617 | 5661.7013 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.846 | 2.3421 | 2242.0924 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 27.7194 | 1.1876 | 1087.5914 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 15.7064 | 0.7692 | 669.2251 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 15.7064 | 2.6777 | 2577.6912 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2723 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.846 | 0.047 | -52.9511 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 10.9192 | 0.0423 | -57.6966 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.3693 | 5.6861 | 5586.0791 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.3693 | 0.0525 | -47.5251 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.3693 | 0.0422 | -57.7569 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0805 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2226 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4212 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.45 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.5593 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1099 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5167 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4119 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.278 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9093 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2436 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 8.2974 | 0.5656 | 465.608 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 35.1407 | 2.2907 | 2190.7295 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 17.839 | 11.3579 | 11257.9025 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9045 | 5.7772 | 5677.2224 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9045 | 2.3713 | 2271.2565 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 27.8211 | 1.1866 | 1086.6419 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 17.8368 | 0.7655 | 665.4656 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 17.8368 | 2.6447 | 2544.6672 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 24.5213 | 9.4708 | 9370.7736 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9045 | 0.047 | -52.9891 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 11.0783 | 0.0425 | -57.4641 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 4.8878 | 5.6226 | 5522.5911 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 4.8878 | 0.0538 | -46.2163 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 4.8878 | 0.0425 | -57.5322 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 8.2974 | 0.5656 | 465.6016 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 35.1407 | 2.2907 | 2190.7297 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 17.8389 | 11.3579 | 11257.9042 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9045 | 5.7772 | 5677.2222 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9045 | 2.3713 | 2271.2556 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 27.8211 | 1.1866 | 1086.6421 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 17.8368 | 0.7655 | 665.4656 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 17.8368 | 2.6447 | 2544.6679 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 24.5213 | 9.4708 | 9370.7737 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9045 | 0.047 | -52.9891 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 11.0782 | 0.0425 | -57.4641 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 4.8878 | 5.6226 | 5522.591 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 4.8878 | 0.0538 | -46.2163 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 4.8878 | 0.0425 | -57.5322 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 8.3036 | 0.5645 | 464.5339 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 35.1406 | 2.2907 | 2190.7351 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 17.8436 | 11.3576 | 11257.634 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9047 | 5.7773 | 5677.2703 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9047 | 2.3714 | 2271.3559 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 27.8245 | 1.1866 | 1086.6373 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 17.8379 | 0.7655 | 665.4628 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 17.8379 | 2.6446 | 2544.6303 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 24.5213 | 9.4708 | 9370.779 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 6.9047 | 0.047 | -52.9892 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 11.0785 | 0.0425 | -57.4639 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 4.8882 | 5.6225 | 5522.4563 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 4.8882 | 0.0538 | -46.2135 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 4.8882 | 0.0425 | -57.5315 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 8.3036 | 0.5645 | 464.5275 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 35.1406 | 2.2907 | 2190.7354 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 17.8435 | 11.3576 | 11257.6377 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9047 | 5.7773 | 5677.2701 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9047 | 2.3714 | 2271.356 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 27.8244 | 1.1866 | 1086.6375 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 17.8379 | 0.7655 | 665.4628 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 17.8379 | 2.6446 | 2544.6307 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 24.5213 | 9.4708 | 9370.7795 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 6.9047 | 0.047 | -52.9892 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 11.0785 | 0.0425 | -57.4639 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 4.8882 | 5.6225 | 5522.4565 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 4.8882 | 0.0538 | -46.2135 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 4.8882 | 0.0425 | -57.5315 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 8.286 | 0.5669 | 466.8933 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 35.1366 | 2.2911 | 2191.0931 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 17.8392 | 11.36 | 11259.9998 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 6.9055 | 5.7764 | 5676.366 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 6.9055 | 2.3698 | 2269.8038 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 27.7948 | 1.187 | 1087.0115 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 17.8538 | 0.7657 | 665.7036 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 17.8538 | 2.6466 | 2546.6005 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 24.5182 | 9.4711 | 9371.1453 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 6.9055 | 0.047 | -52.9875 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 11.0785 | 0.0425 | -57.5257 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 4.8931 | 5.6254 | 5525.4314 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 4.8931 | 0.0537 | -46.277 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 4.8931 | 0.0425 | -57.5468 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 8.2866 | 0.5668 | 466.8393 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 35.1369 | 2.2911 | 2191.0635 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 17.842 | 11.359 | 11258.9953 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.9059 | 5.7768 | 5676.7933 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.9059 | 2.3707 | 2270.7048 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 27.7965 | 1.187 | 1086.9882 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 17.8542 | 0.7657 | 665.6844 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 17.8542 | 2.6464 | 2546.3966 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 24.5184 | 9.4711 | 9371.1148 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.9059 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 11.0782 | 0.0425 | -57.5254 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 4.8934 | 5.6247 | 5524.6561 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 4.8934 | 0.0537 | -46.2609 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 4.8934 | 0.0425 | -57.543 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 8.284 | 0.567 | 466.9903 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 35.1361 | 2.2912 | 2191.1614 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 17.8295 | 11.3618 | 11261.7809 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.9046 | 5.7764 | 5676.4458 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.9046 | 2.3698 | 2269.7656 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 27.7906 | 1.1871 | 1087.063 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 17.8428 | 0.7656 | 665.6005 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 17.8428 | 2.6459 | 2545.8905 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 24.5177 | 9.4712 | 9371.2149 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 6.9046 | 0.047 | -52.9879 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 11.0779 | 0.0425 | -57.4948 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 4.8897 | 5.6246 | 5524.5863 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 4.8897 | 0.0537 | -46.2585 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 4.8897 | 0.0425 | -57.5423 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 8.2449 | 0.5671 | 467.0759 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 35.1406 | 2.2911 | 2191.0614 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 17.6077 | 11.3647 | 11264.731 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 6.899 | 5.776 | 5675.9792 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 6.899 | 2.3687 | 2268.6869 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 27.7548 | 1.187 | 1087.0181 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 17.7769 | 0.7655 | 665.5413 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 17.7769 | 2.6455 | 2545.5304 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 24.5207 | 9.4711 | 9371.112 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 6.899 | 0.047 | -52.9873 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 11.0657 | 0.0425 | -57.4656 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 4.8661 | 5.6252 | 5525.2318 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 4.8661 | 0.0537 | -46.2716 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 4.8661 | 0.0425 | -57.5454 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 8.2773 | 0.5675 | 467.4842 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 35.1359 | 2.2912 | 2191.1894 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 17.4064 | 11.3874 | 11287.3824 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 6.893 | 5.7731 | 5673.0549 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 6.893 | 2.3623 | 2262.2665 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 27.4702 | 1.1865 | 1086.495 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 17.721 | 0.7658 | 665.8029 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 17.721 | 2.6487 | 2548.7042 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 24.5175 | 9.4712 | 9371.2402 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 6.893 | 0.047 | -52.9825 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 11.051 | 0.0425 | -57.489 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 4.8467 | 5.6303 | 5530.2783 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 4.8467 | 0.0536 | -46.3775 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 4.8467 | 0.0424 | -57.5698 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 8.2824 | 0.5671 | 467.0793 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2255 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 17.8217 | 11.3636 | 11263.5984 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.1168 | 5.7938 | 5693.8385 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.1168 | 2.4438 | 2343.7654 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 27.7872 | 1.1871 | 1087.1081 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 17.8249 | 0.7656 | 665.5825 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 17.8249 | 2.6462 | 2546.1789 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2803 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 6.1168 | 0.0471 | -52.9406 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 11.0328 | 0.0425 | -57.4874 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 4.885 | 5.6246 | 5524.6053 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 4.885 | 0.0537 | -46.2583 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 4.885 | 0.0425 | -57.5422 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 8.2692 | 0.5671 | 467.1451 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2256 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 17.6415 | 11.3706 | 11270.6227 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 6.7378 | 5.777 | 5676.9747 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 6.7378 | 2.3806 | 2280.557 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 27.767 | 1.1872 | 1087.1808 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 17.8134 | 0.7656 | 665.6265 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 17.8134 | 2.6469 | 2546.9244 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2801 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 6.7378 | 0.047 | -52.979 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 11.0001 | 0.0425 | -57.4751 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6272 | 5527.1779 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0537 | -46.3116 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0424 | -57.5546 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 8.2769 | 0.5673 | 467.2941 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 35.1345 | 2.2913 | 2191.3307 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 17.7972 | 11.3678 | 11267.8073 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 6.9001 | 5.7746 | 5674.5651 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 6.9001 | 2.3654 | 2265.3812 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 27.7775 | 1.1872 | 1087.2028 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 17.8014 | 0.7657 | 665.7306 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 17.8014 | 2.6482 | 2548.1524 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 24.5164 | 9.4714 | 9371.3887 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 6.9001 | 0.047 | -52.9853 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 11.0648 | 0.0425 | -57.4815 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 4.878 | 5.6277 | 5527.6862 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 4.878 | 0.0537 | -46.3225 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 4.878 | 0.0424 | -57.5571 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 8.2797 | 0.5671 | 467.1287 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 35.1357 | 2.2912 | 2191.2111 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 17.8071 | 11.3647 | 11264.6625 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 6.3155 | 5.7735 | 5673.4923 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 6.3155 | 2.3519 | 2251.9023 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 27.7851 | 1.1871 | 1087.0809 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 17.8143 | 0.7656 | 665.6344 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 17.8143 | 2.647 | 2546.9903 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2663 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 6.3155 | 0.0471 | -52.9491 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 10.995 | 0.0425 | -57.4768 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 4.8829 | 5.6273 | 5527.298 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 4.8829 | 0.0537 | -46.314 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 4.8829 | 0.0424 | -57.5551 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0786 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2226 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4142 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4774 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6195 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1093 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5168 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4143 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.278 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9077 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2436 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0798 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2223 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 17.8207 | 11.3634 | 11263.4464 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4682 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6002 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1099 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 17.8329 | 0.7655 | 665.5185 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 17.8329 | 2.6454 | 2545.4295 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2772 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 11.0773 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 4.8866 | 5.6239 | 5523.9312 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 4.8866 | 0.0538 | -46.2441 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 4.8866 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 8.2813 | 0.5671 | 467.0813 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2224 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 17.8207 | 11.3634 | 11263.3722 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.8847 | 5.8083 | 5708.2738 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.8847 | 2.4601 | 2360.069 | 147.59 | 192.9 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 27.7859 | 1.1871 | 1087.1128 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 17.8326 | 0.7655 | 665.543 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 17.8326 | 2.6457 | 2545.7452 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2777 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 5.8847 | 0.0471 | -52.9089 | 40 | 59.92 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 11.0704 | 0.0425 | -57.4897 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6242 | 5524.2355 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0537 | -46.2504 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5403 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 8.2805 | 0.5673 | 467.2518 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.1998 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 17.8027 | 11.3676 | 11267.5931 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 6.5902 | 5.7449 | 5644.8698 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 6.5902 | 2.2908 | 2190.799 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 27.7851 | 1.1871 | 1087.1315 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 17.789 | 0.7657 | 665.7349 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 17.789 | 2.6482 | 2548.2497 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 24.5175 | 9.4713 | 9371.256 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 6.5902 | 0.0471 | -52.8751 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 10.9782 | 0.0425 | -57.5109 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 4.8757 | 5.6289 | 5528.9214 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 4.8757 | 0.0537 | -46.3479 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 4.8757 | 0.0424 | -57.5629 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0784 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2226 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4114 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4789 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6227 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1093 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4103 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2776 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9045 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 8.2818 | 0.5671 | 467.097 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 35.1352 | 2.2912 | 2191.2325 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 17.8199 | 11.3637 | 11263.6914 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7748 | 5674.7618 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.365 | 2265.0159 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 27.7859 | 1.1871 | 1087.1178 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 17.8332 | 0.7655 | 665.5263 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 17.8332 | 2.6455 | 2545.5391 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 24.5171 | 9.4713 | 9371.2885 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9859 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 11.0774 | 0.0425 | -57.4685 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 4.8866 | 5.6241 | 5524.1279 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 4.8866 | 0.0538 | -46.2482 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 4.8866 | 0.0425 | -57.5398 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 8.281 | 0.5671 | 467.1043 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 35.1349 | 2.2912 | 2191.2436 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 17.8174 | 11.3638 | 11263.8324 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 6.8998 | 5.7798 | 5679.8129 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 6.8998 | 2.3755 | 2275.4585 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 27.7848 | 1.1871 | 1087.1234 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 17.8295 | 0.7655 | 665.5286 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 17.8295 | 2.6456 | 2545.5584 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 24.5168 | 9.4713 | 9371.2994 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 6.8998 | 0.047 | -52.9922 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 11.0744 | 0.0425 | -57.4606 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 4.8856 | 5.6242 | 5524.1878 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 4.8856 | 0.0538 | -46.2494 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 4.8856 | 0.0425 | -57.5401 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 8.2798 | 0.5674 | 467.4315 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2245 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 17.8191 | 11.3654 | 11265.4352 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 6.8932 | 5.773 | 5672.9968 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 6.8932 | 2.362 | 2261.9664 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 27.7809 | 1.1872 | 1087.1988 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 17.8355 | 0.7656 | 665.581 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 17.8355 | 2.6463 | 2546.2703 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 24.5171 | 9.4713 | 9371.2801 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 6.8932 | 0.047 | -52.9827 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 11.0756 | 0.0425 | -57.4916 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 4.8872 | 5.6255 | 5525.4942 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 4.8872 | 0.0537 | -46.2766 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 4.8872 | 0.0425 | -57.5465 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 8.2756 | 0.5677 | 467.7221 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 35.1361 | 2.2912 | 2191.1772 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 17.6811 | 11.3836 | 11283.5581 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3546 | 5.7985 | 5698.5096 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3546 | 2.4503 | 2350.3329 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 27.7813 | 1.1872 | 1087.1951 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 17.1583 | 0.7675 | 667.5411 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 17.1583 | 2.6688 | 2568.8238 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 24.5176 | 9.4712 | 9371.2351 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3546 | 0.047 | -52.9558 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 7.2507 | 0.0423 | -57.7467 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.4025 | 5.915 | 5814.9632 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 7.2507 | 5.6438 | 5543.8268 | 2.45 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 7.2507 | 2.6127 | 2512.7063 | 147.55 | 189.58 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7288 | 5.6602 | 5560.1538 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7288 | 0.053 | -46.9916 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7288 | 0.0423 | -57.687 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 8.2647 | 0.5672 | 467.1769 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 35.136 | 2.2912 | 2191.1808 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 17.7919 | 11.3677 | 11267.6887 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4773 | 5.7971 | 5697.108 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4773 | 2.437 | 2337.0007 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 27.7741 | 1.1871 | 1087.0673 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 17.554 | 0.7657 | 665.698 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 17.554 | 2.6461 | 2546.1381 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 24.5176 | 9.4712 | 9371.2361 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 6.4773 | 0.047 | -52.9692 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4205 | 0.0426 | -57.3779 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.0206 | 5.8353 | 5735.3371 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.0206 | 3.0639 | 2963.9356 | 147.59 | 192.91 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.8242 | 5.6279 | 5527.8944 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.8242 | 0.0537 | -46.3283 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.8242 | 0.0424 | -57.5587 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 8.2819 | 0.5671 | 467.129 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 35.1359 | 2.2912 | 2191.2119 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 17.8202 | 11.3639 | 11263.8997 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.7148 | 5.837 | 5736.9728 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.7148 | 2.7061 | 2606.1281 | 147.59 | 192.9 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 27.7862 | 1.1871 | 1087.1215 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 17.8323 | 0.7656 | 665.5662 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 17.8323 | 2.6461 | 2546.0569 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 24.5175 | 9.4713 | 9371.2672 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.7148 | 0.0473 | -52.7292 | 40 | 59.92 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 11.0643 | 0.0425 | -57.514 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.8867 | 5.6249 | 5524.8622 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0537 | -46.2634 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0425 | -57.5434 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.2863 | 0.5665 | 466.4781 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 35.1386 | 2.2909 | 2190.9338 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.8449 | 11.3511 | 11251.1141 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.907 | 5.7817 | 5681.7158 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.907 | 2.3809 | 2280.9412 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 27.803 | 1.1869 | 1086.8506 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.831 | 0.7652 | 665.1835 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.831 | 2.64 | 2540.017 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 24.5196 | 9.471 | 9370.9825 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.907 | 0.047 | -52.9938 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.0746 | 0.0426 | -57.4423 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8879 | 5.612 | 5511.9661 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8879 | 0.054 | -45.9957 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8879 | 0.0425 | -57.4769 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 8.282 | 0.5671 | 467.1341 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.2121 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 17.819 | 11.3643 | 11264.2613 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.251 | 5.8124 | 5712.3953 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.251 | 2.5062 | 2406.1783 | 147.59 | 192.9 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 27.7867 | 1.1871 | 1087.1134 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 17.8303 | 0.7656 | 665.5797 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 17.8303 | 2.6463 | 2546.2785 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 24.5175 | 9.4713 | 9371.2675 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 5.251 | 0.0472 | -52.8481 | 40 | 59.92 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 11.0636 | 0.0425 | -57.5068 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.886 | 5.6255 | 5525.5291 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.886 | 0.0537 | -46.2772 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.886 | 0.0425 | -57.5466 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.2824 | 0.5671 | 467.1017 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2211 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.8233 | 11.3641 | 11264.0878 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.8975 | 5.7764 | 5676.3686 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.8975 | 2.3694 | 2269.3857 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 27.787 | 1.1871 | 1087.1158 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.8072 | 0.7657 | 665.7227 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.8072 | 2.6474 | 2547.3596 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2762 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.8975 | 0.047 | -52.9876 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 10.9454 | 0.0425 | -57.4662 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8817 | 5.6248 | 5524.8297 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8817 | 0.0537 | -46.2643 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8817 | 0.0425 | -57.5438 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 8.2834 | 0.5672 | 467.1669 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2232 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 17.738 | 11.3683 | 11268.3076 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3339 | 5.7916 | 5691.6481 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3339 | 2.4369 | 2336.9323 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 27.7875 | 1.1871 | 1087.1335 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 17.2241 | 0.7668 | 666.7908 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 17.2241 | 2.656 | 2556.0403 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2787 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 6.3339 | 0.047 | -52.9566 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.8719 | 0.0431 | -56.943 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 9.3283 | 5.8874 | 5787.4334 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.8719 | 5.7623 | 5662.2819 | 2.45 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.8719 | 2.9999 | 2899.8543 | 147.55 | 189.58 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7483 | 5.6358 | 5535.7898 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7483 | 0.0535 | -46.4967 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7483 | 0.0424 | -57.5964 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 8.2819 | 0.5671 | 467.0887 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2275 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 17.8197 | 11.3636 | 11263.6087 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 6.9036 | 5.7764 | 5676.3995 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 6.9036 | 2.3694 | 2269.4473 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 27.7863 | 1.1871 | 1087.1135 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 17.8319 | 0.7655 | 665.5253 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 17.8319 | 2.6455 | 2545.5216 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2833 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 6.9036 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 11.0769 | 0.0425 | -57.4669 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 4.8863 | 5.6241 | 5524.0676 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 4.8863 | 0.0538 | -46.2469 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 4.8863 | 0.0425 | -57.5395 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 8.29 | 0.5663 | 466.3491 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 35.1393 | 2.2909 | 2190.8629 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 17.8617 | 11.3482 | 11248.2311 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 6.9094 | 5.7826 | 5682.6477 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 6.9094 | 2.383 | 2283.0255 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 27.8093 | 1.1868 | 1086.7911 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 17.8554 | 0.7651 | 665.0822 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 17.8554 | 2.6388 | 2538.7885 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 24.5202 | 9.4709 | 9370.9102 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 6.9094 | 0.047 | -52.9946 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 11.0836 | 0.0426 | -57.4378 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 4.8945 | 5.6104 | 5510.3919 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 4.8945 | 0.054 | -45.9622 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 4.8945 | 0.0425 | -57.468 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 8.2791 | 0.5672 | 467.1588 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 35.1341 | 2.2913 | 2191.2612 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 17.8083 | 11.3649 | 11264.9498 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.901 | 5.7758 | 5675.8016 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.901 | 2.3681 | 2268.129 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 27.7812 | 1.1871 | 1087.1418 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 17.8136 | 0.7656 | 665.591 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 17.8136 | 2.6463 | 2546.3441 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 24.5163 | 9.4713 | 9371.3178 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.901 | 0.047 | -52.9872 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 11.0689 | 0.0425 | -57.4721 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.8815 | 5.6253 | 5525.2904 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.8815 | 0.0537 | -46.2725 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.8815 | 0.0425 | -57.5455 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 8.2842 | 0.5672 | 467.2415 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 35.1357 | 2.2912 | 2191.2166 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 17.7757 | 11.3678 | 11267.8164 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.5487 | 5.7715 | 5671.5056 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.5487 | 2.369 | 2269.0113 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 27.7867 | 1.1872 | 1087.158 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 17.2897 | 0.7679 | 667.9379 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 17.2897 | 2.666 | 2565.9769 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.271 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.5487 | 0.047 | -52.964 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.3552 | 0.0427 | -57.3433 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 9.9035 | 5.8565 | 5756.5134 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 9.9035 | 3.1134 | 3013.3763 | 147.59 | 192.91 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.3552 | 5.7122 | 5612.2178 | 2.45 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-055 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 6.3552 | 2.816 | 2715.981 | 147.55 | 189.58 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.7677 | 5.6453 | 5545.3281 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.7677 | 0.0533 | -46.7002 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.7677 | 0.0424 | -57.6385 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 8.2802 | 0.5671 | 467.1463 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 35.1342 | 2.2913 | 2191.2617 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 17.815 | 11.3644 | 11264.4448 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 6.8968 | 5.774 | 5674.0238 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 6.8968 | 2.3563 | 2256.2617 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 27.7823 | 1.1871 | 1087.1413 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 17.8282 | 0.7656 | 665.5534 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 17.8282 | 2.6459 | 2545.8913 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 24.5164 | 9.4713 | 9371.3181 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 6.8968 | 0.047 | -52.9862 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 11.0734 | 0.0425 | -57.47 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 4.8852 | 5.6248 | 5524.7657 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 4.8852 | 0.0537 | -46.2615 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 4.8852 | 0.0425 | -57.5429 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.2767 | 0.567 | 466.9985 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2218 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.7949 | 11.3624 | 11262.3889 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9043 | 5.7771 | 5677.0591 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9043 | 2.3708 | 2270.8424 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 27.7816 | 1.1871 | 1087.0636 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.7349 | 0.7657 | 665.7011 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.7349 | 2.6472 | 2547.1534 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2772 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9043 | 0.047 | -52.989 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.034 | 0.0425 | -57.4883 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8701 | 5.6272 | 5527.1554 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8701 | 0.0537 | -46.3117 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.8701 | 0.0424 | -57.5547 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.2829 | 0.5671 | 467.0727 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2198 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.825 | 11.3635 | 11263.4623 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9039 | 5.7763 | 5676.2658 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9039 | 2.3691 | 2269.1479 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 27.7875 | 1.1871 | 1087.1094 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.7613 | 0.7658 | 665.809 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 17.7613 | 2.647 | 2547.0184 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2751 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-044 | North Fort Dodge 115kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 9.6774 | 9.8182 | 9718.2146 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.9039 | 0.047 | -52.9879 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 11.0803 | 0.0425 | -57.4683 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.872 | 5.6222 | 5522.2075 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.872 | 0.0538 | -46.212 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.872 | 0.0425 | -57.5316 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 8.2757 | 0.5671 | 467.1069 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.1984 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 17.7844 | 11.3657 | 11265.7361 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 6.901 | 5.7735 | 5673.4641 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 6.901 | 2.3632 | 2263.1802 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 27.7837 | 1.187 | 1087.0306 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 17.7214 | 0.766 | 665.9541 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 17.7214 | 2.6511 | 2551.143 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 24.5175 | 9.4713 | 9371.253 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 6.901 | 0.047 | -52.9833 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 11.0248 | 0.0425 | -57.5228 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 4.8658 | 5.6345 | 5534.5442 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 4.8658 | 0.0535 | -46.4635 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 4.8658 | 0.0424 | -57.5883 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 8.2861 | 0.5668 | 466.7537 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 35.1376 | 2.291 | 2191.0238 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 17.8383 | 11.3572 | 11257.2204 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 6.9057 | 5.7783 | 5678.3202 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 6.9057 | 2.3738 | 2273.8213 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 27.7991 | 1.1869 | 1086.9346 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 17.8411 | 0.7654 | 665.3943 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 17.8411 | 2.6434 | 2543.3693 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 24.5189 | 9.4711 | 9371.0741 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 6.9057 | 0.047 | -52.9903 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 11.0804 | 0.0425 | -57.4575 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 4.8896 | 5.6201 | 5520.0901 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 4.8896 | 0.0538 | -46.1647 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 4.8896 | 0.0425 | -57.5197 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 8.2642 | 0.5676 | 467.6146 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2379 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 17.7258 | 11.3754 | 11275.3921 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 6.8871 | 5.7704 | 5670.4193 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 6.8871 | 2.3565 | 2256.5265 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 27.7627 | 1.1873 | 1087.3268 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 17.6109 | 0.7662 | 666.2298 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 17.6109 | 2.6546 | 2554.582 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2925 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 6.8871 | 0.047 | -52.9776 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 10.9729 | 0.0425 | -57.5456 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 4.8316 | 5.6392 | 5539.1613 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 4.8316 | 0.0534 | -46.5592 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 4.8316 | 0.0424 | -57.6084 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 8.2859 | 0.5668 | 466.8174 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 35.1369 | 2.2911 | 2191.0535 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 17.8391 | 11.3585 | 11258.461 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 6.9063 | 5.7785 | 5678.509 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 6.9063 | 2.3741 | 2274.1383 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 27.7957 | 1.187 | 1086.9909 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 17.8499 | 0.7654 | 665.4018 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 17.8499 | 2.6435 | 2543.4584 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 24.5184 | 9.4711 | 9371.1053 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 6.9063 | 0.047 | -52.9906 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 11.0838 | 0.0425 | -57.4574 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 4.8918 | 5.6204 | 5520.3715 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 4.8918 | 0.0538 | -46.1705 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 4.8918 | 0.0425 | -57.5211 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 8.2592 | 0.5674 | 467.4376 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 35.1357 | 2.2912 | 2191.219 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 16.9467 | 11.399 | 11298.9639 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.8771 | 5.783 | 5682.955 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.8771 | 2.3861 | 2286.1079 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 27.728 | 1.1867 | 1086.7342 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 17.7779 | 0.7657 | 665.7014 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 17.7779 | 2.6473 | 2547.308 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2737 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.8771 | 0.047 | -52.9927 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 11.0784 | 0.0425 | -57.4614 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.8542 | 5.6275 | 5527.5243 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.8542 | 0.0537 | -46.3216 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.8542 | 0.0424 | -57.5573 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 8.3053 | 0.5652 | 465.2167 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 35.1449 | 2.2903 | 2190.3186 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 17.9423 | 11.3188 | 11218.7537 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 6.9182 | 5.7904 | 5690.42 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 6.9182 | 2.4 | 2300.0257 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 27.845 | 1.1863 | 1086.3198 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 17.9539 | 0.7642 | 664.1999 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 17.9539 | 2.6232 | 2523.1656 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 24.5247 | 9.4704 | 9370.3571 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 6.9182 | 0.047 | -52.9969 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 11.1009 | 0.0426 | -57.3983 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 4.9231 | 5.5807 | 5480.6758 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 4.9231 | 0.0547 | -45.3344 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 4.9231 | 0.0427 | -57.282 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 8.3012 | 0.5656 | 465.5812 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 35.1432 | 2.2905 | 2190.4858 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 17.9201 | 11.3291 | 11229.1288 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 6.9155 | 5.7875 | 5687.5359 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 6.9155 | 2.3938 | 2293.7794 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 27.8342 | 1.1865 | 1086.4694 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 17.9309 | 0.7646 | 664.568 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 17.9309 | 2.6289 | 2528.8554 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 24.5233 | 9.4705 | 9370.526 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 6.9155 | 0.047 | -52.9967 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 11.0976 | 0.0426 | -57.413 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 4.9164 | 5.591 | 5490.9721 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 4.9164 | 0.0544 | -45.5546 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 4.9164 | 0.0426 | -57.3517 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 8.1027 | 0.5695 | 469.5077 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 35.1339 | 2.2914 | 2191.3722 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 16.838 | 11.407 | 11306.9659 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.8122 | 5.7562 | 5656.2158 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.8122 | 2.3278 | 2227.7556 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 27.6197 | 1.1879 | 1087.9452 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 14.6146 | 0.7701 | 670.0817 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 14.6146 | 2.6774 | 2577.3561 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 24.516 | 9.4714 | 9371.426 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.8122 | 0.0471 | -52.9348 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 10.2985 | 0.0423 | -57.6829 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.1 | 5.6944 | 5594.41 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.1 | 0.0523 | -47.7057 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.1 | 0.0422 | -57.7762 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 8.3003 | 0.5655 | 465.5048 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 35.1426 | 2.2905 | 2190.5387 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 17.9172 | 11.3252 | 11225.1729 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 6.912 | 5.7853 | 5685.2537 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 6.912 | 2.3887 | 2288.7279 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 27.833 | 1.1865 | 1086.461 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 17.8931 | 0.7645 | 664.5203 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 17.8931 | 2.6288 | 2528.8285 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 24.5229 | 9.4706 | 9370.5797 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 6.912 | 0.047 | -52.9961 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 11.0864 | 0.0426 | -57.4254 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 4.9117 | 5.5839 | 5483.9115 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 4.9117 | 0.0546 | -45.4062 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 4.9117 | 0.0427 | -57.3054 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 8.3003 | 0.5655 | 465.5049 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 35.1426 | 2.2905 | 2190.5387 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 17.9172 | 11.3252 | 11225.1738 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.912 | 5.7853 | 5685.2535 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.912 | 2.3887 | 2288.7277 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 27.833 | 1.1865 | 1086.461 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 17.8931 | 0.7645 | 664.5204 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 17.8931 | 2.6288 | 2528.829 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 24.5229 | 9.4706 | 9370.5797 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.912 | 0.047 | -52.9961 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 11.0864 | 0.0426 | -57.4254 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.9117 | 5.5839 | 5483.9135 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.9117 | 0.0546 | -45.4063 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.9117 | 0.0427 | -57.3054 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 8.3757 | 0.5629 | 462.8957 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 35.1587 | 2.289 | 2188.9858 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 18.3345 | 11.2276 | 11127.6461 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.9432 | 5.8009 | 5700.8813 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.9432 | 2.4233 | 2323.3003 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 27.9551 | 1.1852 | 1085.211 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 18.5397 | 0.765 | 664.9944 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 18.5397 | 2.6199 | 2519.9231 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 24.5353 | 9.469 | 9369.0256 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.9432 | 0.047 | -52.9897 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 11.1986 | 0.0427 | -57.3449 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-054 | Great Bend- Circle 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 10.9795 | -0.3403 | -440.2922 | 147.59 | 192.91 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.1615 | 5.564 | 5463.9958 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.1615 | 0.055 | -45.0204 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 5.1615 | 0.0428 | -57.1766 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 8.3002 | 0.5663 | 466.266 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 35.1396 | 2.2908 | 2190.8342 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 17.9202 | 11.3461 | 11246.0975 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 6.9111 | 5.781 | 5681.0047 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 6.9111 | 2.3795 | 2279.5132 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 27.8184 | 1.1868 | 1086.7588 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 17.9694 | 0.7653 | 665.2739 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 17.9694 | 2.6396 | 2539.6237 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 24.5205 | 9.4709 | 9370.8801 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 6.9111 | 0.047 | -52.9932 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 11.1001 | 0.0426 | -57.4456 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 4.9394 | 5.6092 | 5509.2446 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 4.9394 | 0.0541 | -45.9448 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 4.9394 | 0.0425 | -57.464 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 8.3002 | 0.5663 | 466.2649 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 35.1396 | 2.2908 | 2190.8344 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 17.9204 | 11.346 | 11245.9852 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 6.9111 | 5.781 | 5681.0084 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 6.9111 | 2.3795 | 2279.5457 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 27.8185 | 1.1868 | 1086.7568 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 17.9697 | 0.7653 | 665.2801 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 17.9697 | 2.6395 | 2539.4572 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 24.5205 | 9.4709 | 9370.8802 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 6.9111 | 0.047 | -52.9932 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 11.1002 | 0.0426 | -57.4456 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 4.9395 | 5.6092 | 5509.1573 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 4.9395 | 0.0541 | -45.9436 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 4.9395 | 0.0425 | -57.4638 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 8.2994 | 0.5663 | 466.3398 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 35.1395 | 2.2908 | 2190.8421 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 17.9149 | 11.3483 | 11248.3116 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 6.9108 | 5.7807 | 5680.7094 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 6.9108 | 2.379 | 2278.9673 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 27.8171 | 1.1868 | 1086.7739 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 17.9614 | 0.7655 | 665.5382 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 17.9614 | 2.6419 | 2541.8946 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 24.5204 | 9.4709 | 9370.889 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 6.9108 | 0.047 | -52.9928 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 11.0999 | 0.0426 | -57.447 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 4.9357 | 5.6153 | 5515.276 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 4.9357 | 0.0539 | -46.0757 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 4.9357 | 0.0425 | -57.4988 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 8.2998 | 0.5663 | 466.3031 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 35.1397 | 2.2908 | 2190.8258 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 17.9166 | 11.3474 | 11247.3893 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 6.911 | 5.7809 | 5680.9029 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 6.911 | 2.3794 | 2279.3969 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 27.8181 | 1.1868 | 1086.7579 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 17.9614 | 0.7655 | 665.5105 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 17.9614 | 2.6414 | 2541.4299 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 24.5205 | 9.4709 | 9370.8719 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 6.911 | 0.047 | -52.993 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 11.1 | 0.0426 | -57.4461 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 4.9357 | 5.6145 | 5514.5116 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 4.9357 | 0.0539 | -46.0599 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 4.9357 | 0.0425 | -57.4948 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 8.3098 | 0.5654 | 465.382 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 35.1436 | 2.2905 | 2190.4505 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 17.9714 | 11.3225 | 11222.4779 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 6.9157 | 5.7861 | 5686.0804 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 6.9157 | 2.3905 | 2290.5156 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 27.8439 | 1.1864 | 1086.3977 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 17.9978 | 0.7646 | 664.5945 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 17.9978 | 2.6297 | 2529.6938 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 24.5236 | 9.4705 | 9370.49 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 6.9157 | 0.047 | -52.9964 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 11.1044 | 0.0426 | -57.4214 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 4.9515 | 5.587 | 5486.9642 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 4.9515 | 0.0545 | -45.4723 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 4.9515 | 0.0427 | -57.3264 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 8.2823 | 0.5671 | 467.073 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 35.1342 | 2.2914 | 2191.3595 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 17.8215 | 11.3633 | 11263.2793 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4642 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.5908 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1111 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 17.8338 | 0.7655 | 665.5152 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 17.8338 | 2.6454 | 2545.3912 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 24.5164 | 9.4714 | 9371.3883 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 4.8869 | 5.6238 | 5523.7976 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0538 | -46.2413 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0425 | -57.5381 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 8.2819 | 0.5671 | 467.0876 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 35.1341 | 2.2913 | 2191.3317 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 17.8204 | 11.3636 | 11263.5678 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.5257 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3697 | 2269.7235 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 27.7855 | 1.1871 | 1087.1256 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 17.8335 | 0.7655 | 665.5187 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 17.8335 | 2.6454 | 2545.4402 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 24.5163 | 9.4714 | 9371.3717 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4663 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.624 | 5523.9729 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2449 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.539 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 8.2309 | 0.5685 | 468.4551 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 35.1351 | 2.2913 | 2191.2651 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 17.4085 | 11.3958 | 11295.8234 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 6.8894 | 5.7826 | 5682.5937 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 6.8894 | 2.3842 | 2284.1637 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 27.7361 | 1.1875 | 1087.4683 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 17.7766 | 0.7666 | 666.5541 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 17.7766 | 2.6578 | 2557.7724 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 24.5169 | 9.4713 | 9371.3227 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 6.8894 | 0.047 | -52.9929 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 10.897 | 0.0426 | -57.431 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.4909 | 5.7031 | 5603.1381 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.4909 | 0.0521 | -47.8506 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.4909 | 0.0422 | -57.7773 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0763 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 35.1253 | 2.2919 | 2191.9159 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 17.8211 | 11.3634 | 11263.3667 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4737 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6114 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 27.7871 | 1.1871 | 1087.1069 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.516 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4022 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 24.5136 | 9.4716 | 9371.5777 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8793 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.243 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5385 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0775 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2236 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 17.8211 | 11.3634 | 11263.3666 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7764 | 5676.4374 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3695 | 2269.5347 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 27.7872 | 1.1871 | 1087.1042 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5159 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4016 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.274 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4667 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8877 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2432 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5386 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0788 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.219 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 17.8209 | 11.3634 | 11263.4124 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4779 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6207 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1092 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4103 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2752 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-048 | Duncan 69kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 8.5382 | 2.3396 | 2239.6124 | 50 | 58.8 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9071 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2436 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0872 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 35.1363 | 2.2912 | 2191.1577 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 17.8207 | 11.3635 | 11263.5055 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7764 | 5676.4095 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3695 | 2269.4742 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 27.7871 | 1.1871 | 1087.1074 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5173 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4209 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 24.5176 | 9.4712 | 9371.2379 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4668 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.624 | 5523.9778 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.245 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.539 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0845 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.207 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 17.8207 | 11.3635 | 11263.4996 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.481 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6284 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 27.7865 | 1.1871 | 1087.1144 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5178 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4269 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2683 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.624 | 5523.9581 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2446 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5389 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 8.282 | 0.5671 | 467.0874 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 35.135 | 2.2913 | 2191.2613 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 17.8205 | 11.3636 | 11263.5621 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4967 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3697 | 2269.6613 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 27.7862 | 1.1871 | 1087.1178 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5184 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4355 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 24.5169 | 9.4713 | 9371.3099 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4664 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.624 | 5523.9923 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2453 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5391 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0784 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2229 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4111 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4784 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6216 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1092 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4101 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2777 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9044 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0784 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2229 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4115 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4784 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6212 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1092 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4103 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2777 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9046 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 8.282 | 0.5671 | 467.0784 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 35.1357 | 2.2912 | 2191.2079 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 17.8208 | 11.3634 | 11263.4029 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4774 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6193 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 27.7866 | 1.1871 | 1087.1094 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5164 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4089 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2712 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8982 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2434 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5386 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0771 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.231 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 17.8211 | 11.3634 | 11263.3897 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4759 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6163 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 27.787 | 1.1871 | 1087.1084 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5162 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4056 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2839 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-048 | Duncan 69kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 6.6056 | 4.5608 | 4460.8456 | 50 | 58.8 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8905 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2432 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5386 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0774 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2345 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 17.8211 | 11.3634 | 11263.3879 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4708 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6056 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 27.787 | 1.1871 | 1087.1083 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5162 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4063 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2863 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-048 | Duncan 69kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.5601 | 3.5736 | 3473.6179 | 50 | 58.8 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8895 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2432 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5386 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 8.2829 | 0.5671 | 467.0714 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2201 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 17.8247 | 11.3634 | 11263.4174 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 6.9041 | 5.7763 | 5676.3178 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 6.9041 | 2.3693 | 2269.2621 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 27.7876 | 1.1871 | 1087.1089 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 17.7606 | 0.7658 | 665.8038 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 17.7606 | 2.6469 | 2546.9456 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2754 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-044 | North Fort Dodge 115kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 9.6703 | 9.8139 | 9713.8936 | 100 | 113.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 6.9041 | 0.047 | -52.9879 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 11.0803 | 0.0425 | -57.467 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 4.8718 | 5.6221 | 5522.099 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 4.8718 | 0.0538 | -46.2097 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 4.8718 | 0.0425 | -57.5311 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0782 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2286 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4167 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4804 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6256 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1099 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4106 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.303 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9059 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.079 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 35.0574 | 2.2905 | 2190.4758 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4164 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4782 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6211 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1097 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4108 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 24.5116 | 9.4712 | 9371.1625 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9068 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0826 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 33.6933 | 2.3145 | 2214.5079 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 17.8208 | 11.3635 | 11263.4658 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.48 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.625 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 27.7865 | 1.1871 | 1087.114 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5172 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4191 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 24.5092 | 9.4734 | 9373.3943 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9325 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2441 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 8.282 | 0.5671 | 467.0785 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 35.0713 | 2.2948 | 2194.7819 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 17.8207 | 11.3634 | 11263.4446 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4859 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6377 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 27.7862 | 1.1871 | 1087.1138 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.517 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 10.9841 | 8.9851 | 8885.136 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.913 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2437 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 8.282 | 0.5671 | 467.0741 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 35.0784 | 2.2935 | 2193.5295 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 17.8206 | 11.3635 | 11263.4964 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9039 | 5.7765 | 5676.5062 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9039 | 2.3697 | 2269.6813 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 27.7857 | 1.1871 | 1087.1213 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5178 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4264 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 14.4357 | 9.3499 | 9249.9217 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 6.9039 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4664 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9256 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.244 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0672 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 34.9721 | 2.2914 | 2191.4228 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 17.8213 | 11.3633 | 11263.265 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4769 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6185 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 27.7873 | 1.1871 | 1087.1016 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5148 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.386 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 23.4487 | 9.4395 | 9339.503 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6238 | 5523.8146 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2416 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5382 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0761 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 35.0809 | 2.2929 | 2192.9204 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.3988 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4819 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6294 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.11 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5164 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4082 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 23.0962 | 9.4347 | 9334.6806 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8921 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2432 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5386 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0761 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 35.1108 | 2.2898 | 2189.7689 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.3947 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4798 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6242 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1074 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5163 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4072 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 24.5395 | 9.4643 | 9364.3292 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9013 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2434 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0843 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 33.6913 | 2.2858 | 2185.7584 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 17.8208 | 11.3635 | 11263.4791 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4777 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6207 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 27.7865 | 1.1871 | 1087.1147 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5173 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.421 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 24.5074 | 9.4727 | 9372.7223 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9394 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2442 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 8.2818 | 0.5671 | 467.0948 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 35.0904 | 2.295 | 2195.0334 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 17.82 | 11.3637 | 11263.685 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4906 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6481 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 27.7853 | 1.1871 | 1087.1272 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 17.8335 | 0.7655 | 665.5199 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 17.8335 | 2.6455 | 2545.4568 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 22.5202 | 9.4236 | 9323.5789 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4664 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.8867 | 5.6241 | 5524.0575 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0538 | -46.2467 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0425 | -57.5394 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 7.7144 | 0.5713 | 471.3221 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 35.1351 | 2.2912 | 2191.2377 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 17.5783 | 11.3752 | 11275.1957 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.8 | 5.7817 | 5681.7183 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.8 | 2.3856 | 2285.5627 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 27.2859 | 1.1881 | 1088.1065 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 17.8391 | 0.7656 | 665.604 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 17.8391 | 2.6466 | 2546.5969 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.5169 | 9.4713 | 9371.2895 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.8 | 0.047 | -52.9894 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 11.0071 | 0.0425 | -57.4548 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.8878 | 5.6271 | 5527.1208 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.8878 | 0.0537 | -46.3105 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.8878 | 0.0424 | -57.5543 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0779 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 28.489 | 2.3257 | 2225.6958 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4039 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4786 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6219 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1085 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5164 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4087 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 24.5133 | 9.4705 | 9370.5381 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9021 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0785 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 34.5171 | 2.2933 | 2193.2702 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4136 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4791 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6232 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1095 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4107 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 24.5164 | 9.4714 | 9371.3621 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9054 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0787 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 34.571 | 2.2927 | 2192.6541 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4158 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4789 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6227 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1095 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4108 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 24.4336 | 9.4687 | 9368.7487 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9071 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2436 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0781 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 32.5362 | 2.2952 | 2195.1937 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4151 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4808 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6262 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1098 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4105 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 24.505 | 9.4704 | 9370.4371 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9066 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0794 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 35.0865 | 2.2914 | 2191.4357 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4239 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.479 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6225 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.11 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5167 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4122 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 24.4091 | 9.4717 | 9371.7104 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9121 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2437 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0777 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 35.053 | 2.2939 | 2193.9052 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 17.8211 | 11.3634 | 11263.3921 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4767 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6177 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 27.787 | 1.1871 | 1087.1079 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5163 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.407 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 24.3435 | 9.4682 | 9368.1858 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8941 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2433 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5386 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0771 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 34.8216 | 2.2938 | 2193.8203 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.394 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4789 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6223 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1084 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5163 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4073 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 24.3836 | 9.4714 | 9371.3623 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8952 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2433 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5386 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.08 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 10.9072 | 1.9856 | 1885.6067 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 17.8209 | 11.3634 | 11263.4456 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4829 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.631 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 27.7867 | 1.1871 | 1087.1124 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.517 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4167 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 24.5134 | 9.4717 | 9371.6509 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9219 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2439 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0789 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 35.0896 | 2.2908 | 2190.7694 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4189 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4794 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6233 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1099 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4114 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 24.516 | 9.4715 | 9371.4959 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9079 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2436 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0784 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 35.1241 | 2.2907 | 2190.6646 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4102 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4784 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6217 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1092 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4099 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 24.5169 | 9.4712 | 9371.1915 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9038 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.9016 | 0.5726 | 472.6299 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 35.1397 | 2.2905 | 2190.4916 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 16.7169 | 11.3827 | 11282.7398 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.865 | 5.7735 | 5673.5189 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.865 | 2.3639 | 2263.8587 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 26.9991 | 1.19 | 1090.0113 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 17.5001 | 0.7658 | 665.8101 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 17.5001 | 2.6484 | 2548.4099 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 24.5211 | 9.4704 | 9370.4446 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.865 | 0.047 | -52.9828 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 10.9809 | 0.0425 | -57.4906 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.7711 | 5.63 | 5529.9602 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.7711 | 0.0536 | -46.3718 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.7711 | 0.0424 | -57.5686 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0782 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 33.3655 | 2.3006 | 2200.5712 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4146 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4802 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6255 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1095 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4108 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 24.5178 | 9.4712 | 9371.1688 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9074 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2436 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0807 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 33.41 | 2.2917 | 2191.7352 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 17.8209 | 11.3634 | 11263.4343 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4768 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.619 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 27.7867 | 1.1871 | 1087.1101 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5168 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4139 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 24.2067 | 9.4592 | 9359.2177 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9197 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2438 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0801 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 34.5409 | 2.2964 | 2196.3869 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 17.8209 | 11.3634 | 11263.4331 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.478 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6209 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1109 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5168 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4135 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 24.5088 | 9.4718 | 9371.7725 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9176 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2438 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0785 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 34.9181 | 2.2926 | 2192.5634 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4106 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4787 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6219 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1093 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4096 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 24.5167 | 9.4714 | 9371.3802 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9048 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0786 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 34.1472 | 2.2957 | 2195.6918 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4164 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4797 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6242 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1099 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4108 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 24.5168 | 9.4713 | 9371.3304 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9075 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2436 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0786 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 34.623 | 2.2962 | 2196.1832 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4172 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.48 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6248 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1101 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4108 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 24.4472 | 9.4697 | 9369.6564 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9063 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0796 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 35.1196 | 2.2944 | 2194.3867 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.417 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4766 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6175 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1096 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4109 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 24.4932 | 9.4771 | 9377.1294 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9075 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2436 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0782 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 32.5216 | 2.2946 | 2194.5838 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4117 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4797 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6239 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1093 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4104 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 24.5042 | 9.4705 | 9370.4698 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9054 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0781 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 31.9364 | 2.2773 | 2177.3252 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.41 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4797 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6246 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1095 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4098 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 24.505 | 9.471 | 9371.0113 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9039 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0779 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 32.8066 | 2.2932 | 2193.25 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.406 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4793 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6236 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1092 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5164 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4088 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 24.5035 | 9.4717 | 9371.7465 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9004 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2434 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 7.7298 | 0.57 | 469.999 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 35.1333 | 2.2914 | 2191.4304 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 17.6178 | 11.3733 | 11273.2582 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.8947 | 5.7756 | 5675.645 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.8947 | 2.3681 | 2268.1111 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 21.149 | 1.1945 | 1094.5171 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 17.7723 | 0.7657 | 665.666 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 17.7723 | 2.6472 | 2547.1973 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 24.5157 | 9.4715 | 9371.4723 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.8947 | 0.047 | -52.9867 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 11.0577 | 0.0425 | -57.4732 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 4.8655 | 5.6284 | 5528.4041 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 4.8655 | 0.0537 | -46.3374 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 4.8655 | 0.0424 | -57.5606 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0785 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 29.9436 | 2.254 | 2154.0212 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4095 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4779 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6201 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1089 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4098 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 24.4912 | 9.4691 | 9369.1058 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9042 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0778 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 35.0732 | 2.2925 | 2192.494 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 17.8209 | 11.3634 | 11263.4163 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4815 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6285 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 27.7867 | 1.1871 | 1087.1106 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4113 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 24.4899 | 9.4701 | 9370.1336 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9029 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 8.2819 | 0.5671 | 467.0785 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 35.1016 | 2.2923 | 2192.3436 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 17.8208 | 11.3634 | 11263.4081 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.478 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6212 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 27.7866 | 1.1871 | 1087.1083 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4093 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 24.5119 | 9.4713 | 9371.3109 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9051 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0747 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 34.4089 | 2.2923 | 2192.344 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 17.8212 | 11.3634 | 11263.3525 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4776 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.62 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 27.7871 | 1.1871 | 1087.1066 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5158 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4003 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 24.5127 | 9.4712 | 9371.1775 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.868 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2427 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5385 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 8.2818 | 0.5671 | 467.0703 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 34.813 | 2.2921 | 2192.1496 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 17.821 | 11.3633 | 11263.2939 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4766 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6184 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 27.7866 | 1.1871 | 1087.1035 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5151 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.3899 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 24.4875 | 9.4703 | 9370.2691 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 4.8868 | 5.6238 | 5523.8294 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.242 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5383 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 8.2818 | 0.5671 | 467.0702 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 34.818 | 2.2921 | 2192.1077 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 17.821 | 11.3633 | 11263.2943 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4766 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6185 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 27.7866 | 1.1871 | 1087.1034 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5151 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.3901 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 24.4881 | 9.4702 | 9370.2356 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 4.8868 | 5.6238 | 5523.8302 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 4.8868 | 0.0538 | -46.242 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5383 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 8.2197 | 0.5672 | 467.1989 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.1989 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 17.3205 | 11.3683 | 11268.2582 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.893 | 5.7741 | 5674.0768 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.893 | 2.3649 | 2264.8691 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 27.743 | 1.1871 | 1087.0834 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 17.8052 | 0.7659 | 665.9303 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 17.8052 | 2.6512 | 2551.1561 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 24.5175 | 9.4713 | 9371.2529 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.893 | 0.047 | -52.9839 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 10.9742 | 0.0425 | -57.4782 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.3588 | 5.6574 | 5557.4365 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.3588 | 0.053 | -46.9784 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.3588 | 0.0423 | -57.693 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 7.491 | 0.5692 | 469.1703 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 35.1359 | 2.2912 | 2191.1709 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 17.2242 | 11.3647 | 11264.7238 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 6.8937 | 5.7742 | 5674.1934 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 6.8937 | 2.3648 | 2264.8339 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 27.0681 | 1.1875 | 1087.495 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 17.6922 | 0.7656 | 665.5503 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 17.6922 | 2.6455 | 2545.4915 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 24.5174 | 9.4712 | 9371.2431 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 6.8937 | 0.047 | -52.9846 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 11.0462 | 0.0425 | -57.4804 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 4.835 | 5.6239 | 5523.9277 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 4.835 | 0.0538 | -46.245 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 4.835 | 0.0425 | -57.5392 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 8.2841 | 0.5675 | 467.5122 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 35.1397 | 2.2908 | 2190.7908 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 17.8254 | 11.3632 | 11263.2143 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 6.9036 | 5.776 | 5675.9932 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 6.9036 | 2.3686 | 2268.6421 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 27.7995 | 1.187 | 1086.9547 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 17.8354 | 0.7655 | 665.5132 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 17.8354 | 2.6453 | 2545.3286 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 24.5206 | 9.4708 | 9370.8377 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 6.9036 | 0.047 | -52.9874 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4683 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 4.8872 | 5.6242 | 5524.2215 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 4.8872 | 0.0537 | -46.2501 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 4.8872 | 0.0425 | -57.5403 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 8.2348 | 0.5654 | 465.4218 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 35.144 | 2.2904 | 2190.3979 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 17.5425 | 11.3248 | 11224.8344 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 6.8843 | 5.7869 | 5686.8775 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 6.8843 | 2.3925 | 2292.4893 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 27.787 | 1.1864 | 1086.3814 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 16.9581 | 0.7649 | 664.9372 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 16.9581 | 2.6322 | 2532.1894 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 24.524 | 9.4704 | 9370.436 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 6.8843 | 0.047 | -52.9964 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 10.9139 | 0.0426 | -57.4173 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 4.6044 | 5.5962 | 5496.1591 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 4.6044 | 0.0543 | -45.6722 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 4.6044 | 0.0426 | -57.3876 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 7.5036 | 0.5712 | 471.1769 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2177 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2284 | 11.372 | 11272.0096 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8935 | 5.773 | 5673.0339 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8935 | 2.3624 | 2262.4166 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 27.0728 | 1.1878 | 1087.7762 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 17.6948 | 0.7657 | 665.6627 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 17.6948 | 2.647 | 2546.9758 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.281 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8935 | 0.047 | -52.9825 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0472 | 0.0425 | -57.4858 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8353 | 5.6286 | 5528.5593 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8353 | 0.0537 | -46.3411 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8353 | 0.0424 | -57.5615 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 8.3112 | 0.5674 | 467.3644 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 35.1488 | 2.2899 | 2189.9498 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 17.8517 | 11.3618 | 11261.7694 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 6.9045 | 5.7763 | 5676.2528 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 6.9045 | 2.3693 | 2269.2717 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 28.0374 | 1.1862 | 1086.1938 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 17.8421 | 0.7655 | 665.5095 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 17.8421 | 2.6452 | 2545.2225 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 24.5277 | 9.47 | 9369.9749 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 6.9045 | 0.047 | -52.9878 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 11.0802 | 0.0425 | -57.4656 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 4.889 | 5.6252 | 5525.216 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 4.889 | 0.0537 | -46.2709 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 4.889 | 0.0425 | -57.5452 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 8.2841 | 0.5671 | 467.0707 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 35.1381 | 2.291 | 2190.9533 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 17.8237 | 11.3627 | 11262.7234 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.5111 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3697 | 2269.7191 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 27.8129 | 1.1868 | 1086.8293 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 17.8341 | 0.7655 | 665.5113 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 17.8341 | 2.6453 | 2545.3191 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 24.5193 | 9.471 | 9371 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4662 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.624 | 5524.025 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.246 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5393 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 8.2859 | 0.5672 | 467.1543 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 35.1384 | 2.2909 | 2190.9227 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 17.8252 | 11.3631 | 11263.0903 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7764 | 5676.4304 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3695 | 2269.5481 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 27.8222 | 1.187 | 1086.9552 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 17.8347 | 0.7655 | 665.5151 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 17.8347 | 2.6454 | 2545.3697 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 24.5195 | 9.471 | 9370.9689 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 11.0779 | 0.0425 | -57.4663 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 4.887 | 5.6242 | 5524.2092 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 4.887 | 0.0538 | -46.2499 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 4.887 | 0.0425 | -57.5402 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.288 | 0.5667 | 466.6572 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 35.1437 | 2.2904 | 2190.4398 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 17.8167 | 11.367 | 11267.0348 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.9057 | 5.7784 | 5678.4234 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.9057 | 2.3738 | 2273.8122 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 27.8193 | 1.1867 | 1086.6877 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 17.8315 | 0.7656 | 665.5728 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 17.8315 | 2.6462 | 2546.1868 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 24.5237 | 9.4705 | 9370.4803 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.9057 | 0.047 | -52.9907 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 11.0807 | 0.0425 | -57.4547 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.8845 | 5.6281 | 5528.0911 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.8845 | 0.0537 | -46.3302 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.8845 | 0.0424 | -57.5588 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 8.2852 | 0.5668 | 466.8468 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 35.1392 | 2.2908 | 2190.8275 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 17.8194 | 11.365 | 11264.9652 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 6.9047 | 5.7775 | 5677.4886 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 6.9047 | 2.3718 | 2271.7984 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 27.8033 | 1.1869 | 1086.8934 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 17.8323 | 0.7655 | 665.541 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 17.8323 | 2.6457 | 2545.7478 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 24.5202 | 9.4709 | 9370.8735 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 6.9047 | 0.047 | -52.9895 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 11.0789 | 0.0425 | -57.4605 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 4.8856 | 5.6259 | 5525.8656 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 4.8856 | 0.0537 | -46.2842 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 4.8856 | 0.0425 | -57.5482 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 8.2852 | 0.5668 | 466.8468 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 35.1392 | 2.2908 | 2190.8275 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 17.8194 | 11.365 | 11264.9652 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 6.9047 | 5.7775 | 5677.4886 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 6.9047 | 2.3718 | 2271.7984 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 27.8033 | 1.1869 | 1086.8934 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 17.8323 | 0.7655 | 665.541 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 17.8323 | 2.6457 | 2545.7478 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 24.5202 | 9.4709 | 9370.8735 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 6.9047 | 0.047 | -52.9895 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 11.0789 | 0.0425 | -57.4605 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 4.8856 | 5.6259 | 5525.8656 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 4.8856 | 0.0537 | -46.2842 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 4.8856 | 0.0425 | -57.5482 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 8.2808 | 0.5674 | 467.4014 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 35.1521 | 2.2896 | 2189.6262 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 17.834 | 11.3565 | 11256.4815 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.9044 | 5.7771 | 5677.1261 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.9044 | 2.3712 | 2271.2027 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 27.8559 | 1.186 | 1085.9776 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 17.8353 | 0.7655 | 665.4645 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 17.8353 | 2.6445 | 2544.5023 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 24.5302 | 9.4697 | 9369.6575 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.9044 | 0.047 | -52.9889 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 11.0783 | 0.0425 | -57.4629 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.8863 | 5.6243 | 5524.2863 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.8863 | 0.0537 | -46.2519 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.8863 | 0.0425 | -57.5407 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 8.2834 | 0.5672 | 467.1607 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 35.1452 | 2.2903 | 2190.2965 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 17.8306 | 11.3589 | 11258.8844 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 6.9042 | 5.777 | 5676.9551 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 6.9042 | 2.3708 | 2270.7548 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 27.8288 | 1.1864 | 1086.4345 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 17.835 | 0.7655 | 665.4801 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 17.835 | 2.6448 | 2544.7979 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 24.5248 | 9.4703 | 9370.333 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 6.9042 | 0.047 | -52.9887 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 11.0781 | 0.0425 | -57.4642 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 4.8867 | 5.6239 | 5523.8687 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 4.8867 | 0.0538 | -46.243 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 4.8867 | 0.0425 | -57.5386 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 8.2808 | 0.5672 | 467.2105 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 35.1429 | 2.2905 | 2190.5187 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 17.8265 | 11.3604 | 11260.3616 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 6.9041 | 5.7768 | 5676.8005 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 6.9041 | 2.3704 | 2270.391 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 27.8172 | 1.1866 | 1086.6156 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 17.8343 | 0.7655 | 665.4919 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 17.8343 | 2.645 | 2544.9938 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 24.523 | 9.4706 | 9370.5594 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 6.9041 | 0.047 | -52.9886 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 11.0779 | 0.0425 | -57.4648 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 4.8866 | 5.624 | 5523.9846 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 4.8866 | 0.0538 | -46.2453 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 4.8866 | 0.0425 | -57.5391 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 8.2824 | 0.5671 | 467.1052 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2233 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 17.8212 | 11.3636 | 11263.565 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 6.9039 | 5.7765 | 5676.4533 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 6.9039 | 2.3696 | 2269.5681 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 27.7887 | 1.1872 | 1087.2278 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 17.8339 | 0.7655 | 665.5181 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 17.8339 | 2.6454 | 2545.4313 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2787 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 6.9039 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 11.0778 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 4.8869 | 5.624 | 5523.9618 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 4.8869 | 0.0538 | -46.2447 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 4.8869 | 0.0425 | -57.539 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 8.2248 | 0.5675 | 467.4987 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 35.136 | 2.2912 | 2191.2116 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 17.7877 | 11.365 | 11265.0298 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 6.903 | 5.7762 | 5676.1574 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 6.903 | 2.3689 | 2268.9221 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 27.7862 | 1.1873 | 1087.2853 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 17.8249 | 0.7655 | 665.5275 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 17.8249 | 2.6455 | 2545.4868 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 24.5176 | 9.4713 | 9371.2638 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 6.903 | 0.047 | -52.9877 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 11.0755 | 0.0425 | -57.4677 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 4.8837 | 5.6238 | 5523.7741 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 4.8837 | 0.0538 | -46.2411 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 4.8837 | 0.0425 | -57.5381 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 8.2824 | 0.5671 | 467.1052 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2233 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 17.8212 | 11.3636 | 11263.565 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 6.9039 | 5.7765 | 5676.4533 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 6.9039 | 2.3696 | 2269.5681 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 27.7887 | 1.1872 | 1087.2278 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 17.8339 | 0.7655 | 665.5181 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 17.8339 | 2.6454 | 2545.4313 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2787 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 6.9039 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 11.0778 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 4.8869 | 5.624 | 5523.9618 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 4.8869 | 0.0538 | -46.2447 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 4.8869 | 0.0425 | -57.539 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 8.2886 | 0.5666 | 466.5836 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 35.1408 | 2.2907 | 2190.7207 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 17.8372 | 11.3405 | 11240.5404 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.9054 | 5.7781 | 5678.1448 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.9054 | 2.3733 | 2273.3003 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 27.8115 | 1.1867 | 1086.749 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 17.8355 | 0.7655 | 665.4896 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 17.8355 | 2.6447 | 2544.7399 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 24.5214 | 9.4708 | 9370.7643 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.9054 | 0.047 | -52.9903 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 11.0797 | 0.0425 | -57.458 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6241 | 5524.0712 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2478 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5398 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 8.2886 | 0.5666 | 466.5828 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 35.1408 | 2.2907 | 2190.7207 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 17.8372 | 11.3405 | 11240.5413 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 6.9054 | 5.7781 | 5678.1444 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 6.9054 | 2.3733 | 2273.2996 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 27.8115 | 1.1867 | 1086.749 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 17.8355 | 0.7655 | 665.4895 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 17.8355 | 2.6447 | 2544.7399 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 24.5214 | 9.4708 | 9370.7642 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 6.9054 | 0.047 | -52.9903 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 11.0797 | 0.0425 | -57.458 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 4.8868 | 5.6241 | 5524.0712 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2478 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5398 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.147 | 0.5691 | 469.1093 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.1324 | 2.2915 | 2191.5337 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.8077 | 11.3705 | 11270.5274 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.8825 | 5.7694 | 5669.4427 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.8825 | 2.3548 | 2254.7895 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.6577 | 1.189 | 1089.0095 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 17.5122 | 0.7657 | 665.6636 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 17.5122 | 2.6462 | 2546.1548 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.5149 | 9.4716 | 9371.5772 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.8825 | 0.047 | -52.9753 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 11.0041 | 0.0425 | -57.5074 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7765 | 5.6272 | 5527.176 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7765 | 0.0537 | -46.3145 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7765 | 0.0424 | -57.5557 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 8.2223 | 0.567 | 466.9608 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2187 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 17.4953 | 11.3587 | 11258.6661 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9045 | 5.7774 | 5677.3632 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9045 | 2.3715 | 2271.5309 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 27.6653 | 1.1869 | 1086.9434 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 17.8329 | 0.7655 | 665.4626 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 17.8329 | 2.6446 | 2544.6497 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2694 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9045 | 0.047 | -52.9894 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 11.0764 | 0.0425 | -57.4633 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 4.8859 | 5.6213 | 5521.3255 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 4.8859 | 0.0538 | -46.1902 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 4.8859 | 0.0425 | -57.5259 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 7.1673 | 0.5811 | 481.0813 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.1188 | 2.2928 | 2192.8141 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 11.9538 | 11.4055 | 11305.5169 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7951 | 5.7504 | 5650.4151 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7951 | 2.3153 | 2215.2592 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 26.8625 | 1.1948 | 1094.7514 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.1666 | 0.7671 | 667.0775 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.1666 | 2.6583 | 2558.2748 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.5043 | 9.4729 | 9372.8639 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7951 | 0.0471 | -52.9118 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.6982 | 0.0423 | -57.6642 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.2882 | 5.6268 | 5526.8202 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.2882 | 0.0537 | -46.3299 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.2882 | 0.0424 | -57.5623 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 2.3231 | 0.623 | 523.0304 | 243.5 | 270.83 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.158 | 2.2889 | 2188.9332 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.4453 | 11.5638 | 11463.7774 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7534 | 5.6679 | 5567.9352 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7534 | 2.135 | 2035.0037 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 27.3289 | 1.1849 | 1084.9096 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 15.6217 | 0.7718 | 671.7977 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 15.6217 | 2.7036 | 2603.5989 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.5345 | 9.469 | 9368.969 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.7534 | 0.0479 | -52.1221 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.5815 | 0.0423 | -57.6784 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.0937 | 5.7773 | 5677.2827 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.0937 | 0.0508 | -49.2242 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.0937 | 0.0423 | -57.6926 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 8.1927 | 0.5682 | 468.2195 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2216 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 17.7655 | 11.3711 | 11271.0631 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 6.9006 | 5.7759 | 5675.8852 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 6.9006 | 2.3683 | 2268.3204 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 27.6939 | 1.1873 | 1087.2824 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 17.8155 | 0.7656 | 665.6149 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 17.8155 | 2.6467 | 2546.7219 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2703 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 6.9006 | 0.047 | -52.9873 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 11.0715 | 0.0425 | -57.4703 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 4.8806 | 5.6268 | 5526.7687 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 4.8806 | 0.0537 | -46.303 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 4.8806 | 0.0424 | -57.5526 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 8.2531 | 0.5674 | 467.3755 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.2114 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 17.8202 | 11.3655 | 11265.4721 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.7633 | 5.7805 | 5680.4982 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.7633 | 2.3843 | 2284.2823 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 27.76 | 1.1872 | 1087.1729 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 17.7887 | 0.7655 | 665.5468 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 17.7887 | 2.6457 | 2545.7151 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2653 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.7633 | 0.047 | -52.985 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 10.961 | 0.0425 | -57.4505 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.8777 | 5.6256 | 5525.5691 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.8777 | 0.0537 | -46.2781 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.8777 | 0.0425 | -57.5468 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 8.2577 | 0.5678 | 467.7887 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2237 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 17.6985 | 11.38 | 11279.9702 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.882 | 5.7686 | 5668.6244 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.882 | 2.3525 | 2252.4652 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 27.7533 | 1.1874 | 1087.4003 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 17.5625 | 0.7667 | 666.6907 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 17.5625 | 2.6596 | 2559.6345 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2782 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.882 | 0.047 | -52.9736 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 10.9523 | 0.0424 | -57.5657 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.8192 | 5.6437 | 5543.6725 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.8192 | 0.0533 | -46.6541 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.8192 | 0.0424 | -57.6276 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 8.211 | 0.5676 | 467.5669 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 35.1361 | 2.2912 | 2191.2078 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 17.7797 | 11.3653 | 11265.2869 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 6.9028 | 5.7761 | 5676.0824 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 6.9028 | 2.3688 | 2268.7609 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 27.786 | 1.1873 | 1087.3251 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 17.8228 | 0.7655 | 665.5292 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 17.8228 | 2.6455 | 2545.4928 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 24.5176 | 9.4713 | 9371.2599 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 6.9028 | 0.047 | -52.9876 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 11.075 | 0.0425 | -57.468 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 4.883 | 5.6237 | 5523.7254 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 4.883 | 0.0538 | -46.2401 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 4.883 | 0.0425 | -57.5379 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0782 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2225 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 17.821 | 11.3634 | 11263.3994 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4694 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6027 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1082 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5163 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4078 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2771 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8985 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2434 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5386 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 8.3108 | 0.5684 | 468.3939 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 35.1542 | 2.2894 | 2189.4317 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 17.849 | 11.3656 | 11265.5944 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9039 | 5.7752 | 5675.1634 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9039 | 2.367 | 2267.01 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 28.0087 | 1.1872 | 1087.2062 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8431 | 0.7656 | 665.5558 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8431 | 2.6458 | 2545.8102 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5318 | 9.4695 | 9369.4529 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9039 | 0.047 | -52.9861 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0809 | 0.0425 | -57.4674 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8887 | 5.6278 | 5527.752 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8887 | 0.0537 | -46.3235 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8887 | 0.0424 | -57.5573 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 8.282 | 0.567 | 467.0069 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 35.1361 | 2.2912 | 2191.2046 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 17.8194 | 11.3597 | 11259.6926 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 6.9043 | 5.7772 | 5677.219 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 6.9043 | 2.3712 | 2271.2285 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 27.4399 | 1.1894 | 1089.4435 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 17.8323 | 0.7655 | 665.4812 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 17.8323 | 2.6449 | 2544.9108 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 24.5177 | 9.4713 | 9371.2562 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 6.9043 | 0.047 | -52.9892 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 11.0772 | 0.0425 | -57.4652 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 4.8865 | 5.6226 | 5522.6025 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 4.8865 | 0.0538 | -46.2165 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 4.8865 | 0.0425 | -57.5322 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 8.2759 | 0.5669 | 466.8907 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.2189 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 17.8122 | 11.3669 | 11266.9284 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 6.9028 | 5.7754 | 5675.3692 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 6.9028 | 2.3673 | 2267.2512 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 27.187 | 1.1863 | 1086.308 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 17.8323 | 0.7656 | 665.5596 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 17.8323 | 2.646 | 2546.0052 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2769 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 6.9028 | 0.047 | -52.9865 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 11.0771 | 0.0425 | -57.47 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 4.8862 | 5.6256 | 5525.5511 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 4.8862 | 0.0537 | -46.2776 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 4.8862 | 0.0425 | -57.5467 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 8.2815 | 0.5671 | 467.0729 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 34.5622 | 2.2898 | 2189.7973 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 17.8206 | 11.3633 | 11263.3324 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4597 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.5815 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 27.7859 | 1.1871 | 1087.1072 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 17.8335 | 0.7655 | 665.5155 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 17.8335 | 2.6454 | 2545.3947 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 24.106 | 9.4549 | 9354.8745 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4667 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8505 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2424 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5384 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 8.272 | 0.5672 | 467.2403 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2048 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 17.7879 | 11.3655 | 11265.5369 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 6.8267 | 5.7801 | 5680.1247 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 6.8267 | 2.3783 | 2278.256 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 27.7739 | 1.1872 | 1087.1609 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 17.7844 | 0.7656 | 665.6022 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 17.7844 | 2.6464 | 2546.4122 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2633 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 6.8267 | 0.047 | -52.9886 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 10.9928 | 0.0426 | -57.4482 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 4.8738 | 5.626 | 5525.9863 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 4.8738 | 0.0537 | -46.2871 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 4.8738 | 0.0425 | -57.549 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 8.2367 | 0.5673 | 467.2968 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 35.136 | 2.2912 | 2191.1761 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 17.8025 | 11.3676 | 11267.6385 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 6.8084 | 5.7816 | 5681.604 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 6.8084 | 2.3869 | 2286.8645 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 27.7499 | 1.187 | 1086.9778 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 17.7812 | 0.7657 | 665.6686 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 17.7812 | 2.6474 | 2547.3931 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 24.5176 | 9.4712 | 9371.2274 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 6.8084 | 0.047 | -52.9887 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 10.9401 | 0.0426 | -57.4452 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 4.8755 | 5.6292 | 5529.1785 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 4.8755 | 0.0536 | -46.3529 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 4.8755 | 0.0424 | -57.564 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 8.2923 | 0.5666 | 466.5764 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 35.1392 | 2.2909 | 2190.874 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 17.8687 | 11.3538 | 11253.8236 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 6.9083 | 5.7765 | 5676.4693 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 6.9083 | 2.3707 | 2270.7078 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 27.8083 | 1.1868 | 1086.8432 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 17.8829 | 0.766 | 665.9681 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 17.8829 | 2.6481 | 2548.082 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 24.5201 | 9.4709 | 9370.9209 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 6.9083 | 0.047 | -52.9868 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 11.0784 | 0.0424 | -57.6042 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 4.9024 | 5.6272 | 5527.2459 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 4.9024 | 0.0537 | -46.3174 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 4.9024 | 0.0424 | -57.5566 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 8.2592 | 0.5674 | 467.4396 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 35.1357 | 2.2912 | 2191.219 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 16.9467 | 11.399 | 11298.9742 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.8771 | 5.7829 | 5682.9061 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.8771 | 2.386 | 2286.003 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 27.728 | 1.1867 | 1086.7367 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 17.7779 | 0.7657 | 665.7016 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 17.7779 | 2.6473 | 2547.311 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2737 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 6.8771 | 0.047 | -52.9926 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 11.0784 | 0.0425 | -57.4615 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.8542 | 5.6275 | 5527.5304 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.8542 | 0.0537 | -46.3217 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.8542 | 0.0424 | -57.5573 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.2727 | 0.5674 | 467.4017 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 35.1338 | 2.2914 | 2191.396 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 17.7774 | 11.3698 | 11269.8225 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.8974 | 5.7739 | 5673.9319 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.8974 | 2.364 | 2263.963 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 27.7712 | 1.1873 | 1087.2525 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 17.768 | 0.7658 | 665.7823 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 17.768 | 2.6487 | 2548.6831 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 24.5159 | 9.4715 | 9371.4554 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.8974 | 0.047 | -52.9843 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 11.0536 | 0.0425 | -57.4787 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 4.8691 | 5.6284 | 5528.4416 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 4.8691 | 0.0537 | -46.3385 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 4.8691 | 0.0424 | -57.5609 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 8.2819 | 0.5671 | 467.0752 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2224 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 17.8203 | 11.3632 | 11263.2417 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 6.2058 | 5.7883 | 5688.2788 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 6.2058 | 2.443 | 2343.034 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 27.7865 | 1.1871 | 1087.1089 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 17.8319 | 0.7655 | 665.5267 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 17.8319 | 2.6455 | 2545.5124 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2774 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 6.2058 | 0.0471 | -52.943 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 11.0632 | 0.0425 | -57.4754 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 4.8867 | 5.6239 | 5523.9494 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0538 | -46.2445 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0425 | -57.5389 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 8.2819 | 0.5671 | 467.1208 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.2149 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 17.8191 | 11.3641 | 11264.0711 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 5.2727 | 5.8058 | 5705.7824 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 5.2727 | 2.5039 | 2403.9281 | 147.59 | 192.9 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 27.7866 | 1.1871 | 1087.112 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 17.831 | 0.7656 | 665.5665 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 17.831 | 2.6461 | 2546.0923 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2701 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 5.2727 | 0.0471 | -52.8581 | 40 | 59.92 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 11.0666 | 0.0425 | -57.4977 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 4.8862 | 5.6252 | 5525.1812 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 4.8862 | 0.0537 | -46.27 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 4.8862 | 0.0425 | -57.5449 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0784 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2226 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4114 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4789 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6227 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1093 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4103 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2776 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9045 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 8.2676 | 0.5674 | 467.3852 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2428 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 17.7457 | 11.3703 | 11270.342 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 6.8901 | 5.7729 | 5672.8769 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 6.8901 | 2.362 | 2261.9917 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 27.7702 | 1.1872 | 1087.2294 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 17.6344 | 0.766 | 666.0072 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 17.6344 | 2.6509 | 2550.8553 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 24.5171 | 9.4713 | 9371.2981 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 6.8901 | 0.047 | -52.9821 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 10.9846 | 0.0425 | -57.5208 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 4.838 | 5.6332 | 5533.1608 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 4.838 | 0.0536 | -46.437 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 4.838 | 0.0424 | -57.5829 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 8.2781 | 0.5673 | 467.2892 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 35.1346 | 2.2913 | 2191.3136 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 17.8023 | 11.3678 | 11267.8351 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 6.9005 | 5.7742 | 5674.1904 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 6.9005 | 2.3646 | 2264.5886 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 27.779 | 1.1872 | 1087.1958 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 17.81 | 0.7658 | 665.7934 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 17.81 | 2.6491 | 2549.0749 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 24.5165 | 9.4714 | 9371.3716 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 6.9005 | 0.047 | -52.9847 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 11.0661 | 0.0425 | -57.4942 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 4.8804 | 5.6291 | 5529.0736 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 4.8804 | 0.0536 | -46.351 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 4.8804 | 0.0424 | -57.5636 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0899 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 34.911 | 2.2906 | 2190.6442 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 17.8205 | 11.3636 | 11263.6026 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 6.9039 | 5.7765 | 5676.4988 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 6.9039 | 2.3697 | 2269.6665 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 27.786 | 1.1871 | 1087.1221 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.519 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.443 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 24.4189 | 9.469 | 9369.0447 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 6.9039 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 11.0778 | 0.0425 | -57.4664 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.624 | 5524.0121 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2457 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5392 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 8.2819 | 0.5671 | 467.1217 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.2144 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 17.8203 | 11.3638 | 11263.8415 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 4.724 | 5.8387 | 5738.6662 | 2.41 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 4.724 | 2.7321 | 2632.1413 | 147.59 | 192.9 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 27.7863 | 1.1871 | 1087.1203 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 17.8323 | 0.7656 | 665.5636 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 17.8323 | 2.646 | 2546.013 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2698 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 4.724 | 0.0473 | -52.7257 | 40 | 59.92 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 11.0656 | 0.0425 | -57.5083 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 4.8867 | 5.6247 | 5524.748 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0537 | -46.261 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0425 | -57.5428 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 8.2824 | 0.5671 | 467.078 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2257 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 17.8217 | 11.3636 | 11263.5791 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 6.0527 | 5.7966 | 5696.5755 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 6.0527 | 2.4541 | 2354.1348 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 27.7872 | 1.1871 | 1087.1077 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 17.8247 | 0.7656 | 665.5836 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 17.8247 | 2.6462 | 2546.1919 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2806 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 6.0527 | 0.0471 | -52.9345 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 11.0326 | 0.0425 | -57.4889 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 4.885 | 5.6246 | 5524.6155 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 4.885 | 0.0537 | -46.2585 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 4.885 | 0.0425 | -57.5422 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 8.2799 | 0.5672 | 467.153 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 35.134 | 2.2913 | 2191.2683 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 17.8141 | 11.3646 | 11264.5613 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 6.8972 | 5.7759 | 5675.9336 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 6.8972 | 2.3628 | 2262.8178 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 27.7818 | 1.1871 | 1087.1452 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 17.8272 | 0.7656 | 665.5565 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 17.8272 | 2.6459 | 2545.9291 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 24.5162 | 9.4713 | 9371.3247 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 6.8972 | 0.047 | -52.9885 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 11.0728 | 0.0425 | -57.4674 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 4.8849 | 5.6248 | 5524.83 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 4.8849 | 0.0537 | -46.2628 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 4.8849 | 0.0425 | -57.5433 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.2876 | 0.5664 | 466.431 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 35.1388 | 2.2909 | 2190.9079 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 17.851 | 11.3501 | 11250.0652 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9079 | 5.7821 | 5682.0627 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9079 | 2.3817 | 2281.7166 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 27.8053 | 1.1868 | 1086.8287 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 17.8399 | 0.7651 | 665.1463 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 17.8399 | 2.6396 | 2539.565 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 24.5199 | 9.471 | 9370.9564 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.9079 | 0.047 | -52.9941 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 11.0779 | 0.0426 | -57.4406 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 4.8903 | 5.6114 | 5511.3862 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 4.8903 | 0.054 | -45.9833 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 4.8903 | 0.0425 | -57.4736 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 8.2804 | 0.5671 | 467.1289 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 35.1347 | 2.2912 | 2191.2483 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 17.8138 | 11.3644 | 11264.3658 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.9025 | 5.7761 | 5676.1048 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.9025 | 2.3688 | 2268.793 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 27.7837 | 1.1871 | 1087.1301 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 17.8228 | 0.7656 | 665.5559 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 17.8228 | 2.6459 | 2545.8941 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 24.5167 | 9.4713 | 9371.3048 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 6.9025 | 0.047 | -52.9876 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 11.0735 | 0.0425 | -57.4683 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.8839 | 5.6246 | 5524.5956 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.8839 | 0.0537 | -46.258 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.8839 | 0.0425 | -57.5421 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 8.2793 | 0.5671 | 467.147 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 35.134 | 2.2913 | 2191.2715 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 17.8125 | 11.3645 | 11264.4628 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 6.882 | 5.7873 | 5687.333 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 6.882 | 2.3859 | 2285.9349 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 27.7816 | 1.1871 | 1087.1445 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 17.8245 | 0.7655 | 665.5465 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 17.8245 | 2.6458 | 2545.7899 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 24.5162 | 9.4713 | 9371.3287 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 6.882 | 0.047 | -52.9966 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 11.0699 | 0.0425 | -57.4593 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 4.8842 | 5.6246 | 5524.6366 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 4.8842 | 0.0537 | -46.2588 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 4.8842 | 0.0425 | -57.5423 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 8.2809 | 0.5671 | 467.115 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 35.1349 | 2.2912 | 2191.2414 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 17.8159 | 11.3641 | 11264.1225 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 6.9028 | 5.7762 | 5676.186 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 6.9028 | 2.369 | 2268.9609 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 27.7847 | 1.1871 | 1087.1245 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 17.8252 | 0.7656 | 665.5528 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 17.8252 | 2.6458 | 2545.8475 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 24.5168 | 9.4713 | 9371.297 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 6.9028 | 0.047 | -52.9878 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 11.0737 | 0.0425 | -57.468 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 4.8846 | 5.6244 | 5524.4374 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 4.8846 | 0.0537 | -46.2547 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 4.8846 | 0.0425 | -57.5413 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.1048 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2222 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 17.8229 | 11.3642 | 11264.1643 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 6.8972 | 5.7763 | 5676.2904 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 6.8972 | 2.3692 | 2269.1817 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1166 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 17.8047 | 0.7657 | 665.7431 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 17.8047 | 2.6476 | 2547.5973 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2776 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 6.8972 | 0.047 | -52.9875 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 10.9426 | 0.0425 | -57.4669 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 4.8811 | 5.625 | 5524.9537 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 4.8811 | 0.0537 | -46.267 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 4.8811 | 0.0425 | -57.5444 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 8.2764 | 0.567 | 467.0044 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2228 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 17.7939 | 11.3626 | 11262.5899 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 6.9043 | 5.7771 | 5677.0773 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 6.9043 | 2.3709 | 2270.8787 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 27.7807 | 1.1871 | 1087.072 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 17.7385 | 0.7657 | 665.6794 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 17.7385 | 2.6469 | 2546.8765 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2779 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 6.9043 | 0.047 | -52.989 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 11.0354 | 0.0425 | -57.4871 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 4.871 | 5.6269 | 5526.8667 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 4.871 | 0.0537 | -46.3056 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 4.871 | 0.0424 | -57.5533 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 8.2813 | 0.5671 | 467.102 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 35.1351 | 2.2912 | 2191.2353 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 17.8174 | 11.3639 | 11263.8596 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 6.9032 | 5.7763 | 5676.3228 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 6.9032 | 2.3693 | 2269.2741 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 27.7853 | 1.1871 | 1087.1199 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 17.829 | 0.7655 | 665.5322 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 17.829 | 2.6456 | 2545.6019 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 24.517 | 9.4713 | 9371.2908 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 6.9032 | 0.047 | -52.9879 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 11.0759 | 0.0425 | -57.4673 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 4.8855 | 5.6242 | 5524.1867 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 4.8855 | 0.0538 | -46.2494 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 4.8855 | 0.0425 | -57.5401 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 8.2817 | 0.5671 | 467.0872 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 35.0507 | 2.2946 | 2194.5745 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 17.8202 | 11.3636 | 11263.585 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4938 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3697 | 2269.6557 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 27.7854 | 1.1871 | 1087.1233 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 17.8335 | 0.7655 | 665.5188 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 17.8335 | 2.6454 | 2545.4405 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 24.494 | 9.4735 | 9373.5081 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4664 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 4.8867 | 5.624 | 5523.9925 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0538 | -46.2453 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0425 | -57.5391 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 8.2508 | 0.5674 | 467.4161 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2283 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 17.532 | 11.3731 | 11273.0538 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8837 | 5.777 | 5676.9905 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8837 | 2.3715 | 2271.4619 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7625 | 1.1872 | 1087.1752 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8574 | 0.7658 | 665.7942 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8574 | 2.6493 | 2549.3246 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2834 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8837 | 0.047 | -52.9878 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 10.8842 | 0.0425 | -57.4638 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5557 | 5.649 | 5548.9799 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5557 | 0.0532 | -46.7939 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5557 | 0.0423 | -57.6591 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 8.3003 | 0.5655 | 465.5048 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 35.1426 | 2.2905 | 2190.5387 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 17.9172 | 11.3252 | 11225.173 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 6.912 | 5.7853 | 5685.2536 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 6.912 | 2.3887 | 2288.7278 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 27.833 | 1.1865 | 1086.461 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 17.8931 | 0.7645 | 664.5203 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 17.8931 | 2.6288 | 2528.8285 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 24.5229 | 9.4706 | 9370.5797 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 6.912 | 0.047 | -52.9961 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 11.0864 | 0.0426 | -57.4254 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 4.9117 | 5.5839 | 5483.9116 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 4.9117 | 0.0546 | -45.4062 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 4.9117 | 0.0427 | -57.3054 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 8.3178 | 0.5655 | 465.4786 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 35.1435 | 2.2905 | 2190.4516 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 18.0171 | 11.3264 | 11226.4128 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 6.9185 | 5.7857 | 5685.7247 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 6.9185 | 2.3899 | 2289.8517 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 27.8492 | 1.1864 | 1086.4149 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 18.1039 | 0.7651 | 665.0648 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 18.1039 | 2.6339 | 2533.8599 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 24.5236 | 9.4705 | 9370.4908 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 6.9185 | 0.047 | -52.9961 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 11.1225 | 0.0426 | -57.4232 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 4.9917 | 5.5951 | 5495.0949 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 4.9917 | 0.0543 | -45.6539 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 4.9917 | 0.0426 | -57.3825 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 8.3172 | 0.5656 | 465.6313 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 35.1436 | 2.2905 | 2190.451 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 18.0114 | 11.3321 | 11232.08 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 6.9183 | 5.7851 | 5685.0937 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 6.9183 | 2.3887 | 2288.6696 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 27.8476 | 1.1864 | 1086.4393 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 18.0968 | 0.7657 | 665.6817 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 18.0968 | 2.6396 | 2539.6275 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 24.5236 | 9.4705 | 9370.4898 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 6.9183 | 0.047 | -52.9956 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 11.1242 | 0.0426 | -57.4264 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 4.9874 | 5.6104 | 5510.3981 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 4.9874 | 0.054 | -45.9867 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 4.9874 | 0.0425 | -57.4771 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 8.3111 | 0.5654 | 465.4226 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 35.1436 | 2.2905 | 2190.4506 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 17.9779 | 11.3241 | 11224.1211 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 6.9161 | 5.7859 | 5685.8958 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 6.9161 | 2.3901 | 2290.1075 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 27.8444 | 1.1864 | 1086.4081 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 18.0139 | 0.7647 | 664.7005 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 18.0139 | 2.6313 | 2531.2868 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 24.5236 | 9.4705 | 9370.4901 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 6.9161 | 0.047 | -52.9964 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 11.1077 | 0.0426 | -57.4222 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 4.9573 | 5.5913 | 5491.2747 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 4.9573 | 0.0544 | -45.5643 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 4.9573 | 0.0426 | -57.3549 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0848 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 35.136 | 2.2912 | 2191.1772 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 17.8207 | 11.3635 | 11263.5215 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4749 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6141 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.11 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5178 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4266 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 24.5176 | 9.4712 | 9371.2366 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.624 | 5523.9864 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2452 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5391 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0858 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 35.1362 | 2.2912 | 2191.1639 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 17.8206 | 11.3635 | 11263.5456 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4753 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6153 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1097 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.518 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4297 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 24.5176 | 9.4712 | 9371.2273 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.624 | 5524.005 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2456 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5392 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0771 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2321 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 17.8211 | 11.3634 | 11263.3881 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4744 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6125 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 27.787 | 1.1871 | 1087.1083 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5162 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4064 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2846 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-048 | Duncan 69kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 6.5935 | 4.3746 | 4274.6285 | 50 | 58.8 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8896 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2432 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5386 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0789 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 35.0571 | 2.2905 | 2190.5312 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4126 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4776 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6199 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1094 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4101 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 24.5117 | 9.4712 | 9371.1752 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.905 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 8.282 | 0.5671 | 467.0827 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 33.6757 | 2.2793 | 2179.2656 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 17.8207 | 11.3635 | 11263.4627 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4792 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6228 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 27.7863 | 1.1871 | 1087.1136 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5171 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4189 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 24.5073 | 9.472 | 9372.0025 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9311 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2441 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 8.282 | 0.5671 | 467.0743 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 35.0805 | 2.2933 | 2193.3276 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 17.8206 | 11.3635 | 11263.4906 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.5042 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3697 | 2269.6767 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 27.7858 | 1.1871 | 1087.1202 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5177 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4253 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 14.4524 | 9.311 | 9211.0217 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4664 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9235 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2439 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 8.2823 | 0.5671 | 467.0688 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 34.9522 | 2.29 | 2190.0108 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 17.8213 | 11.3633 | 11263.2933 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4801 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6251 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 27.7873 | 1.1871 | 1087.1039 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 17.8338 | 0.7655 | 665.5151 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 17.8338 | 2.6454 | 2545.3907 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 20.4494 | 9.365 | 9265.0095 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 4.8869 | 5.6238 | 5523.8299 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0538 | -46.242 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0425 | -57.5383 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 8.282 | 0.5671 | 467.0856 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 35.0076 | 2.2925 | 2192.5056 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 17.8206 | 11.3635 | 11263.524 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4827 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6319 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 27.7862 | 1.1871 | 1087.1168 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5179 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4292 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 22.0423 | 9.4316 | 9331.65 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.624 | 5523.9671 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2448 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.539 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0784 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 34.983 | 2.2953 | 2195.262 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4018 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.477 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6188 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 27.787 | 1.1871 | 1087.1085 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5164 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4084 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 23.8925 | 9.4874 | 9387.3867 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2434 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0792 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 34.7068 | 2.2998 | 2199.8067 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4202 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4787 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6223 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.11 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4117 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 24.4008 | 9.4764 | 9376.4017 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.909 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2436 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0782 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 33.3587 | 2.3001 | 2200.1264 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4117 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4797 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.624 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1092 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4104 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 24.5177 | 9.4712 | 9371.223 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9059 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0783 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 33.5513 | 2.2965 | 2196.4639 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4101 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4787 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6223 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1092 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.41 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 24.516 | 9.4713 | 9371.3325 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9038 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0783 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 32.5197 | 2.2942 | 2194.2147 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4119 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4796 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6238 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1093 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4102 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 24.5039 | 9.4706 | 9370.5517 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9055 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0784 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 34.5145 | 2.2929 | 2192.916 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4145 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4793 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6232 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1096 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4108 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 24.5163 | 9.4714 | 9371.3507 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9058 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0801 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 34.1495 | 2.2936 | 2193.6233 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 17.8209 | 11.3634 | 11263.4459 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4822 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6297 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 27.7866 | 1.1871 | 1087.1118 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.517 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4159 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 24.4925 | 9.4712 | 9371.162 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.924 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2439 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0808 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 33.4097 | 2.2928 | 2192.7569 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 17.8209 | 11.3634 | 11263.4346 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4768 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6189 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 27.7867 | 1.1871 | 1087.1101 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5168 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4139 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 24.2068 | 9.459 | 9358.9919 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9199 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2438 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5388 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 8.1124 | 0.5682 | 468.1809 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 35.1338 | 2.2914 | 2191.3901 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 16.7325 | 11.3724 | 11272.4066 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 6.8911 | 5.7742 | 5674.2102 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 6.8911 | 2.365 | 2264.9936 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 27.6451 | 1.1879 | 1087.8971 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 17.6089 | 0.7657 | 665.6844 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 17.6089 | 2.6466 | 2546.6204 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 24.5159 | 9.4714 | 9371.4414 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 6.8911 | 0.047 | -52.9845 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 11.0316 | 0.0425 | -57.489 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 4.8017 | 5.6246 | 5524.5805 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 4.8017 | 0.0537 | -46.2609 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 4.8017 | 0.0425 | -57.5432 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0781 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 17.8525 | 2.1105 | 2010.4566 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4103 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4802 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6255 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1096 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4095 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 24.3711 | 9.4666 | 9366.629 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9022 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0786 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 35.1017 | 2.2914 | 2191.3748 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.413 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4787 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6219 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 27.7868 | 1.1871 | 1087.1096 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4105 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 24.5146 | 9.4716 | 9371.572 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.905 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 8.2354 | 0.5654 | 465.4401 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 35.144 | 2.2904 | 2190.3979 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 17.546 | 11.3256 | 11225.5518 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 6.8846 | 5.7868 | 5686.7677 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 6.8846 | 2.3922 | 2292.2444 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 27.7874 | 1.1864 | 1086.3861 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 16.9669 | 0.765 | 664.993 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 16.9669 | 2.633 | 2533.0319 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 24.524 | 9.4704 | 9370.436 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 6.8846 | 0.047 | -52.9964 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 10.9161 | 0.0426 | -57.4179 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 4.6071 | 5.598 | 5498.0489 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 4.6071 | 0.0543 | -45.7123 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 4.6071 | 0.0426 | -57.3993 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 8.2851 | 0.5668 | 466.8472 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 35.139 | 2.2908 | 2190.8276 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 17.8193 | 11.365 | 11264.9644 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 6.9046 | 5.7775 | 5677.4888 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 6.9046 | 2.3718 | 2271.7987 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 27.8032 | 1.1869 | 1086.8934 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 17.8322 | 0.7655 | 665.541 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 17.8322 | 2.6457 | 2545.7478 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 24.5201 | 9.4709 | 9370.8735 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 6.9046 | 0.047 | -52.9895 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 11.0788 | 0.0425 | -57.4605 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 4.8856 | 5.6259 | 5525.8654 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 4.8856 | 0.0537 | -46.2842 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 4.8856 | 0.0425 | -57.5482 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 8.2851 | 0.5668 | 466.8472 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 35.139 | 2.2908 | 2190.8276 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 17.8193 | 11.365 | 11264.9644 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 6.9046 | 5.7775 | 5677.4888 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 6.9046 | 2.3718 | 2271.7987 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 27.8032 | 1.1869 | 1086.8934 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 17.8322 | 0.7655 | 665.541 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 17.8322 | 2.6457 | 2545.7478 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 24.5201 | 9.4709 | 9370.8735 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 6.9046 | 0.047 | -52.9895 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 11.0788 | 0.0425 | -57.4605 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 4.8856 | 5.6259 | 5525.8654 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 4.8856 | 0.0537 | -46.2842 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 4.8856 | 0.0425 | -57.5482 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 8.2834 | 0.5672 | 467.1607 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 35.1452 | 2.2903 | 2190.2965 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 17.8306 | 11.3589 | 11258.8844 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 6.9042 | 5.777 | 5676.9551 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 6.9042 | 2.3708 | 2270.7548 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 27.8288 | 1.1864 | 1086.4345 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 17.835 | 0.7655 | 665.4801 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 17.835 | 2.6448 | 2544.7979 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 24.5248 | 9.4703 | 9370.333 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 6.9042 | 0.047 | -52.9887 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 11.0781 | 0.0425 | -57.4642 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 4.8867 | 5.6239 | 5523.8687 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 4.8867 | 0.0538 | -46.243 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 4.8867 | 0.0425 | -57.5386 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 8.2808 | 0.5672 | 467.2105 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 35.1429 | 2.2905 | 2190.5187 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 17.8265 | 11.3604 | 11260.3616 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 6.9041 | 5.7768 | 5676.8005 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 6.9041 | 2.3704 | 2270.391 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 27.8172 | 1.1866 | 1086.6156 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 17.8343 | 0.7655 | 665.4919 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 17.8343 | 2.645 | 2544.9938 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 24.523 | 9.4706 | 9370.5594 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 6.9041 | 0.047 | -52.9886 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 11.0779 | 0.0425 | -57.4648 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 4.8866 | 5.624 | 5523.9846 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 4.8866 | 0.0538 | -46.2453 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 4.8866 | 0.0425 | -57.5391 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 8.2819 | 0.5671 | 467.0795 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 33.6421 | 2.2895 | 2189.5069 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 17.8207 | 11.3634 | 11263.4216 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4795 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6241 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 27.7865 | 1.1871 | 1087.1102 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-016 | Dadeville 161kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 5.2262 | 7.5461 | 7446.1136 | 200 | 220.22 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.5167 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.4114 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 23.0883 | 9.419 | 9318.9683 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9104 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2436 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0786 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 35.132 | 2.2913 | 2191.3477 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4135 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4793 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6236 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1097 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5166 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4101 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 24.5148 | 9.4715 | 9371.5281 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9059 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0735 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 35.1269 | 2.2921 | 2192.14 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 17.8211 | 11.3634 | 11263.3516 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4816 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6285 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1074 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5158 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4004 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 24.5126 | 9.4712 | 9371.2387 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8651 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2427 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5385 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 8.1123 | 0.5682 | 468.1844 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 35.1338 | 2.2914 | 2191.3904 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 16.7323 | 11.3726 | 11272.5546 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 6.8911 | 5.7742 | 5674.2039 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 6.8911 | 2.365 | 2264.9798 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 27.645 | 1.1879 | 1087.8979 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 17.6088 | 0.7657 | 665.6855 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 17.6088 | 2.6466 | 2546.6358 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 24.5159 | 9.4714 | 9371.4417 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 6.8911 | 0.047 | -52.9844 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 11.0316 | 0.0425 | -57.489 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 4.8017 | 5.6246 | 5524.6109 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 4.8017 | 0.0537 | -46.2615 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 4.8017 | 0.0425 | -57.5434 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0771 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 35.1353 | 2.2896 | 2189.6237 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.3993 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4798 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6248 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1083 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5164 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4078 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 23.7547 | 9.4375 | 9337.5213 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9002 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2434 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 8.2821 | 0.5671 | 467.0787 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 35.0822 | 2.2944 | 2194.4315 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 17.8208 | 11.3634 | 11263.4486 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4859 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6376 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 27.7864 | 1.1871 | 1087.1143 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 0.7655 | 665.517 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 17.8336 | 2.6454 | 2545.417 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 18.0736 | 9.4631 | 9363.0921 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9144 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2437 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 8.2815 | 0.5671 | 467.0729 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 34.5622 | 2.2898 | 2189.7969 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 17.8206 | 11.3633 | 11263.3324 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4597 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.5815 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 27.7859 | 1.1871 | 1087.1072 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 17.8335 | 0.7655 | 665.5155 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 17.8335 | 2.6454 | 2545.3947 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 24.106 | 9.4549 | 9354.8741 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 6.9038 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4667 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.8505 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2424 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5384 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 8.282 | 0.5671 | 467.0798 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 35.1124 | 2.2909 | 2190.9232 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 17.8209 | 11.3634 | 11263.407 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4727 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6103 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 27.7867 | 1.1871 | 1087.1081 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5165 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4095 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 24.5074 | 9.4708 | 9370.8472 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9054 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2435 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0726 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 35.0326 | 2.2907 | 2190.688 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 17.8212 | 11.3633 | 11263.3247 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4703 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6039 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 27.7871 | 1.1871 | 1087.1038 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5155 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.3953 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 24.4744 | 9.4701 | 9370.1021 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 4.8869 | 5.6239 | 5523.8545 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0538 | -46.2425 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0425 | -57.5384 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 8.282 | 0.5671 | 467.0752 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 35.1012 | 2.2918 | 2191.7761 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 17.8216 | 11.3632 | 11263.1578 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 6.9038 | 5.7764 | 5676.4275 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 6.9038 | 2.3695 | 2269.5129 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 27.7883 | 1.1871 | 1087.0862 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 17.8338 | 0.7655 | 665.5132 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 17.8338 | 2.6454 | 2545.3638 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 24.501 | 9.4713 | 9371.2813 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 11.0776 | 0.0425 | -57.4668 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 4.8869 | 5.6238 | 5523.7972 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 4.8869 | 0.0538 | -46.2413 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 4.8869 | 0.0425 | -57.5381 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 8.2559 | 0.5676 | 467.5749 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 35.135 | 2.2913 | 2191.2795 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 17.6103 | 11.3691 | 11269.1306 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 6.8995 | 5.7749 | 5674.8602 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 6.8995 | 2.3662 | 2266.2023 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 27.7657 | 1.1875 | 1087.4718 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 17.7696 | 0.7656 | 665.6026 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 17.7696 | 2.6463 | 2546.3258 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 24.5169 | 9.4713 | 9371.3326 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 6.8995 | 0.047 | -52.9857 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 11.063 | 0.0425 | -57.4774 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 4.8646 | 5.6264 | 5526.3971 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 4.8646 | 0.0537 | -46.2959 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 4.8646 | 0.0424 | -57.551 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 8.2553 | 0.5676 | 467.5858 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 35.1354 | 2.2913 | 2191.2809 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 17.606 | 11.3691 | 11269.0737 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 6.8993 | 5.7748 | 5674.8471 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 6.8993 | 2.3662 | 2266.1751 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 27.7654 | 1.1875 | 1087.4747 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 17.7679 | 0.7656 | 665.6023 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 17.7679 | 2.6463 | 2546.3114 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 24.5171 | 9.4713 | 9371.3334 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 6.8993 | 0.047 | -52.9857 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 11.0625 | 0.0425 | -57.4775 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 4.8641 | 5.6264 | 5526.3773 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 4.8641 | 0.0537 | -46.2955 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 4.8641 | 0.0424 | -57.551 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 8.2826 | 0.5672 | 467.1923 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2265 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 17.8223 | 11.3664 | 11266.3958 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 5.7762 | 5676.1909 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 2.369 | 2269.0009 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 27.7861 | 1.1872 | 1087.1627 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 17.8348 | 0.7656 | 665.5548 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 17.8348 | 2.6459 | 2545.9444 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2823 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 0.047 | -52.9878 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 11.0778 | 0.0425 | -57.4688 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 4.8871 | 5.6252 | 5525.1797 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 4.8871 | 0.0537 | -46.27 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 4.8871 | 0.0425 | -57.5449 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 8.2771 | 0.567 | 466.9526 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.2192 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 17.7945 | 11.3601 | 11260.1019 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9039 | 5.7768 | 5676.8252 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9039 | 2.3704 | 2270.3709 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 27.7793 | 1.187 | 1087.0377 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8319 | 0.7655 | 665.4745 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8319 | 2.6448 | 2544.8218 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2739 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9039 | 0.047 | -52.9886 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0768 | 0.0425 | -57.4655 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8863 | 5.6224 | 5522.4239 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8863 | 0.0538 | -46.2128 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8863 | 0.0425 | -57.5314 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 7.7798 | 0.5688 | 468.7983 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 35.1278 | 2.292 | 2191.9609 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 17.3717 | 11.3839 | 11283.8992 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 6.8901 | 5.7751 | 5675.0794 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 6.8901 | 2.3669 | 2266.8886 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 17.599 | 1.2005 | 1100.4997 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 17.7088 | 0.7659 | 665.8948 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 17.7088 | 2.6504 | 2550.3914 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 24.5115 | 9.472 | 9371.9999 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 6.8901 | 0.047 | -52.9859 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 11.0426 | 0.0425 | -57.4886 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 4.843 | 5.6351 | 5535.0632 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 4.843 | 0.0535 | -46.4744 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 4.843 | 0.0424 | -57.5907 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 8.2771 | 0.567 | 466.9524 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 35.1358 | 2.2912 | 2191.2192 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 17.7945 | 11.3601 | 11260.096 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.9039 | 5.7768 | 5676.826 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.9039 | 2.3704 | 2270.3717 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 27.7792 | 1.187 | 1087.0376 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 17.8319 | 0.7655 | 665.4744 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 17.8319 | 2.6448 | 2544.8215 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 24.5174 | 9.4713 | 9371.2739 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.9039 | 0.047 | -52.9886 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 11.0768 | 0.0425 | -57.4655 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 4.8863 | 5.6224 | 5522.422 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 4.8863 | 0.0538 | -46.2128 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 4.8863 | 0.0425 | -57.5313 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 8.2032 | 0.5676 | 467.6456 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 35.1338 | 2.2914 | 2191.3861 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 17.3844 | 11.362 | 11262.0404 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 6.8952 | 5.7745 | 5674.5031 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 6.8952 | 2.3655 | 2265.4931 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 27.6556 | 1.1879 | 1087.8591 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 17.6999 | 0.7656 | 665.5639 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 17.6999 | 2.6456 | 2545.5937 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 24.5159 | 9.4714 | 9371.4437 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 6.8952 | 0.047 | -52.9851 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 11.0469 | 0.0425 | -57.4813 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 4.8413 | 5.6231 | 5523.0869 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 4.8413 | 0.0538 | -46.2277 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 4.8413 | 0.0425 | -57.5351 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 8.2822 | 0.5671 | 467.0792 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2226 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 17.821 | 11.3634 | 11263.4323 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.4773 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3696 | 2269.6194 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 27.7869 | 1.1871 | 1087.1096 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 17.8337 | 0.7655 | 665.5168 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 17.8337 | 2.6454 | 2545.4132 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.278 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 11.0777 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 4.8868 | 5.6239 | 5523.9124 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0538 | -46.2437 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 4.8868 | 0.0425 | -57.5387 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 8.2781 | 0.5671 | 467.1412 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2229 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 17.7948 | 11.3655 | 11265.5222 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.9033 | 5.7764 | 5676.3655 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.9033 | 2.3694 | 2269.3861 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 27.7833 | 1.1871 | 1087.129 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 17.8252 | 0.7655 | 665.5408 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 17.8252 | 2.6457 | 2545.688 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2783 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.9033 | 0.047 | -52.988 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 11.0759 | 0.0425 | -57.4672 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 4.8839 | 5.6245 | 5524.5376 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 4.8839 | 0.0537 | -46.2568 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 4.8839 | 0.0425 | -57.5418 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 8.2779 | 0.5671 | 467.1445 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2228 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 17.7936 | 11.3656 | 11265.6289 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.9033 | 5.7764 | 5676.3587 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.9033 | 2.3694 | 2269.3714 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 27.7831 | 1.1871 | 1087.13 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 17.8248 | 0.7655 | 665.5422 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 17.8248 | 2.6457 | 2545.7049 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2782 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.9033 | 0.047 | -52.988 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 11.0758 | 0.0425 | -57.4673 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 4.8838 | 5.6246 | 5524.5732 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 4.8838 | 0.0537 | -46.2576 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 4.8838 | 0.0425 | -57.542 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 7.7742 | 0.5685 | 468.524 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 35.1278 | 2.292 | 2191.96 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 17.367 | 11.3827 | 11282.6625 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 6.8901 | 5.7754 | 5675.3906 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 6.8901 | 2.3676 | 2267.5626 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 17.5634 | 1.1991 | 1099.1193 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 17.7072 | 0.7659 | 665.8767 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 17.7072 | 2.6501 | 2550.1394 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 24.5115 | 9.472 | 9371.9989 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 6.8901 | 0.047 | -52.9863 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 11.0423 | 0.0425 | -57.4869 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 4.8425 | 5.6345 | 5534.4511 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 4.8425 | 0.0535 | -46.4619 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 4.8425 | 0.0424 | -57.588 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 8.2823 | 0.5671 | 467.1069 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 35.1355 | 2.2912 | 2191.2242 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 17.8211 | 11.3636 | 11263.5845 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 6.9039 | 5.7765 | 5676.4514 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 6.9039 | 2.3696 | 2269.5634 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 27.7861 | 1.1872 | 1087.2318 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 17.834 | 0.7655 | 665.5183 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 17.834 | 2.6454 | 2545.4339 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2795 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 6.9039 | 0.047 | -52.9881 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 11.0778 | 0.0425 | -57.4666 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 4.8869 | 5.624 | 5523.9683 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0538 | -46.2448 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 4.8869 | 0.0425 | -57.539 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 7.5832 | 0.5707 | 470.7142 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 35.1243 | 2.2923 | 2192.2867 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 17.277 | 11.4001 | 11300.1302 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8848 | 5.7736 | 5673.6343 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8848 | 2.3638 | 2263.809 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 14.4283 | 1.2232 | 1123.1738 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 17.6786 | 0.7662 | 666.1783 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 17.6786 | 2.6542 | 2554.2399 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5088 | 9.4723 | 9372.3201 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.8848 | 0.047 | -52.9835 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 11.0321 | 0.0425 | -57.5029 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8326 | 5.644 | 5544.0029 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8326 | 0.0533 | -46.6575 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.8326 | 0.0424 | -57.6277 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 8.2751 | 0.5671 | 467.1138 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2298 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 17.812 | 11.3638 | 11263.8189 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 5.7765 | 5676.4734 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 2.3696 | 2269.6123 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 27.6104 | 1.1881 | 1088.0514 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 17.831 | 0.7655 | 665.5205 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 17.831 | 2.6455 | 2545.4556 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.285 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 11.077 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 4.8859 | 5.624 | 5523.9707 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 4.8859 | 0.0538 | -46.2449 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 4.8859 | 0.0425 | -57.539 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 8.2618 | 0.5672 | 467.1832 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 35.1354 | 2.2912 | 2191.2275 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 17.7872 | 11.364 | 11263.9535 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.9031 | 5.7764 | 5676.3717 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.9031 | 2.3694 | 2269.4033 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 27.0461 | 1.1883 | 1088.2812 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 17.8246 | 0.7655 | 665.5221 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 17.8246 | 2.6455 | 2545.4597 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 24.5172 | 9.4713 | 9371.2814 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 6.9031 | 0.047 | -52.988 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 11.0755 | 0.0425 | -57.4669 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 4.8836 | 5.624 | 5524.0307 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 4.8836 | 0.0538 | -46.2462 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 4.8836 | 0.0425 | -57.5393 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-001 | Thistle-Wichita Dbl Ckt (Buffalo Flats) 345kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 8.2819 | 0.567 | 467.0488 | 243.5 | 270.83 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-063 | Sedalia Marshfield Springfield Nichols Street 69kV circuit | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 35.1356 | 2.2912 | 2191.2223 | 57 | 65 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-108 | Thistle 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 17.8208 | 11.3632 | 11263.242 | 95 | 106.4 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9038 | 5.7765 | 5676.5064 | 2.41 | 3.15 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-116 | Frey Street 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9038 | 2.3697 | 2269.6828 | 147.59 | 192.9 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2018-128 | Renfrow-Viola 345 kV | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 27.7849 | 1.187 | 1086.9842 | 200.22 | 211.5 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 17.8334 | 0.7655 | 665.5148 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-030 | Spearville to Clark County 345 kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 17.8334 | 2.6454 | 2545.3864 | 126 | 140.99 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-035 | Reeds Spring-Aurora 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 24.5173 | 9.4713 | 9371.2776 | 80 | 86.63 | PASS | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-051 | Frey St 115kV bus | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9038 | 0.047 | -52.9882 | 40 | 59.92 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-053 | Great Bend-Spearville 230kV line | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 11.0775 | 0.0425 | -57.4665 | 50 | 73.24 | PASS | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 4.8867 | 5.6238 | 5523.8401 | 2.54 | 3.15 | FAIL | PASS
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-058 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0538 | -46.2422 | 147.46 | 182.93 | FAIL | FAIL
03 CENTRAL | 25WP | TC | GEN-2019-063 | Clark County 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 4.8867 | 0.0425 | -57.5384 | 50 | 73.24 | FAIL | FAIL
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | Base | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | Base | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | Base | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | Base | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | Base | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | Base | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | Base | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | Base | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | Base | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | Base | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | Base | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.234 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 37.233 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 37.233 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6727 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1943 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.838 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0358 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1102 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 23.1341 | 1.714 | 1614.0318 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 17.8473 | 10.0068 | 9906.8305 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 34.8304 | 2.977 | 2877.0496 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1477 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0689 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5612 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7439 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1475 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0688 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5563 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7449 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6742 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1944 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 23.1346 | 1.4778 | 1377.8366 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 23.1346 | 1.5 | 1400.0345 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 23.1346 | 1.7131 | 1613.1006 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 23.1346 | 1.714 | 1614.0223 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 17.6486 | 10.0091 | 9909.0564 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 34.8287 | 2.977 | 2877.0411 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.1985 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 37.2291 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 37.2291 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 57.2418 | 10.8587 | 10758.6748 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.192 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 23.1305 | 1.4779 | 1377.8511 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 23.1305 | 1.5 | 1400.0494 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 23.1305 | 1.7132 | 1613.2236 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 23.1305 | 1.7141 | 1614.1443 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 17.8764 | 10.0067 | 9906.6971 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 34.8308 | 2.9767 | 2876.6816 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 6.9511 | 13.8524 | 13752.3611 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 37.2201 | 0.2307 | 130.7091 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 37.2201 | 0.2364 | 136.4461 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 57.25 | 10.8573 | 10757.2847 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 25.0884 | 10.2495 | 10149.5186 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 23.1177 | 1.4778 | 1377.8005 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 23.1177 | 1.5 | 1399.9978 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 23.1177 | 1.713 | 1613.003 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 23.1177 | 1.7139 | 1613.9253 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 17.8425 | 10.0044 | 9904.3772 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 34.8292 | 2.9786 | 2878.6081 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.297 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 37.2366 | 0.2307 | 130.7126 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 37.2366 | 0.2365 | 136.4505 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 57.2461 | 10.8581 | 10758.1231 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 25.0859 | 10.25 | 10149.9596 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.4778 | 1377.833 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.5 | 1400.0309 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.7131 | 1613.0921 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.714 | 1614.0136 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 17.8871 | 10.0059 | 9905.9409 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 34.8331 | 2.9773 | 2877.3294 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 6.9502 | 13.8521 | 13752.1428 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 37.2248 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 37.2248 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 57.2414 | 10.8586 | 10758.6373 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.1785 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 23.1072 | 1.4778 | 1377.8257 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 23.1072 | 1.5 | 1400.0236 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 23.1072 | 1.7132 | 1613.1641 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 23.1072 | 1.7141 | 1614.0852 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 17.7572 | 10.006 | 9905.9683 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 34.8186 | 2.977 | 2877.0126 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 6.9501 | 13.8519 | 13751.898 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.7153 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.454 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 57.2416 | 10.8588 | 10758.7804 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 25.0844 | 10.2502 | 10150.231 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 23.1271 | 1.4778 | 1377.843 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 23.1271 | 1.5 | 1400.041 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 23.1271 | 1.7132 | 1613.155 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 23.1271 | 1.7141 | 1614.0762 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 17.8507 | 10.0072 | 9907.2211 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 34.8276 | 2.9763 | 2876.2808 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.1798 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 37.2009 | 0.2307 | 130.7166 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 37.2009 | 0.2365 | 136.4551 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 57.2378 | 10.8588 | 10758.7508 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0844 | 10.2502 | 10150.2189 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 23.0803 | 1.4778 | 1377.8111 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 23.0803 | 1.5 | 1400.0093 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 23.0803 | 1.7133 | 1613.3209 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 23.0803 | 1.7142 | 1614.2408 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8266 | 10.007 | 9906.9806 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 34.819 | 2.9761 | 2876.0921 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8523 | 13752.256 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 37.2113 | 0.2307 | 130.7184 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 37.2113 | 0.2365 | 136.4576 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 56.7567 | 10.8593 | 10759.3228 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 22.0657 | 10.2311 | 10131.138 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.4778 | 1377.823 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.5 | 1400.0205 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.713 | 1613.0475 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.714 | 1613.9696 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 17.8852 | 10.0063 | 9906.3368 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 34.8326 | 2.9771 | 2877.0781 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2417 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 36.5293 | 0.2308 | 130.7823 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 36.5293 | 0.2365 | 136.509 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 57.199 | 10.8577 | 10757.7209 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 25.0834 | 10.2502 | 10150.2251 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 23.0645 | 1.4781 | 1378.0667 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 23.0645 | 1.5003 | 1400.2625 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 23.0645 | 1.7128 | 1612.7765 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 23.0645 | 1.7137 | 1613.7023 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 17.8844 | 10.0064 | 9906.3879 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 34.8315 | 2.9771 | 2877.147 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2213 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 34.6369 | 0.231 | 131.016 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 34.6369 | 0.2368 | 136.7514 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 57.2392 | 10.8599 | 10759.863 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 25.0848 | 10.2502 | 10150.1796 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 22.1987 | 1.477 | 1377.0137 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 22.1987 | 1.4992 | 1399.197 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 22.1987 | 1.7136 | 1613.6146 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 22.1987 | 1.7145 | 1614.5332 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 17.8811 | 10.0066 | 9906.5557 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 34.8232 | 2.9767 | 2876.6809 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.2983 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 37.2609 | 0.2307 | 130.7363 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 37.2609 | 0.2365 | 136.4707 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 57.2522 | 10.8575 | 10757.5006 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 25.0866 | 10.2498 | 10149.818 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 23.1408 | 1.4774 | 1377.4191 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 23.1408 | 1.4996 | 1399.6115 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 23.1408 | 1.712 | 1612.0381 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 23.1408 | 1.713 | 1612.9673 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 17.8871 | 10.0059 | 9905.8629 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 34.8339 | 2.9778 | 2877.828 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.2908 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 37.2795 | 0.2308 | 130.7735 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 37.2795 | 0.2365 | 136.5206 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 57.2522 | 10.8596 | 10759.61 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 25.0866 | 10.2499 | 10149.878 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 23.1533 | 1.4778 | 1377.7689 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 23.1533 | 1.5 | 1399.9694 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 23.1533 | 1.714 | 1614.013 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 23.1533 | 1.7149 | 1614.9266 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 17.8873 | 10.006 | 9905.9886 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 34.8337 | 2.9775 | 2877.4971 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 6.951 | 13.8524 | 13752.3854 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 37.24 | 0.2307 | 130.7099 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 37.24 | 0.2364 | 136.4473 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 57.2506 | 10.8575 | 10757.5369 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 25.0877 | 10.2497 | 10149.6624 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.4779 | 1377.8579 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.5001 | 1400.0563 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.7133 | 1613.2775 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.7142 | 1614.1975 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 17.8868 | 10.0057 | 9905.7087 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 34.8328 | 2.9772 | 2877.2192 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2312 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 36.7109 | 0.2308 | 130.7742 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 36.7109 | 0.2365 | 136.5106 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 57.199 | 10.8585 | 10758.5112 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 25.0839 | 10.2502 | 10150.1512 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.1209 | 1.4778 | 1377.8029 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.1209 | 1.5 | 1400.0003 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.1209 | 1.713 | 1613.0138 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.1209 | 1.7139 | 1613.936 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 17.8795 | 10.0067 | 9906.6784 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.8377 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2345 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 37.025 | 0.2307 | 130.7481 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 37.025 | 0.2365 | 136.4865 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 57.2281 | 10.8588 | 10758.8266 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 25.0843 | 10.2502 | 10150.2096 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.117 | 1.4779 | 1377.8511 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.117 | 1.5001 | 1400.0502 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.117 | 1.7135 | 1613.4751 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.117 | 1.7144 | 1614.3935 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 17.8612 | 10.0063 | 9906.3403 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 34.8256 | 2.9768 | 2876.7515 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2345 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 37.025 | 0.2307 | 130.7481 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 37.025 | 0.2365 | 136.4865 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 57.2281 | 10.8588 | 10758.8266 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 25.0843 | 10.2502 | 10150.2096 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 23.117 | 1.4779 | 1377.8511 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 23.117 | 1.5001 | 1400.0502 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 23.117 | 1.7135 | 1613.4751 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 23.117 | 1.7144 | 1614.3935 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 17.8612 | 10.0063 | 9906.3403 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 34.8256 | 2.9768 | 2876.7515 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2326 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 37.1285 | 0.2307 | 130.7325 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 37.1285 | 0.2365 | 136.4709 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 57.2355 | 10.8588 | 10758.7614 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 25.0844 | 10.2502 | 10150.2031 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 23.1264 | 1.4779 | 1377.8729 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 23.1264 | 1.5001 | 1400.0721 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 23.1264 | 1.7135 | 1613.493 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 23.1264 | 1.7144 | 1614.4114 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 17.8723 | 10.0065 | 9906.5311 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 34.8286 | 2.9766 | 2876.564 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.9512 | 13.8524 | 13752.4332 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 36.6975 | 0.2307 | 130.7465 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 36.6975 | 0.2365 | 136.4813 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 57.2055 | 10.8569 | 10756.9431 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 25.0881 | 10.2494 | 10149.3973 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.0698 | 1.4775 | 1377.5376 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.0698 | 1.4997 | 1399.7309 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.0698 | 1.7121 | 1612.1149 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.0698 | 1.713 | 1613.0438 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 17.8708 | 10.0039 | 9903.9081 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 34.8311 | 2.9805 | 2880.4609 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2362 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 37.1096 | 0.2307 | 130.7144 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 37.1096 | 0.2364 | 136.4498 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 55.0038 | 10.8393 | 10739.2999 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 25.0245 | 10.2493 | 10149.3072 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 23.1248 | 1.4778 | 1377.7903 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 23.1248 | 1.5 | 1399.9876 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 23.1248 | 1.713 | 1612.9693 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 23.1248 | 1.7139 | 1613.8919 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0065 | 9906.4861 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.8499 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.9511 | 13.8524 | 13752.418 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 36.5489 | 0.2308 | 130.7577 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 36.5489 | 0.2365 | 136.4921 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 57.1917 | 10.857 | 10756.9834 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 25.0877 | 10.2494 | 10149.419 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.0509 | 1.4775 | 1377.491 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.0509 | 1.4997 | 1399.6843 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.0509 | 1.7121 | 1612.1415 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 23.0509 | 1.7131 | 1613.07 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 17.864 | 10.0039 | 9903.9387 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 34.8289 | 2.9803 | 2880.3082 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2323 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 37.1888 | 0.2307 | 130.7255 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 37.1888 | 0.2365 | 136.4641 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 57.242 | 10.8587 | 10758.7386 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.192 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8412 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0392 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.149 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.07 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 17.8824 | 10.0066 | 9906.5893 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 34.8317 | 2.9767 | 2876.7342 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2317 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 37.1951 | 0.2307 | 130.7215 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 37.1951 | 0.2365 | 136.46 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 57.241 | 10.8587 | 10758.7041 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1935 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 23.1328 | 1.4778 | 1377.8389 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 23.1328 | 1.5 | 1400.0368 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 23.1328 | 1.7131 | 1613.1471 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 23.1328 | 1.7141 | 1614.0684 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 17.8827 | 10.0066 | 9906.5632 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 34.8316 | 2.9767 | 2876.7416 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2314 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 37.1947 | 0.2307 | 130.7217 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 37.1947 | 0.2365 | 136.4602 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 57.241 | 10.8587 | 10758.706 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1936 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 23.1329 | 1.4778 | 1377.8395 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 23.1329 | 1.5 | 1400.0374 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 23.1329 | 1.7131 | 1613.1475 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 23.1329 | 1.7141 | 1614.0688 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 17.8826 | 10.0066 | 9906.5644 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 34.8316 | 2.9767 | 2876.7401 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9501 | 13.8521 | 13752.0666 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 37.2452 | 0.2307 | 130.7213 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 37.2452 | 0.2365 | 136.4617 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 57.2431 | 10.8589 | 10758.8881 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.2016 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1149 | 1.4778 | 1377.8137 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1149 | 1.5 | 1400.0116 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1149 | 1.7132 | 1613.1956 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1149 | 1.7141 | 1614.1164 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8728 | 10.0065 | 9906.5248 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 34.8284 | 2.9767 | 2876.6651 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2654 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 37.2353 | 0.2307 | 130.7136 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 37.2353 | 0.2365 | 136.4519 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 57.2447 | 10.8584 | 10758.3503 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 25.0854 | 10.2501 | 10150.0524 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 23.133 | 1.4779 | 1377.9027 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 23.133 | 1.5001 | 1400.1027 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 23.133 | 1.7137 | 1613.678 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 23.133 | 1.7146 | 1614.595 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 17.9063 | 10.0119 | 9911.8658 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 34.8293 | 2.9737 | 2873.6708 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.2505 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 37.2345 | 0.2307 | 130.7142 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 37.2345 | 0.2365 | 136.4525 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 57.245 | 10.8585 | 10758.4875 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 25.0858 | 10.2501 | 10150.1166 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 23.133 | 1.4779 | 1377.8656 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 23.133 | 1.5001 | 1400.0644 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 23.133 | 1.7134 | 1613.3777 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 23.133 | 1.7143 | 1614.2971 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 17.8816 | 10.0068 | 9906.8258 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 34.8299 | 2.976 | 2876.027 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2314 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 37.2308 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 37.2308 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 57.242 | 10.8587 | 10758.6663 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1904 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.126 | 1.4779 | 1377.8776 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.126 | 1.5001 | 1400.0767 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.126 | 1.7135 | 1613.4537 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.126 | 1.7144 | 1614.3725 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.929 | 10.0227 | 9922.6586 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 34.8073 | 2.9725 | 2872.4616 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2803 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 37.2362 | 0.2307 | 130.7132 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 37.2362 | 0.2365 | 136.4513 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 57.2455 | 10.8582 | 10758.2275 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 25.0857 | 10.25 | 10150.0034 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 23.134 | 1.4779 | 1377.8586 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 23.134 | 1.5001 | 1400.0576 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7134 | 1613.4169 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7143 | 1614.3359 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 17.9023 | 10.006 | 9905.981 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 34.8328 | 2.9765 | 2876.5421 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2225 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 37.2236 | 0.2307 | 130.716 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 37.2236 | 0.2365 | 136.4546 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 57.2413 | 10.8587 | 10758.7086 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1999 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 23.1308 | 1.4779 | 1377.9365 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 23.1308 | 1.5001 | 1400.1374 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 23.1308 | 1.714 | 1613.9727 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 23.1308 | 1.7149 | 1614.8873 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 16.3394 | 10.0114 | 9911.441 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 34.7792 | 2.9753 | 2875.2692 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2343 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 37.2327 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 37.2327 | 0.2365 | 136.4536 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 57.2311 | 10.8587 | 10758.6949 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 24.95 | 10.2605 | 10160.5402 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8419 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0398 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1429 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0642 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5378 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7651 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2222 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 37.2236 | 0.2307 | 130.716 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 37.2236 | 0.2365 | 136.4546 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 57.2413 | 10.8587 | 10758.7064 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1999 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 23.1307 | 1.4779 | 1377.9365 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 23.1307 | 1.5001 | 1400.1374 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 23.1307 | 1.714 | 1613.9734 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 23.1307 | 1.7149 | 1614.888 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 16.3345 | 10.0114 | 9911.3995 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 34.7791 | 2.9753 | 2875.2746 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2858 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 37.2365 | 0.2307 | 130.7131 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 37.2365 | 0.2365 | 136.4512 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 57.2458 | 10.8582 | 10758.2024 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 25.0858 | 10.25 | 10149.989 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.4779 | 1377.8823 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.5001 | 1400.082 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7136 | 1613.6086 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7145 | 1614.5261 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 17.8986 | 10.0091 | 9909.0641 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 34.8306 | 2.975 | 2875.0117 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2612 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 37.2351 | 0.2307 | 130.7138 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 37.2351 | 0.2365 | 136.4521 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 57.2443 | 10.8584 | 10758.3955 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 25.0853 | 10.2501 | 10150.0743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.4779 | 1377.8665 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.5001 | 1400.0656 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.7134 | 1613.4489 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.7144 | 1614.3676 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 17.8855 | 10.0086 | 9908.6275 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 34.8303 | 2.9754 | 2875.4022 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.95 | 13.8521 | 13752.109 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 30.1931 | 0.2317 | 131.6805 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 30.1931 | 0.2374 | 137.3942 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 56.6249 | 10.8584 | 10758.372 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0735 | 10.2499 | 10149.8511 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.0095 | 1.4775 | 1377.5071 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.0095 | 1.4997 | 1399.7027 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.0095 | 1.7129 | 1612.9027 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 23.0095 | 1.7138 | 1613.8248 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8818 | 10.0063 | 9906.3448 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 34.8299 | 2.9771 | 2877.0902 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.24 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 37.2151 | 0.2307 | 130.7163 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 37.2151 | 0.2365 | 136.4551 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 57.2399 | 10.8586 | 10758.5656 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 25.085 | 10.2501 | 10150.1044 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 22.9281 | 1.4778 | 1377.7787 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 22.9281 | 1.5 | 1399.9825 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 22.9281 | 1.7156 | 1615.5818 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 22.9281 | 1.7165 | 1616.4826 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 17.5586 | 10.0107 | 9910.6533 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 33.9395 | 2.944 | 2844.0158 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 6.9487 | 13.8518 | 13751.7613 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-071 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 7.9385 | 2.409 | 2309.0294 | 151 | 194.4 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-072 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 7.9385 | 2.5458 | 2445.8323 | 151 | 174.96 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 37.2238 | 0.2307 | 130.7184 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 37.2238 | 0.2365 | 136.4577 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 57.2374 | 10.8593 | 10759.2659 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 25.0836 | 10.2504 | 10150.3737 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 23.1174 | 1.4783 | 1378.2698 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 23.1174 | 1.5005 | 1400.4803 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 23.1174 | 1.7166 | 1616.6442 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 23.1174 | 1.7175 | 1617.5374 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 17.8201 | 10.0104 | 9910.3985 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 34.8059 | 2.9613 | 2861.2644 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2249 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 37.2299 | 0.2307 | 130.7155 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 37.2299 | 0.2365 | 136.4541 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 57.2417 | 10.8587 | 10758.7047 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1915 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1181 | 1.4782 | 1378.1588 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1181 | 1.5004 | 1400.3662 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1181 | 1.7157 | 1615.7337 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1181 | 1.7166 | 1616.6341 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 17.4761 | 10.0161 | 9916.1346 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 34.7957 | 2.9592 | 2859.1864 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2249 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 37.2299 | 0.2307 | 130.7155 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 37.2299 | 0.2365 | 136.4541 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 57.2417 | 10.8587 | 10758.7046 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1914 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 23.1181 | 1.4782 | 1378.1591 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 23.1181 | 1.5004 | 1400.3664 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 23.1181 | 1.7157 | 1615.7359 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 23.1181 | 1.7166 | 1616.6363 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 17.4757 | 10.0161 | 9916.1005 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 34.7957 | 2.9592 | 2859.1795 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2334 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6728 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.194 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8428 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0408 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 23.134 | 1.7132 | 1613.1524 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 23.134 | 1.7141 | 1614.0736 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 17.8835 | 10.0066 | 9906.6167 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 34.8317 | 2.9767 | 2876.7087 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2321 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6743 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1946 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0406 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.15 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0711 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 17.8839 | 10.0066 | 9906.5827 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7293 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2359 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 37.2324 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 37.2324 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 57.2254 | 10.8587 | 10758.6951 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 24.9183 | 10.2593 | 10159.2991 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8418 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0397 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1421 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0634 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5362 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7678 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2321 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2313 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2313 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 57.242 | 10.8587 | 10758.6736 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1943 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1285 | 1.4779 | 1377.852 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1285 | 1.5001 | 1400.0504 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1285 | 1.7132 | 1613.2291 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1285 | 1.7141 | 1614.1497 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.1817 | 10.0152 | 9915.2296 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.8174 | 2.9757 | 2875.6738 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2318 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 36.9907 | 0.2307 | 130.7207 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 36.9907 | 0.2365 | 136.4591 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 57.1348 | 10.8587 | 10758.7393 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0825 | 10.2502 | 10150.1816 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9017 | 1.4743 | 1374.3457 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9017 | 1.4964 | 1396.3525 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9017 | 1.7215 | 1621.5002 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 13.9017 | 1.7224 | 1622.4111 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 17.7921 | 10.0062 | 9906.2234 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 34.7475 | 2.979 | 2878.9716 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.3188 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 37.2323 | 0.2307 | 130.712 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 37.2323 | 0.2364 | 136.4499 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 57.2472 | 10.8579 | 10757.9072 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 25.0866 | 10.2498 | 10149.8435 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.1163 | 1.4779 | 1377.95 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.1163 | 1.5002 | 1400.1515 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.1163 | 1.7141 | 1614.1381 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.1163 | 1.7151 | 1615.0513 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 17.2142 | 10.0041 | 9904.0502 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 34.7951 | 2.9763 | 2876.3196 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.9502 | 13.8522 | 13752.1992 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 37.2293 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 37.2293 | 0.2365 | 136.4538 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 57.2409 | 10.8588 | 10758.7954 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 25.0843 | 10.2502 | 10150.2442 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 23.1236 | 1.4778 | 1377.7774 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 23.1236 | 1.5 | 1399.9738 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 23.1236 | 1.7127 | 1612.7287 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 23.1236 | 1.7137 | 1613.6533 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 17.1392 | 10.0109 | 9910.9478 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 34.7913 | 2.9757 | 2875.7348 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.9502 | 13.8522 | 13752.1992 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 37.2293 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 37.2293 | 0.2365 | 136.4538 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 57.2409 | 10.8588 | 10758.7954 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 25.0843 | 10.2502 | 10150.2442 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 23.1236 | 1.4778 | 1377.7774 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 23.1236 | 1.5 | 1399.9737 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 23.1236 | 1.7127 | 1612.7285 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 23.1236 | 1.7137 | 1613.6532 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 17.1391 | 10.0109 | 9910.9428 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 34.7913 | 2.9757 | 2875.7373 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.3183 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 37.237 | 0.2307 | 130.7121 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 37.237 | 0.2364 | 136.45 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 57.2476 | 10.8579 | 10757.938 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 25.0865 | 10.2499 | 10149.8592 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.1303 | 1.4779 | 1377.9437 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.1303 | 1.5001 | 1400.1449 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.1303 | 1.714 | 1614.0264 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 23.1303 | 1.7149 | 1614.9406 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 17.9009 | 10.0007 | 9900.7422 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 34.8329 | 2.9774 | 2877.4073 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.3258 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 37.2376 | 0.2307 | 130.7117 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 37.2376 | 0.2364 | 136.4495 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 57.2473 | 10.8579 | 10757.9328 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 25.0863 | 10.2499 | 10149.8696 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8453 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0434 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1746 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0957 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 17.8866 | 10.006 | 9905.969 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 34.8328 | 2.9772 | 2877.1791 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.3259 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 37.2376 | 0.2307 | 130.7117 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 37.2376 | 0.2364 | 136.4495 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 57.2474 | 10.8579 | 10757.9281 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 25.0863 | 10.2499 | 10149.8675 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8454 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0435 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1762 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0972 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 17.8864 | 10.006 | 9905.98 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 34.8328 | 2.9772 | 2877.1726 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2823 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 37.2351 | 0.2307 | 130.7133 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 37.2351 | 0.2365 | 136.4514 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 57.2455 | 10.8582 | 10758.2016 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0858 | 10.25 | 10149.9855 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1287 | 1.4779 | 1377.9273 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1287 | 1.5001 | 1400.1285 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1287 | 1.7141 | 1614.0553 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1287 | 1.715 | 1614.969 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 17.7824 | 10.0124 | 9912.4206 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 34.8208 | 2.9731 | 2873.0679 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2322 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2321 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2321 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6633 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1912 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8183 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0159 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.713 | 1613.0332 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.714 | 1613.9552 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.8488 | 10.0082 | 9908.249 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.8284 | 2.9762 | 2876.1729 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2202 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 37.2131 | 0.2307 | 130.7153 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 37.2131 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 56.6265 | 10.858 | 10758.0252 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.4264 | 10.2414 | 10141.4252 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.1324 | 1.4778 | 1377.844 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.1324 | 1.5 | 1400.0421 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.1324 | 1.7132 | 1613.1973 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.1324 | 1.7141 | 1614.1181 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 17.8839 | 10.0066 | 9906.6458 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 34.8317 | 2.9766 | 2876.5934 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2331 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6755 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.195 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.84 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0378 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1258 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.714 | 1614.0472 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 17.8638 | 10.0071 | 9907.1058 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 34.8309 | 2.9768 | 2876.7663 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2313 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 57.242 | 10.8587 | 10758.6946 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2029 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8405 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0386 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1317 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0529 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 17.8836 | 10.0067 | 9906.6619 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7655 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2369 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2323 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2323 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6534 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.1805 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1165 | 1.4778 | 1377.8232 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1165 | 1.5 | 1400.0222 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1165 | 1.7135 | 1613.4616 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1165 | 1.7144 | 1614.38 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.8649 | 10.009 | 9909.0415 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.5938 | 2.9778 | 2877.8462 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2359 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2324 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2324 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.665 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1908 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1324 | 1.4778 | 1377.8332 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1324 | 1.5 | 1400.0311 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1324 | 1.7131 | 1613.1374 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1324 | 1.7141 | 1614.0587 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.8711 | 10.0067 | 9906.6617 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.8305 | 2.9759 | 2875.8779 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2328 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2328 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 57.242 | 10.8587 | 10758.674 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1952 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.4778 | 1377.8419 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.5 | 1400.0398 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7131 | 1613.1409 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7141 | 1614.0623 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.8709 | 10.0064 | 9906.4273 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.8297 | 2.9768 | 2876.8279 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6712 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.193 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8475 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0456 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 23.134 | 1.7132 | 1613.201 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 23.134 | 1.7141 | 1614.1218 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 17.8595 | 10.0064 | 9906.4083 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 34.8305 | 2.9759 | 2875.8656 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2499 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2307 | 130.7142 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2365 | 136.4526 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 57.2433 | 10.8585 | 10758.4986 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 25.085 | 10.2501 | 10150.1201 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1295 | 1.4779 | 1377.8523 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1295 | 1.5001 | 1400.0506 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1295 | 1.7133 | 1613.2611 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1295 | 1.7142 | 1614.1814 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.7981 | 10.0057 | 9905.6792 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.8224 | 2.9778 | 2877.7541 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.279 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2305 | 0.2307 | 130.7133 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2305 | 0.2365 | 136.4514 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 57.2447 | 10.8582 | 10758.2453 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 25.0857 | 10.25 | 10150.0065 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1193 | 1.4779 | 1377.8647 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1193 | 1.5001 | 1400.0638 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1193 | 1.7134 | 1613.4482 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1193 | 1.7144 | 1614.367 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.6073 | 10.0042 | 9904.1805 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.7998 | 2.9792 | 2879.2435 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2862 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2309 | 0.2307 | 130.7131 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2309 | 0.2365 | 136.4512 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 57.2451 | 10.8582 | 10758.1943 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 25.0858 | 10.25 | 10149.9831 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1194 | 1.4779 | 1377.8706 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1194 | 1.5001 | 1400.0698 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1194 | 1.7135 | 1613.491 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1194 | 1.7144 | 1614.4095 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.6162 | 10.0039 | 9903.8592 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.8013 | 2.9795 | 2879.5365 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2646 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 37.2347 | 0.2307 | 130.7138 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 37.2347 | 0.2365 | 136.452 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 57.2443 | 10.8584 | 10758.3897 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 25.0853 | 10.2501 | 10150.0714 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 23.1333 | 1.4779 | 1377.8648 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 23.1333 | 1.5001 | 1400.0635 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 23.1333 | 1.7133 | 1613.3405 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 23.1333 | 1.7143 | 1614.26 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 17.8923 | 10.005 | 9904.9586 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 34.8349 | 2.9784 | 2878.3822 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 37.2322 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 37.2322 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 57.217 | 10.8587 | 10758.651 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 24.7937 | 10.253 | 10153.0076 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1479 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0692 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5482 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7487 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2646 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 37.2321 | 0.2307 | 130.7132 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 37.2321 | 0.2365 | 136.4513 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 57.2446 | 10.8583 | 10758.2816 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 25.0855 | 10.25 | 10150.0276 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 23.1313 | 1.4778 | 1377.8391 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 23.1313 | 1.5 | 1400.0373 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 23.1313 | 1.7132 | 1613.1514 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 23.1313 | 1.7141 | 1614.0727 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 17.8725 | 10.0061 | 9906.0809 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 34.8312 | 2.977 | 2877.0144 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.265 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 37.2348 | 0.2307 | 130.7137 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 37.2348 | 0.2365 | 136.452 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 57.2444 | 10.8584 | 10758.3777 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 25.0853 | 10.2501 | 10150.0639 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 23.1321 | 1.4779 | 1377.9089 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 23.1321 | 1.5001 | 1400.1087 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 23.1321 | 1.7137 | 1613.6736 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 23.1321 | 1.7146 | 1614.5906 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 17.887 | 10.0075 | 9907.508 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 34.8292 | 2.9749 | 2874.9497 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.3041 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 37.2382 | 0.2307 | 130.7135 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 37.2382 | 0.2365 | 136.4514 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 57.2471 | 10.858 | 10758.0257 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0862 | 10.2499 | 10149.9094 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1808 | 1.4767 | 1376.7057 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1808 | 1.4989 | 1398.8799 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1808 | 1.7085 | 1608.5473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1808 | 1.7095 | 1609.5051 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8899 | 10.0054 | 9905.4277 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 34.8401 | 2.9806 | 2880.5552 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2772 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 37.2359 | 0.2307 | 130.7143 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 37.2359 | 0.2365 | 136.4526 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 57.2454 | 10.8583 | 10758.2661 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 25.0857 | 10.25 | 10150.0035 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 23.1453 | 1.4776 | 1377.63 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 23.1453 | 1.4998 | 1399.8277 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 23.1453 | 1.714 | 1614.0117 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 23.1453 | 1.7149 | 1614.9256 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 17.887 | 10.006 | 9906.0156 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 34.8343 | 2.9775 | 2877.543 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.2875 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 37.2378 | 0.2307 | 130.7198 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 37.2378 | 0.2365 | 136.4589 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 57.2461 | 10.8584 | 10758.4044 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 25.086 | 10.2499 | 10149.9319 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 23.1944 | 1.4774 | 1377.4383 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 23.1944 | 1.4996 | 1399.6471 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 23.1944 | 1.7193 | 1619.3456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 23.1944 | 1.7202 | 1620.215 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 17.8872 | 10.006 | 9906.0271 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 34.8331 | 2.9769 | 2876.9063 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2313 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 37.2178 | 0.2307 | 130.7188 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 37.2178 | 0.2365 | 136.4573 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 56.9077 | 10.8584 | 10758.3939 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 25.0843 | 10.2504 | 10150.4125 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 23.1329 | 1.4778 | 1377.8492 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 23.1329 | 1.5 | 1400.0473 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 23.1329 | 1.7132 | 1613.1664 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 23.1329 | 1.7141 | 1614.0876 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5663 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7199 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9485 | 13.8508 | 13750.8247 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2311 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2311 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6587 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1857 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8338 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0315 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.0901 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.714 | 1614.0119 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.8849 | 10.0064 | 9906.3871 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.8323 | 2.977 | 2876.9673 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2444 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6759 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1943 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8427 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0406 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1508 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.072 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0065 | 9906.5417 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7522 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 6.9501 | 13.8523 | 13752.2582 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 37.232 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 37.232 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 57.2417 | 10.8587 | 10758.6808 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8414 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0393 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 23.134 | 1.7131 | 1613.1417 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 23.134 | 1.7141 | 1614.063 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5341 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 34.8318 | 2.9768 | 2876.7709 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 6.9497 | 13.8523 | 13752.2731 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 37.2258 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 37.2258 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 57.2411 | 10.8587 | 10758.6833 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1954 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8396 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0375 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7131 | 1613.1378 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7141 | 1614.0591 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5302 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7774 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 6.9498 | 13.8517 | 13751.6982 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 37.2356 | 0.2307 | 130.7125 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 37.2356 | 0.2365 | 136.4505 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 57.2459 | 10.8581 | 10758.1456 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 25.0859 | 10.25 | 10149.966 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8389 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0367 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1207 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 23.1342 | 1.714 | 1614.0422 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 17.8851 | 10.0063 | 9906.3074 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 34.8325 | 2.977 | 2877.0302 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 6.9499 | 13.8517 | 13751.7058 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 37.2356 | 0.2307 | 130.7125 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 37.2356 | 0.2365 | 136.4505 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 57.2459 | 10.8581 | 10758.1457 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 25.0859 | 10.25 | 10149.9661 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8389 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0367 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1207 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 23.1342 | 1.714 | 1614.0422 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 17.8851 | 10.0063 | 9906.3075 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 34.8325 | 2.977 | 2877.0301 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 6.95 | 13.8517 | 13751.7091 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 37.236 | 0.2307 | 130.7123 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 37.236 | 0.2365 | 136.4502 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 57.2463 | 10.8581 | 10758.0842 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 25.086 | 10.2499 | 10149.9377 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8384 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0364 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1177 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 23.1342 | 1.714 | 1614.0392 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 17.8852 | 10.0063 | 9906.277 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 34.8325 | 2.9771 | 2877.0666 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 6.945 | 13.8504 | 13750.4364 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 37.2321 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 37.2321 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6861 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.2007 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 23.1337 | 1.4778 | 1377.8498 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 23.1337 | 1.5 | 1400.0479 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 23.1337 | 1.7132 | 1613.2129 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 23.1337 | 1.7141 | 1614.1336 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 17.8828 | 10.0067 | 9906.7175 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 34.8315 | 2.9765 | 2876.503 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2281 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7144 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4528 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 57.2257 | 10.8585 | 10758.5401 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 24.8778 | 10.2524 | 10152.4041 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8446 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0427 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1652 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0864 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5834 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.6929 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2323 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 57.2424 | 10.8587 | 10758.6552 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 25.0843 | 10.2504 | 10150.3878 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8428 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0408 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1514 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0724 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5565 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7363 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2314 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 37.2188 | 0.2307 | 130.7185 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 37.2188 | 0.2365 | 136.4571 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 56.9289 | 10.8584 | 10758.4226 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 25.0843 | 10.2504 | 10150.3978 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 23.133 | 1.4778 | 1377.8489 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 23.133 | 1.5 | 1400.0468 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 23.133 | 1.7132 | 1613.1654 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 23.133 | 1.7141 | 1614.0866 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5649 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7219 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 57.2387 | 10.8587 | 10758.668 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 24.8584 | 10.2492 | 10149.1688 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8426 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0406 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1492 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0702 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5505 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.745 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2324 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 57.2306 | 10.8587 | 10758.655 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 24.8856 | 10.25 | 10149.9679 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8426 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0406 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1499 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.071 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.552 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7425 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2278 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 37.2205 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 37.2205 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.849 | 10.8585 | 10758.4547 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 20.2364 | 10.2658 | 10165.7528 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1332 | 1.4778 | 1377.8407 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1332 | 1.5 | 1400.0386 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1332 | 1.7132 | 1613.1645 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1332 | 1.7141 | 1614.0857 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5825 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.6937 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 6.9504 | 13.8523 | 13752.2518 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 37.2198 | 0.2307 | 130.718 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 37.2198 | 0.2365 | 136.4572 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 56.9698 | 10.8593 | 10759.346 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 22.004 | 10.221 | 10120.9675 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8271 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0246 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.7131 | 1613.0577 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.714 | 1613.9797 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 17.8851 | 10.0064 | 9906.361 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 34.8325 | 2.977 | 2877.0423 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 6.9501 | 13.8522 | 13752.1713 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 37.2382 | 0.2307 | 130.7095 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 37.2382 | 0.2364 | 136.4467 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 57.1736 | 10.8576 | 10757.5795 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 24.5261 | 10.262 | 10162.0133 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 23.1327 | 1.4779 | 1377.88 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 23.1327 | 1.5001 | 1400.079 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 23.1327 | 1.7134 | 1613.4436 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 23.1327 | 1.7144 | 1614.3625 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 17.8821 | 10.0071 | 9907.0871 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 34.8305 | 2.9759 | 2875.8957 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 6.9509 | 13.8524 | 13752.3763 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 37.2029 | 0.2307 | 130.7312 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 37.2029 | 0.2365 | 136.4735 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 57.0044 | 10.8628 | 10762.827 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 23.6733 | 10.2316 | 10131.64 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 23.136 | 1.4778 | 1377.7755 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 23.136 | 1.5 | 1399.9716 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 23.136 | 1.7127 | 1612.6639 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 23.136 | 1.7136 | 1613.5891 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 17.8894 | 10.0053 | 9905.2921 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 34.8352 | 2.9787 | 2878.6655 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2368 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 37.111 | 0.2307 | 130.7098 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 37.111 | 0.2364 | 136.444 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 54.9775 | 10.8319 | 10731.9146 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 25.0216 | 10.2492 | 10149.2422 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 23.1246 | 1.4778 | 1377.7819 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 23.1246 | 1.5 | 1399.9789 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 23.1246 | 1.7129 | 1612.9125 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 23.1246 | 1.7138 | 1613.8356 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 17.8841 | 10.0065 | 9906.4845 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 34.8319 | 2.9769 | 2876.8571 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6791 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 25.0824 | 10.2499 | 10149.8811 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1467 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.068 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5458 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7525 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 37.2327 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 37.2327 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 57.2317 | 10.8587 | 10758.6917 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 25.0141 | 10.2532 | 10153.2415 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8419 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0398 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1441 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0654 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5402 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7612 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2334 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 57.2372 | 10.8587 | 10758.6836 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 25.0506 | 10.252 | 10152.0239 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8421 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0401 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1458 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0669 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5437 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7558 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2332 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 37.0883 | 0.2307 | 130.7258 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 37.0883 | 0.2365 | 136.4647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 56.4235 | 10.8632 | 10763.2315 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 24.9763 | 10.2505 | 10150.5366 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.1242 | 1.4778 | 1377.8018 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.1242 | 1.5 | 1399.9996 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.1242 | 1.7132 | 1613.1598 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.1242 | 1.7141 | 1614.0808 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 17.884 | 10.0065 | 9906.5204 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9768 | 2876.7788 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.234 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 57.2367 | 10.8587 | 10758.7013 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 24.8532 | 10.2505 | 10150.474 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8419 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0398 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1433 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0644 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5391 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7629 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.234 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 57.2316 | 10.8587 | 10758.6864 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 24.9716 | 10.2594 | 10159.3892 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8422 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.04 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1445 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0658 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5406 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7601 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2365 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 37.2318 | 0.2307 | 130.7153 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 37.2318 | 0.2365 | 136.4539 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 57.2219 | 10.8588 | 10758.7503 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 17.6787 | 10.3222 | 10222.1671 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8413 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0393 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1392 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0605 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5323 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7746 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 37.2322 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 37.2322 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 57.2172 | 10.8587 | 10758.6513 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 24.794 | 10.2531 | 10153.0651 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.148 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0692 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5483 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7484 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2334 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 37.2328 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 37.2328 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 57.0422 | 10.8576 | 10757.6011 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 25.0781 | 10.2503 | 10150.3175 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0406 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1458 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0671 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5444 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7547 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 37.231 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 37.231 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 57.2118 | 10.8581 | 10758.1462 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 25.0839 | 10.2502 | 10150.2083 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8422 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7131 | 1613.1454 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7141 | 1614.0665 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5498 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7463 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2313 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 37.2225 | 0.2307 | 130.7184 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 37.2225 | 0.2365 | 136.4571 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 57.0791 | 10.8596 | 10759.5632 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 25.0838 | 10.2503 | 10150.2655 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 23.1333 | 1.4778 | 1377.8489 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 23.1333 | 1.5 | 1400.047 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 23.1333 | 1.7132 | 1613.1693 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 23.1333 | 1.7141 | 1614.0902 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5645 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.722 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 37.226 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 37.226 | 0.2365 | 136.453 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 57.1047 | 10.8571 | 10757.0927 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 25.0803 | 10.2502 | 10150.2236 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.4778 | 1377.84 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.5 | 1400.0378 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7131 | 1613.1358 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7141 | 1614.0572 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5462 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7516 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2317 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 37.1915 | 0.2307 | 130.7231 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 37.1915 | 0.2365 | 136.4619 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 46.2011 | 10.8384 | 10738.3883 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 25.0753 | 10.2505 | 10150.5326 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.1311 | 1.4778 | 1377.848 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.1311 | 1.5 | 1400.046 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.1311 | 1.7132 | 1613.1847 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.1311 | 1.7141 | 1614.1057 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5637 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7214 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2167 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 36.4028 | 0.2308 | 130.7813 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 36.4028 | 0.2365 | 136.5156 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 35.4225 | 10.8145 | 10714.5164 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 24.8597 | 10.2501 | 10150.085 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.0716 | 1.4777 | 1377.669 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.0716 | 1.4999 | 1399.8661 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.0716 | 1.7131 | 1613.0834 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.0716 | 1.714 | 1614.0046 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 17.8812 | 10.0066 | 9906.6098 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 34.8301 | 2.9766 | 2876.6121 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2168 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 36.4966 | 0.2308 | 130.7983 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 36.4966 | 0.2365 | 136.5366 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 57.2381 | 10.8749 | 10774.9187 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 25.0539 | 10.2496 | 10149.6163 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 23.0792 | 1.4778 | 1377.7522 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 23.0792 | 1.5 | 1399.95 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 23.0792 | 1.7133 | 1613.2881 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 23.0792 | 1.7142 | 1614.2078 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 17.8815 | 10.0066 | 9906.6306 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 34.8303 | 2.9766 | 2876.5791 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2313 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 37.2336 | 0.2307 | 130.7146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 37.2336 | 0.2365 | 136.453 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 57.2434 | 10.8586 | 10758.6248 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 24.3944 | 10.2441 | 10144.0707 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8436 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0416 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1568 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0778 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5657 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7209 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 57.2294 | 10.8587 | 10758.6549 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 25.043 | 10.2508 | 10150.8242 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1484 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0697 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5498 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.746 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2317 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2365 | 136.4532 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 57.228 | 10.8586 | 10758.6073 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 24.9043 | 10.2497 | 10149.7232 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8433 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0414 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1545 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0757 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5621 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7271 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 57.2425 | 10.8587 | 10758.668 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1622 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0404 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1486 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0696 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5499 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7461 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6764 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.198 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6764 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.198 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1962 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1962 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 57.2405 | 10.8587 | 10758.7053 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 25.0693 | 10.2515 | 10151.4668 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8426 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0406 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1487 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0697 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5489 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7474 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.6887 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 25.0818 | 10.2503 | 10150.3264 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1471 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0684 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5465 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7514 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2183 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 37.1908 | 0.2307 | 130.7178 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 37.1908 | 0.2365 | 136.4559 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 56.0162 | 10.8575 | 10757.4523 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 25.0564 | 10.253 | 10153.044 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.1307 | 1.4778 | 1377.8429 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.1307 | 1.5 | 1400.0411 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.1307 | 1.7132 | 1613.2052 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.1307 | 1.7141 | 1614.1257 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 17.8837 | 10.0067 | 9906.6586 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 34.8316 | 2.9766 | 2876.5713 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.6887 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 25.0818 | 10.2503 | 10150.3264 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1471 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0684 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5465 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7514 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 57.2415 | 10.8587 | 10758.7129 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 25.0785 | 10.2504 | 10150.3854 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1469 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0682 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5456 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7527 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2354 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 37.2307 | 0.2307 | 130.7158 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 37.2307 | 0.2365 | 136.4545 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 57.1997 | 10.8589 | 10758.8759 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 22.6113 | 10.2591 | 10159.1317 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8396 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0374 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.126 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.714 | 1614.0474 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 17.8845 | 10.0065 | 9906.5024 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.8215 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 57.2416 | 10.8587 | 10758.6576 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 25.0542 | 10.2473 | 10147.3006 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0404 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1482 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0693 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5492 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7471 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2285 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 37.1542 | 0.2307 | 130.7196 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 37.1542 | 0.2365 | 136.4578 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 55.116 | 10.8575 | 10757.4878 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 24.6893 | 10.2464 | 10146.402 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.1285 | 1.4778 | 1377.8231 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.1285 | 1.5 | 1400.0209 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.1285 | 1.7132 | 1613.159 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 23.1285 | 1.7141 | 1614.0801 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 17.8839 | 10.0066 | 9906.5793 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 34.8317 | 2.9767 | 2876.6948 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 37.2322 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 37.2322 | 0.2365 | 136.4536 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 57.2101 | 10.8587 | 10758.6553 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 25.0818 | 10.2506 | 10150.5969 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8429 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0409 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1498 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.071 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5511 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7442 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 37.232 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 37.232 | 0.2365 | 136.4536 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 57.206 | 10.8587 | 10758.6517 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 25.0815 | 10.2506 | 10150.6477 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8429 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0409 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1501 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0713 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5516 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7434 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2324 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 37.2311 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 37.2311 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 57.1787 | 10.8586 | 10758.6472 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 25.0792 | 10.2509 | 10150.9435 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8433 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 23.134 | 1.5 | 1400.0414 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 23.134 | 1.7132 | 1613.1519 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 23.134 | 1.7141 | 1614.0731 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5538 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7397 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2352 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 37.2091 | 0.2307 | 130.7171 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 37.2091 | 0.2365 | 136.4557 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 57.0083 | 10.8592 | 10759.2198 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 25.0574 | 10.2505 | 10150.4953 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 23.1323 | 1.4778 | 1377.8384 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 23.1323 | 1.5 | 1400.0363 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 23.1323 | 1.7131 | 1613.1483 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 23.1323 | 1.7141 | 1614.0696 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0065 | 9906.539 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9768 | 2876.7614 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2359 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 37.2182 | 0.2307 | 130.7163 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 37.2182 | 0.2365 | 136.4552 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 57.0787 | 10.8606 | 10760.5917 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 25.0703 | 10.2505 | 10150.5196 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 23.1334 | 1.4778 | 1377.837 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 23.1334 | 1.5 | 1400.0349 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 23.1334 | 1.7132 | 1613.1529 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 23.1334 | 1.7141 | 1614.0741 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5317 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.771 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2186 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 37.1919 | 0.2307 | 130.7177 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 37.1919 | 0.2365 | 136.4558 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 56.0459 | 10.8575 | 10757.4815 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 25.0571 | 10.253 | 10152.9763 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 23.1308 | 1.4778 | 1377.843 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 23.1308 | 1.5 | 1400.0412 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 23.1308 | 1.7132 | 1613.2035 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 23.1308 | 1.7141 | 1614.1243 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 17.8837 | 10.0067 | 9906.6567 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 34.8316 | 2.9766 | 2876.5762 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2362 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 37.2327 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 37.2327 | 0.2365 | 136.4538 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 57.2315 | 10.8595 | 10759.4937 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 25.0801 | 10.2518 | 10151.7718 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8413 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0392 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.145 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0663 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5326 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7727 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2375 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 37.2324 | 0.2307 | 130.7155 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 37.2324 | 0.2365 | 136.4542 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 57.2532 | 10.8597 | 10759.7459 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 25.0841 | 10.2515 | 10151.5022 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8417 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0395 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1442 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0655 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5251 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7838 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.231 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 37.2308 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 37.2308 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 57.1942 | 10.8586 | 10758.5703 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 25.0694 | 10.2508 | 10150.7783 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8436 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0418 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7132 | 1613.1589 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7141 | 1614.0801 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.571 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7128 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 37.2309 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 37.2309 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 57.1874 | 10.8587 | 10758.673 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 25.0419 | 10.2494 | 10149.3594 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8414 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0393 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1468 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0679 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5463 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7515 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 37.2309 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 37.2309 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 57.1874 | 10.8587 | 10758.6731 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 25.0419 | 10.2494 | 10149.3604 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8414 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0393 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1469 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0679 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5463 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7515 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 37.2278 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 37.2278 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 57.112 | 10.8587 | 10758.6644 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 24.9829 | 10.2481 | 10148.1467 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0382 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 23.1339 | 1.7131 | 1613.1465 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 23.1339 | 1.7141 | 1614.0678 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5469 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7506 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 37.2277 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 37.2277 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 57.1101 | 10.8587 | 10758.6618 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 24.9814 | 10.2481 | 10148.1349 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0382 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 23.1339 | 1.7131 | 1613.1465 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 23.1339 | 1.7141 | 1614.0678 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5469 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7506 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.206 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 37.2079 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 37.2079 | 0.2365 | 136.4527 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.4912 | 10.8575 | 10757.5241 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 19.0072 | 10.2218 | 10121.8148 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1315 | 1.4779 | 1377.8533 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1315 | 1.5001 | 1400.0517 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1315 | 1.7133 | 1613.2676 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 23.1315 | 1.7142 | 1614.1877 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 17.8833 | 10.0068 | 9906.776 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 34.8313 | 2.9764 | 2876.3865 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2334 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6936 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 25.0824 | 10.2505 | 10150.5248 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.842 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.04 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1454 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0667 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5429 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7571 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 6.8904 | 9.0968 | 8996.7874 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 57.243 | 10.8587 | 10758.6783 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 25.0843 | 10.2504 | 10150.3582 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1469 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.068 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5463 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7518 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 7.4483 | 8.6162 | 8516.1802 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2167 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 37.1455 | 0.2307 | 130.7214 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 37.1455 | 0.2365 | 136.4593 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 54.6614 | 10.8564 | 10756.4393 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.5438 | 10.2514 | 10151.4385 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.1273 | 1.4778 | 1377.8335 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.1273 | 1.5 | 1400.0317 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.1273 | 1.7132 | 1613.2084 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.1273 | 1.7141 | 1614.1291 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 17.8835 | 10.0067 | 9906.6672 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 34.8315 | 2.9766 | 2876.555 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 57.242 | 10.8587 | 10758.7007 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 25.082 | 10.2506 | 10150.5663 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.842 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0398 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1445 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0658 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5409 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7602 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8748 | 9.1931 | 9093.0811 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 57.24 | 10.8587 | 10758.7487 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1529 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8415 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0395 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1426 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0639 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5367 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7665 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 9.9436 | 8.9789 | 8878.9081 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2323 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 37.2335 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 37.2335 | 0.2365 | 136.4532 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 57.2425 | 10.8586 | 10758.6424 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2165 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8431 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0411 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1532 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0742 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5597 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.731 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2334 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 57.2406 | 10.8587 | 10758.69 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 25.083 | 10.2503 | 10150.2941 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.842 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.04 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1453 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0664 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5426 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7573 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 5.4753 | 8.707 | 8606.9942 | 180 | 198.54 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2317 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4531 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 57.2389 | 10.8586 | 10758.6347 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 25.0788 | 10.2502 | 10150.1699 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8431 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0411 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1533 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0744 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5594 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7309 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 9.8964 | 8.9118 | 8811.7815 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.95 | 13.8521 | 13752.0566 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 37.2248 | 0.2307 | 130.7157 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 37.2248 | 0.2365 | 136.4543 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 57.2411 | 10.8587 | 10758.7437 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2183 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 23.1326 | 1.4779 | 1377.8517 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 23.1326 | 1.5001 | 1400.0501 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 23.1326 | 1.7132 | 1613.247 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 23.1326 | 1.7142 | 1614.1674 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 17.8822 | 10.0069 | 9906.8691 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 34.8311 | 2.9763 | 2876.3331 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2303 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 37.2233 | 0.2307 | 130.7168 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 37.2233 | 0.2365 | 136.4554 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 57.2415 | 10.8587 | 10758.7123 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.2002 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.4779 | 1377.8556 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.5001 | 1400.0539 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7133 | 1613.2515 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7142 | 1614.1718 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 17.8775 | 10.0066 | 9906.5589 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 34.8312 | 2.9765 | 2876.5495 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.9503 | 13.8523 | 13752.2527 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 37.2324 | 0.2307 | 130.7159 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 37.2324 | 0.2365 | 136.4547 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.7025 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1869 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 23.1344 | 1.4778 | 1377.8408 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 23.1344 | 1.5 | 1400.0388 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 23.1344 | 1.7131 | 1613.1399 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 23.1344 | 1.7141 | 1614.0612 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 17.8839 | 10.0065 | 9906.5216 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.8397 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2259 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6756 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1948 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0404 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.149 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.07 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0065 | 9906.5381 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.752 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 6.9497 | 13.8519 | 13751.8599 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.4536 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 57.242 | 10.8587 | 10758.7021 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2042 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8449 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0429 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7132 | 1613.1705 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7141 | 1614.0916 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 17.8838 | 10.0066 | 9906.6373 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9766 | 2876.6393 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.9508 | 13.8524 | 13752.3682 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 37.1289 | 0.2307 | 130.7376 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 37.1289 | 0.2365 | 136.4802 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 55.0844 | 10.8625 | 10762.5419 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 24.7401 | 10.244 | 10144.0163 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 23.1308 | 1.4778 | 1377.7588 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 23.1308 | 1.5 | 1399.9551 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 23.1308 | 1.7127 | 1612.6843 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 23.1308 | 1.7136 | 1613.6092 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 17.8889 | 10.0054 | 9905.3517 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 34.8349 | 2.9786 | 2878.5835 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 6.9501 | 13.8521 | 13752.1366 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 37.2303 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 37.2303 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.6853 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1982 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8427 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0408 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7132 | 1613.1596 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7141 | 1614.0806 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5788 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9767 | 2876.7047 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.1935 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 37.2287 | 0.2307 | 130.7154 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 37.2287 | 0.2365 | 136.454 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 57.2417 | 10.8587 | 10758.6955 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1998 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8451 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0432 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7132 | 1613.1725 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7141 | 1614.0936 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5989 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9767 | 2876.6735 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.1652 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 37.2319 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 37.2319 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6713 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.194 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8408 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0389 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1403 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0616 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5294 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7721 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.1626 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 37.2319 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 37.2319 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.673 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1945 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8412 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0392 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1425 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0639 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.535 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7646 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2166 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.679 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1962 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.842 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0401 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1454 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0666 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 17.884 | 10.0066 | 9906.5589 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7441 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6744 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1945 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1472 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0685 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5435 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.754 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2341 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6872 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1995 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1468 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0681 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5479 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7491 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2279 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6777 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1947 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8442 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0422 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1622 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0834 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5774 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7057 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2377 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-079 | Farmland-Delaware 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 4.6744 | 9.0886 | 8988.5512 | 148 | 168 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 37.2327 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 37.2327 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6754 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1948 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.842 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0401 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1458 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0671 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5235 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7654 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.9489 | 13.8518 | 13751.84 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 37.2206 | 0.2307 | 130.7184 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 37.2206 | 0.2365 | 136.4575 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 57.2381 | 10.8591 | 10759.1248 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 25.0837 | 10.2503 | 10150.3387 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 23.1294 | 1.478 | 1377.965 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 23.1294 | 1.5002 | 1400.1668 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 23.1294 | 1.7141 | 1614.1431 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 23.1294 | 1.7151 | 1615.0563 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.8706 | 10.0099 | 9909.8992 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.825 | 2.9726 | 2872.6292 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.9508 | 13.8524 | 13752.3689 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 37.1278 | 0.2307 | 130.7378 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 37.1278 | 0.2365 | 136.4805 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 55.063 | 10.8626 | 10762.5892 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 24.7365 | 10.2439 | 10143.9387 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 23.1308 | 1.4778 | 1377.7582 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 23.1308 | 1.5 | 1399.9544 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 23.1308 | 1.7127 | 1612.6817 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 23.1308 | 1.7136 | 1613.6063 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 17.889 | 10.0053 | 9905.3426 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 34.835 | 2.9786 | 2878.5973 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 6.9489 | 13.8518 | 13751.8355 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 37.2229 | 0.2307 | 130.7179 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 37.2229 | 0.2365 | 136.4571 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 57.2385 | 10.8591 | 10759.1007 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 25.0838 | 10.2503 | 10150.332 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 23.1298 | 1.478 | 1377.9596 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 23.1298 | 1.5002 | 1400.1611 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 23.1298 | 1.7141 | 1614.0972 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 23.1298 | 1.715 | 1615.0108 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 17.8709 | 10.0098 | 9909.7697 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 34.8253 | 2.9728 | 2872.7908 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2138 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 35.8652 | 0.2309 | 130.8505 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 35.8652 | 0.2366 | 136.5846 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 44.418 | 10.8752 | 10775.2206 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 24.9204 | 10.2492 | 10149.2366 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.0299 | 1.4776 | 1377.6128 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.0299 | 1.4998 | 1399.8095 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.0299 | 1.7131 | 1613.1279 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 23.0299 | 1.714 | 1614.0486 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 17.8794 | 10.0066 | 9906.5775 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 34.8291 | 2.9766 | 2876.6388 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.9502 | 13.8522 | 13752.1663 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 30.0602 | 0.2319 | 131.9006 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 30.0602 | 0.2376 | 137.6286 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 53.0188 | 10.8628 | 10762.7658 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 24.9982 | 10.2488 | 10148.766 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.1091 | 1.4779 | 1377.9375 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.1091 | 1.5001 | 1400.138 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.1091 | 1.7139 | 1613.8766 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.1091 | 1.7148 | 1614.7921 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 17.8755 | 10.0069 | 9906.8618 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 34.8289 | 2.9762 | 2876.2045 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 6.9502 | 13.8522 | 13752.1872 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 37.2271 | 0.2307 | 130.7127 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 37.2271 | 0.2364 | 136.4482 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 57.2064 | 10.8548 | 10754.7585 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 25.08 | 10.2508 | 10150.8165 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 23.1306 | 1.4779 | 1377.8883 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 23.1306 | 1.5001 | 1400.0867 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 23.1306 | 1.7133 | 1613.2539 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 23.1306 | 1.7142 | 1614.1745 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 17.8824 | 10.007 | 9906.9576 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 34.8307 | 2.9761 | 2876.1247 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2326 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 37.1752 | 0.2307 | 130.7187 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 37.1752 | 0.2365 | 136.4555 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 57.1351 | 10.8564 | 10756.41 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 25.0843 | 10.2502 | 10150.2357 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 23.1286 | 1.4778 | 1377.8373 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 23.1286 | 1.5 | 1400.0349 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 23.1286 | 1.7131 | 1613.0963 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 23.1286 | 1.714 | 1614.018 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5635 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9767 | 2876.7282 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2347 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 37.2347 | 0.2307 | 130.718 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 37.2347 | 0.2365 | 136.4574 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 57.2318 | 10.8593 | 10759.2626 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 25.0843 | 10.2502 | 10150.232 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 23.1349 | 1.4779 | 1377.85 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 23.1349 | 1.5 | 1400.0483 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 23.1349 | 1.7132 | 1613.2078 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 23.1349 | 1.7141 | 1614.1286 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5354 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7653 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2313 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 37.2093 | 0.2307 | 130.7091 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 37.2093 | 0.2364 | 136.4456 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 57.0233 | 10.8555 | 10755.4984 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 25.0797 | 10.25 | 10150.0199 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 23.1347 | 1.4778 | 1377.8324 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 23.1347 | 1.5 | 1400.0299 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 23.1347 | 1.7131 | 1613.0513 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 23.1347 | 1.714 | 1613.9734 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5689 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7185 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.234 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 37.2309 | 0.2307 | 130.7161 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 37.2309 | 0.2365 | 136.4549 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 57.2361 | 10.8592 | 10759.2152 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 25.0838 | 10.2502 | 10150.2103 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 23.1335 | 1.4778 | 1377.8446 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 23.1335 | 1.5 | 1400.0426 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 23.1335 | 1.7132 | 1613.1641 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 23.1335 | 1.7141 | 1614.085 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 17.8842 | 10.0065 | 9906.5411 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 34.8315 | 2.9768 | 2876.7591 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 37.2338 | 0.2307 | 130.7157 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 37.2338 | 0.2365 | 136.4545 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.7034 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1949 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.843 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0409 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1517 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.073 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5474 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.75 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2479 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 36.4578 | 0.2308 | 130.8289 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 36.4578 | 0.2366 | 136.5609 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 57.2386 | 10.8592 | 10759.192 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.1886 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 23.1312 | 1.4779 | 1377.8902 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 23.1312 | 1.5001 | 1400.089 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 23.1312 | 1.7134 | 1613.3695 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 23.1312 | 1.7143 | 1614.2891 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5748 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7262 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2317 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 37.2336 | 0.2307 | 130.7146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 37.2336 | 0.2365 | 136.4531 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 57.2432 | 10.8586 | 10758.6358 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 24.3914 | 10.2447 | 10144.7487 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8433 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0413 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1546 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0759 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5616 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7276 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2314 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 37.173 | 0.2307 | 130.7174 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 37.173 | 0.2365 | 136.4554 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 57.2244 | 10.8586 | 10758.5766 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 25.0841 | 10.2502 | 10150.2015 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.5118 | 1.4817 | 1381.6575 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.5118 | 1.5038 | 1403.7798 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.5118 | 1.7038 | 1603.8153 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 21.5118 | 1.7049 | 1604.8508 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 17.8789 | 10.0064 | 9906.4083 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 34.8318 | 2.9786 | 2878.6372 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2352 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 37.2015 | 0.2307 | 130.7161 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 37.2015 | 0.2365 | 136.4543 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 57.2328 | 10.8586 | 10758.6162 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 25.0843 | 10.2502 | 10150.1984 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 22.2698 | 1.4799 | 1379.9299 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 22.2698 | 1.5021 | 1402.0879 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 22.2698 | 1.7076 | 1607.6393 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 22.2698 | 1.7086 | 1608.6262 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.8812 | 10.0065 | 9906.4648 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.8314 | 2.9778 | 2877.8264 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.232 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6878 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2014 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.4778 | 1377.8485 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.5 | 1400.0461 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.713 | 1613.0425 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.714 | 1613.9646 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5638 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 34.8323 | 2.9767 | 2876.7149 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2324 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 37.2196 | 0.2307 | 130.7156 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 37.2196 | 0.2365 | 136.4543 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 57.238 | 10.8587 | 10758.6855 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1855 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 22.6162 | 1.477 | 1376.978 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 22.6162 | 1.4992 | 1399.1706 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 22.6162 | 1.7146 | 1614.5504 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 22.6162 | 1.7155 | 1615.4587 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 17.8838 | 10.0066 | 9906.6323 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 34.8303 | 2.9757 | 2875.7439 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2334 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 37.2339 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 37.2339 | 0.2365 | 136.4536 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 57.2424 | 10.8587 | 10758.6935 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.194 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 23.1362 | 1.4782 | 1378.1628 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 23.1362 | 1.5004 | 1400.3686 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 23.1362 | 1.7153 | 1615.2964 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 23.1362 | 1.7162 | 1616.2004 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0066 | 9906.5661 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 34.8305 | 2.9762 | 2876.2244 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2622 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 37.1912 | 0.2307 | 130.7154 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 37.1912 | 0.2365 | 136.4539 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 57.2339 | 10.8584 | 10758.4324 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 25.0852 | 10.2501 | 10150.0527 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 22.3622 | 1.4756 | 1375.615 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 22.3622 | 1.4978 | 1397.8138 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 22.3622 | 1.7171 | 1617.144 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 22.3622 | 1.718 | 1618.0236 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 17.8736 | 10.0061 | 9906.1486 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 34.8162 | 2.9768 | 2876.8379 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 6.951 | 13.8523 | 13752.2634 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 37.2108 | 0.2307 | 130.7146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 37.2108 | 0.2365 | 136.453 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 57.2416 | 10.8584 | 10758.3769 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 25.0867 | 10.2501 | 10150.0521 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 22.6797 | 1.4763 | 1376.2736 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 22.6797 | 1.4985 | 1398.4644 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 22.6797 | 1.7133 | 1613.2858 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 22.6797 | 1.7142 | 1614.2004 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 17.8793 | 10.0062 | 9906.1544 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 34.825 | 2.9774 | 2877.3641 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2192 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 37.2311 | 0.2307 | 130.7153 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 37.2311 | 0.2365 | 136.4538 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 57.2408 | 10.8588 | 10758.8085 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 25.0842 | 10.2503 | 10150.2579 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 23.1181 | 1.4782 | 1378.182 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 23.1181 | 1.5004 | 1400.3771 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 23.1181 | 1.7125 | 1612.4522 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 23.1181 | 1.7134 | 1613.3813 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 17.8832 | 10.0067 | 9906.6958 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 34.8309 | 2.9766 | 2876.6047 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 37.2319 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 37.2319 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 57.2418 | 10.8587 | 10758.6711 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1955 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 23.1037 | 1.478 | 1377.9837 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 23.1037 | 1.5002 | 1400.1796 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 23.1037 | 1.7128 | 1612.788 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 23.1037 | 1.7137 | 1613.7134 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5447 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 34.8311 | 2.9767 | 2876.722 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.217 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 37.1245 | 0.2307 | 130.716 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 37.1245 | 0.2365 | 136.4536 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 57.212 | 10.8587 | 10758.7417 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 25.0836 | 10.2503 | 10150.2685 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 20.9687 | 1.4761 | 1376.13 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 20.9687 | 1.4983 | 1398.2743 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 20.9687 | 1.7101 | 1610.0584 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 20.9687 | 1.711 | 1611.0125 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.7919 | 10.0094 | 9909.3641 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.61 | 2.8652 | 2765.2058 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2365 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 57.2406 | 10.8588 | 10758.8247 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 24.7227 | 10.2515 | 10151.5419 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8413 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0392 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1395 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0609 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5291 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7788 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2359 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 37.2236 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 37.2236 | 0.2365 | 136.4536 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 57.2397 | 10.8587 | 10758.6654 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1867 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 22.8402 | 1.477 | 1376.9902 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 22.8402 | 1.4992 | 1399.1804 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 22.8402 | 1.7125 | 1612.5126 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 22.8402 | 1.7134 | 1613.4369 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 17.8819 | 10.0065 | 9906.5211 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 34.8288 | 2.9765 | 2876.526 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.234 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 37.2318 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 37.2318 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 57.2413 | 10.8587 | 10758.6728 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1945 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 23.1137 | 1.4781 | 1378.0736 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 23.1137 | 1.5003 | 1400.2718 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 23.1137 | 1.7133 | 1613.2952 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 23.1137 | 1.7142 | 1614.2164 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 17.884 | 10.0065 | 9906.5261 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 34.8304 | 2.9769 | 2876.8922 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 6.9498 | 13.8522 | 13752.2066 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 37.2299 | 0.2307 | 130.7158 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 37.2299 | 0.2365 | 136.4544 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 57.2378 | 10.8589 | 10758.9452 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 25.0828 | 10.2503 | 10150.3159 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 23.1178 | 1.4785 | 1378.4982 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 23.1178 | 1.5007 | 1400.6927 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 23.1178 | 1.7123 | 1612.3114 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 23.1178 | 1.7132 | 1613.2433 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 17.8824 | 10.0068 | 9906.8398 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 34.831 | 2.9762 | 2876.2474 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2336 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 37.2314 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 37.2314 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 57.2414 | 10.8587 | 10758.67 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1949 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 23.1025 | 1.4781 | 1378.1394 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 23.1025 | 1.5003 | 1400.3362 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 23.1025 | 1.713 | 1613.0404 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 23.1025 | 1.714 | 1613.9643 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5434 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 34.8307 | 2.9768 | 2876.7544 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 37.2192 | 0.2307 | 130.7156 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 37.2192 | 0.2365 | 136.4542 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 57.238 | 10.8587 | 10758.6868 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1846 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 22.6139 | 1.4766 | 1376.626 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 22.6139 | 1.4988 | 1398.8188 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 22.6139 | 1.7145 | 1614.5075 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 22.6139 | 1.7154 | 1615.4141 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 17.8838 | 10.0066 | 9906.6368 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 34.8302 | 2.9757 | 2875.6679 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.234 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 37.232 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 37.232 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 57.2413 | 10.8587 | 10758.6727 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1918 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 23.1328 | 1.478 | 1377.951 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 23.1328 | 1.5002 | 1400.1504 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 23.1328 | 1.7135 | 1613.5236 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 23.1328 | 1.7144 | 1614.4418 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 17.8838 | 10.0065 | 9906.547 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 34.8296 | 2.9766 | 2876.6275 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2372 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 37.2311 | 0.2307 | 130.7163 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 37.2311 | 0.2365 | 136.4552 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 57.2409 | 10.8588 | 10758.7645 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1941 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 22.776 | 1.4792 | 1379.2271 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 22.776 | 1.5014 | 1401.4157 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 22.776 | 1.7125 | 1612.4983 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 22.776 | 1.7134 | 1613.4349 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 17.8847 | 10.0065 | 9906.4587 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 34.8312 | 2.9774 | 2877.3548 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.3289 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 37.2369 | 0.2307 | 130.7125 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 37.2369 | 0.2365 | 136.4504 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 57.248 | 10.8579 | 10757.8714 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 25.0867 | 10.2498 | 10149.8116 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 23.1262 | 1.4781 | 1378.1046 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 23.1262 | 1.5003 | 1400.3109 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 23.1262 | 1.7155 | 1615.4792 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 23.1262 | 1.7164 | 1616.3816 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 17.8885 | 10.0063 | 9906.3066 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2873 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 37.2352 | 0.2307 | 130.7134 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 37.2352 | 0.2365 | 136.4516 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 57.2457 | 10.8582 | 10758.2008 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 25.0859 | 10.25 | 10149.9751 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 23.1282 | 1.478 | 1377.9899 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 23.1282 | 1.5002 | 1400.1929 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 23.1282 | 1.7146 | 1614.5613 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 23.1282 | 1.7155 | 1615.4711 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 17.883 | 10.0065 | 9906.5472 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 34.7749 | 2.9464 | 2846.4491 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.3028 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 37.2359 | 0.2307 | 130.713 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 37.2359 | 0.2365 | 136.4511 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 57.2467 | 10.8581 | 10758.0725 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 25.0862 | 10.2499 | 10149.9135 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1287 | 1.478 | 1377.9953 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1287 | 1.5002 | 1400.1985 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1287 | 1.7146 | 1614.5957 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1287 | 1.7155 | 1615.5051 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 17.888 | 10.0059 | 9905.8603 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 35.0944 | 3.0422 | 2942.1563 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 57.2414 | 10.8587 | 10758.6572 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 25.0537 | 10.2472 | 10147.234 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0404 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1482 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0693 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5492 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7471 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.2928 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 37.2355 | 0.2307 | 130.7133 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 37.2355 | 0.2365 | 136.4515 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 57.2459 | 10.8582 | 10758.1607 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 25.0859 | 10.25 | 10149.9581 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 23.1278 | 1.478 | 1378 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 23.1278 | 1.5002 | 1400.2035 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 23.1278 | 1.7147 | 1614.6759 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 23.1278 | 1.7156 | 1615.585 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 17.883 | 10.0065 | 9906.5309 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 34.7725 | 2.9454 | 2845.3517 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2118 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1753 | 0.2307 | 130.717 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1753 | 0.2365 | 136.4553 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 57.2288 | 10.8588 | 10758.7746 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 25.084 | 10.2502 | 10150.2498 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 22.4516 | 1.4774 | 1377.3688 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 22.4516 | 1.4995 | 1399.5499 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 22.4516 | 1.7117 | 1611.652 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 22.4516 | 1.7126 | 1612.5878 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2377 | 10.0118 | 9911.8281 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 32.3448 | 2.9222 | 2822.1915 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2296 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 37.226 | 0.2307 | 130.7156 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 37.226 | 0.2365 | 136.4541 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 57.2409 | 10.8587 | 10758.6831 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1946 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 23.0855 | 1.4781 | 1378.1422 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 23.0855 | 1.5003 | 1400.3431 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 23.0855 | 1.7142 | 1614.1971 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 23.0855 | 1.7151 | 1615.1112 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 17.5951 | 10.0115 | 9911.536 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 21.1155 | 3.0789 | 2978.8905 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2365 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 57.242 | 10.8587 | 10758.6635 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1902 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 23.1368 | 1.4778 | 1377.8405 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 23.1368 | 1.5 | 1400.0376 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 23.1368 | 1.7129 | 1612.9192 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 23.1368 | 1.7138 | 1613.8425 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 17.7781 | 10.0071 | 9907.1056 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 32.3893 | 2.9627 | 2862.688 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 6.9508 | 13.8524 | 13752.3514 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 37.2317 | 0.2307 | 130.7307 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 37.2317 | 0.2365 | 136.471 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 57.2473 | 10.8584 | 10758.3753 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 25.0877 | 10.2497 | 10149.6505 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 23.1654 | 1.4767 | 1376.6827 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 23.1654 | 1.4989 | 1398.8832 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 23.1654 | 1.7183 | 1618.3224 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 23.1654 | 1.7192 | 1619.1985 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 17.8894 | 10.0054 | 9905.4168 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 34.8347 | 2.9778 | 2877.7731 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.3028 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 37.2358 | 0.2307 | 130.713 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 37.2358 | 0.2365 | 136.4511 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 57.2466 | 10.8581 | 10758.0725 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 25.0862 | 10.2499 | 10149.9138 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 23.1281 | 1.478 | 1377.9835 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 23.1281 | 1.5002 | 1400.1864 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 23.1281 | 1.7145 | 1614.5163 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 23.1281 | 1.7154 | 1615.4265 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 17.8866 | 10.0057 | 9905.6839 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 35.0249 | 3.093 | 2992.9615 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 6.9501 | 13.8522 | 13752.2344 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6741 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1945 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1469 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0681 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5453 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.753 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 6.9501 | 13.8522 | 13752.2358 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6743 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1946 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1469 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0682 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5454 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7528 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9496 | 13.8522 | 13752.2001 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 57.242 | 10.8587 | 10758.6884 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2001 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8439 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0419 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7132 | 1613.1609 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7141 | 1614.082 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.884 | 10.0066 | 9906.5961 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.8317 | 2.9767 | 2876.6905 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9489 | 13.8523 | 13752.2519 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6766 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1472 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0683 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5452 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7514 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2354 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 37.2295 | 0.2307 | 130.7161 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 37.2295 | 0.2365 | 136.4548 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 57.0825 | 10.8588 | 10758.8223 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 24.2616 | 10.2516 | 10151.577 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8398 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0378 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1279 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.714 | 1614.0494 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 17.8845 | 10.0065 | 9906.4996 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.8239 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 6.9489 | 13.8522 | 13752.2475 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6766 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1472 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0683 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5452 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7514 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 6.8911 | 13.8441 | 13744.0704 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6864 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.2005 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8428 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0408 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1515 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0727 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5961 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.6987 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9494 | 13.8522 | 13752.1795 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6753 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1952 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8419 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0399 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7131 | 1613.1475 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7141 | 1614.0687 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0065 | 9906.5454 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7489 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 6.9494 | 13.8522 | 13752.1795 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 37.2325 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 37.2325 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6753 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1952 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8419 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.134 | 1.5 | 1400.0399 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.134 | 1.7131 | 1613.1475 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.134 | 1.7141 | 1614.0687 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 17.8841 | 10.0065 | 9906.5454 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7489 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 6.5597 | 13.9999 | 13899.9124 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 37.2328 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 37.2328 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6699 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1948 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8413 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0392 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1394 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0605 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5411 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.765 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 6.8779 | 13.856 | 13756.0057 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6785 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1978 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8428 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0408 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1509 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0722 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5784 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7155 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 6.9501 | 13.8522 | 13752.1898 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5472 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 6.9502 | 13.8522 | 13752.2082 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 6.9426 | 13.8501 | 13750.1089 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 37.2317 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 37.2317 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6541 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1878 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8358 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0335 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1007 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.714 | 1614.0224 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 17.885 | 10.0064 | 9906.3784 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 34.8323 | 2.9769 | 2876.9485 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 6.9471 | 13.8495 | 13749.4746 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 37.2386 | 0.2307 | 130.7088 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 37.2386 | 0.2364 | 136.4458 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 57.2519 | 10.8573 | 10757.338 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 25.0883 | 10.2495 | 10149.5341 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8345 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0322 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 23.1339 | 1.7131 | 1613.0919 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 23.1339 | 1.714 | 1614.0136 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 17.8862 | 10.0058 | 9905.8091 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 34.8333 | 2.9776 | 2877.6042 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 37.2265 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 37.2265 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 57.0635 | 10.8586 | 10758.6252 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 24.8499 | 10.2487 | 10148.696 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 23.1338 | 1.4778 | 1377.84 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 23.1338 | 1.5 | 1400.0379 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 23.1338 | 1.7131 | 1613.1459 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 23.1338 | 1.7141 | 1614.0669 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5452 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7532 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 6.9499 | 13.8517 | 13751.7153 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 37.2357 | 0.2307 | 130.7125 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 37.2357 | 0.2365 | 136.4504 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 57.246 | 10.8581 | 10758.1254 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 25.0859 | 10.25 | 10149.9564 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8388 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0366 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1196 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 23.1342 | 1.714 | 1614.0411 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 17.8851 | 10.0063 | 9906.2971 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 34.8325 | 2.977 | 2877.0425 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 6.9375 | 13.8476 | 13747.5927 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 37.2306 | 0.2307 | 130.7161 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 37.2306 | 0.2365 | 136.4549 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 57.2401 | 10.8589 | 10758.9475 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 25.0841 | 10.2503 | 10150.2885 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 23.1325 | 1.4779 | 1377.8685 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 23.1325 | 1.5001 | 1400.0674 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 23.1325 | 1.7134 | 1613.3651 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 23.1325 | 1.7143 | 1614.2846 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 17.8782 | 10.0076 | 9907.6383 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 34.8297 | 2.9755 | 2875.5473 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.1563 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 37.2337 | 0.2307 | 130.7145 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 37.2337 | 0.2365 | 136.453 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 57.2434 | 10.8586 | 10758.5987 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 25.0851 | 10.2502 | 10150.1632 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.842 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.04 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1442 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0654 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 17.8845 | 10.0065 | 9906.5184 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.7833 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.1563 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 37.2337 | 0.2307 | 130.7145 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 37.2337 | 0.2365 | 136.453 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 57.2434 | 10.8586 | 10758.5987 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 25.0851 | 10.2502 | 10150.1632 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.842 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.04 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1442 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0654 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 17.8845 | 10.0065 | 9906.5184 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.7833 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.1563 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 37.2337 | 0.2307 | 130.7145 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 37.2337 | 0.2365 | 136.453 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 57.2434 | 10.8586 | 10758.5987 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 25.0851 | 10.2502 | 10150.1632 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.842 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.04 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1442 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0654 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 17.8845 | 10.0065 | 9906.5184 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.7833 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 6.9491 | 13.8521 | 13752.094 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2365 | 136.4536 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.7217 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.212 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.4779 | 1377.8534 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.5001 | 1400.0517 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.7132 | 1613.2354 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.7142 | 1614.1557 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 17.8831 | 10.0069 | 9906.8576 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 34.8313 | 2.9764 | 2876.3751 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 6.9502 | 13.8522 | 13752.2399 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6798 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1965 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8428 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0408 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.151 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0721 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.56 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7349 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6762 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1474 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0685 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5475 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7498 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6762 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1474 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0685 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5475 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7498 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 6.9498 | 13.8522 | 13752.2493 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6679 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1922 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8422 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0401 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1461 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0674 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 17.8842 | 10.0065 | 9906.5415 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7576 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2434 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6897 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2007 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0404 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1483 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0696 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5534 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7427 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 37.2265 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 37.2265 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 57.0644 | 10.8586 | 10758.6254 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 24.8511 | 10.2487 | 10148.7123 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 23.1338 | 1.4778 | 1377.84 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 23.1338 | 1.5 | 1400.038 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 23.1338 | 1.7131 | 1613.1459 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 23.1338 | 1.7141 | 1614.0672 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5452 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7531 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 6.9498 | 13.8521 | 13752.1481 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 37.2232 | 0.2307 | 130.7154 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 37.2232 | 0.2365 | 136.4539 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 57.2412 | 10.8587 | 10758.6744 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1947 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.5 | 1400.0405 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7132 | 1613.1623 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7141 | 1614.0832 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5782 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7003 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 6.9501 | 13.8522 | 13752.2432 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 37.2323 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 37.2323 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 57.2418 | 10.8587 | 10758.6789 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1938 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8417 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0397 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.7131 | 1613.1436 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.7141 | 1614.0649 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5358 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 34.8318 | 2.9768 | 2876.7674 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 6.9499 | 13.8522 | 13752.2422 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6725 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1937 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8422 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0401 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1463 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0676 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5434 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7555 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 6.8829 | 14.6206 | 14520.5821 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.7154 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.454 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 57.2405 | 10.8588 | 10758.7987 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 25.0838 | 10.2502 | 10150.2449 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8431 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.041 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1537 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0749 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5903 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 34.8318 | 2.9767 | 2876.698 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2382 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-079 | Farmland-Delaware 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 9.8509 | 10.4948 | 10394.8477 | 148 | 168 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6662 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1889 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8471 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0451 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7132 | 1613.1847 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7141 | 1614.1057 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 17.8837 | 10.0067 | 9906.6791 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 34.8317 | 2.9766 | 2876.6183 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2153 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 37.2334 | 0.2307 | 130.7146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 37.2334 | 0.2365 | 136.453 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 57.2431 | 10.8586 | 10758.6127 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 25.085 | 10.2502 | 10150.1697 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0406 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1502 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0714 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 17.8841 | 10.0065 | 9906.5419 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7558 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2177 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 37.2338 | 0.2307 | 130.7143 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 37.2338 | 0.2365 | 136.4527 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 57.2431 | 10.8586 | 10758.5517 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 25.0849 | 10.2501 | 10150.1436 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8428 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0408 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1528 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.074 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 17.8842 | 10.0065 | 9906.5346 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7652 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 6.9056 | 13.8626 | 13762.5518 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 57.2411 | 10.8588 | 10758.832 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 25.0842 | 10.2503 | 10150.2571 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.4779 | 1377.8552 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.5001 | 1400.0534 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.7133 | 1613.25 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.7142 | 1614.1705 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 17.8819 | 10.0071 | 9907.1066 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 34.8309 | 2.9761 | 2876.1106 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 37.2346 | 0.2307 | 130.7139 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 37.2346 | 0.2365 | 136.4521 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 57.2438 | 10.8585 | 10758.4513 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 25.0851 | 10.2501 | 10150.1006 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.841 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0388 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1353 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0567 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 17.8847 | 10.0065 | 9906.4618 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 34.8322 | 2.9769 | 2876.8546 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6967 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 25.0822 | 10.2505 | 10150.5444 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8421 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0399 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.145 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0663 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5421 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7584 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 6.8852 | 9.1386 | 9038.6093 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 6.8835 | 14.6199 | 14519.8857 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.7154 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.454 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 57.2405 | 10.8588 | 10758.7987 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 25.0838 | 10.2502 | 10150.2448 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8431 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.041 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1537 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0749 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5903 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 34.8318 | 2.9767 | 2876.6981 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2168 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6723 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1933 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1476 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0689 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5461 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7513 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 6.9506 | 13.8521 | 13752.115 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 37.2339 | 0.2307 | 130.7144 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 37.2339 | 0.2365 | 136.4528 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 57.2438 | 10.8586 | 10758.5753 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 25.0853 | 10.2502 | 10150.1538 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 23.1344 | 1.4778 | 1377.8415 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 23.1344 | 1.5 | 1400.0395 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 23.1344 | 1.7131 | 1613.1411 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 23.1344 | 1.7141 | 1614.0622 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 17.8846 | 10.0065 | 9906.5025 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 34.8322 | 2.9768 | 2876.8031 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 6.9506 | 13.8521 | 13752.1133 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 37.234 | 0.2307 | 130.7144 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 37.234 | 0.2365 | 136.4528 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 57.2439 | 10.8586 | 10758.5699 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 25.0853 | 10.2502 | 10150.1521 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 23.1344 | 1.4778 | 1377.8415 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 23.1344 | 1.5 | 1400.0395 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 23.1344 | 1.7131 | 1613.1408 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 23.1344 | 1.7141 | 1614.0619 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 17.8846 | 10.0065 | 9906.5005 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 34.8322 | 2.9768 | 2876.8054 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 6.9484 | 13.8507 | 13750.6924 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 37.2365 | 0.2307 | 130.7115 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 37.2365 | 0.2364 | 136.4492 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 57.2475 | 10.8579 | 10757.905 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 25.0865 | 10.2499 | 10149.8531 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8358 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0337 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.0977 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.714 | 1614.0193 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 17.8857 | 10.0062 | 9906.1586 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 34.8328 | 2.9772 | 2877.2141 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9494 | 13.8524 | 13752.3671 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2248 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 37.2248 | 0.2365 | 136.4538 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 57.2412 | 10.8587 | 10758.7011 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1969 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8361 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.034 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1164 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.714 | 1614.0379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.8846 | 10.0065 | 9906.4889 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.8437 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 6.9495 | 13.852 | 13752.0022 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6668 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1918 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8415 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0396 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1436 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0646 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5216 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7759 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 6.9502 | 13.8521 | 13752.0748 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 37.2342 | 0.2307 | 130.7141 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 37.2342 | 0.2365 | 136.4524 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 57.2448 | 10.8585 | 10758.4917 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 25.0858 | 10.2501 | 10150.1187 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8408 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0386 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1348 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0561 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 17.8847 | 10.0065 | 9906.4596 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 34.8322 | 2.9769 | 2876.8528 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8523 | 13752.2636 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 37.2347 | 0.2307 | 130.7138 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 37.2347 | 0.2365 | 136.4521 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 57.2442 | 10.8584 | 10758.391 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 25.0852 | 10.2501 | 10150.0727 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.4779 | 1377.8741 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.5001 | 1400.0731 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.7134 | 1613.4329 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.7144 | 1614.3519 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 17.8915 | 10.0052 | 9905.1705 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 34.8326 | 2.977 | 2876.964 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6713 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1938 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8366 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0344 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 23.134 | 1.7131 | 1613.0869 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 23.134 | 1.714 | 1614.0087 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 17.7971 | 10.0079 | 9907.8699 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 34.8317 | 2.9775 | 2877.4738 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 57.2428 | 10.8587 | 10758.68 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 25.0843 | 10.2503 | 10150.329 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1467 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0677 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5458 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7526 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 7.4515 | 8.6504 | 8550.3546 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2306 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6766 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1957 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.4778 | 1377.8368 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.5 | 1400.0346 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.7131 | 1613.0982 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.714 | 1614.02 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 17.866 | 10.0078 | 9907.7765 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 34.8279 | 2.9764 | 2876.372 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2334 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6746 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1947 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8407 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0385 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1324 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0538 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 17.8716 | 10.0065 | 9906.4616 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 34.8313 | 2.9769 | 2876.9351 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2334 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6743 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1948 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0383 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1302 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0517 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 17.8614 | 10.0067 | 9906.7296 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 34.8309 | 2.9768 | 2876.8205 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2331 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6749 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1948 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8399 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0378 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1252 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.714 | 1614.0466 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 17.8652 | 10.007 | 9906.9788 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 34.8309 | 2.9768 | 2876.7815 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1949 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.7131 | 1613.1463 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.7141 | 1614.0676 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 17.6536 | 10.0092 | 9909.248 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 34.8285 | 2.9766 | 2876.5742 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2264 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6827 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1963 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.4779 | 1377.8537 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.5001 | 1400.052 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7132 | 1613.2362 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7142 | 1614.1567 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 17.8827 | 10.0067 | 9906.738 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 34.8315 | 2.9765 | 2876.4909 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 37.2317 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 37.2317 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 57.242 | 10.8587 | 10758.666 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1912 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.4778 | 1377.8389 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.5 | 1400.0368 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.7131 | 1613.1467 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.7141 | 1614.068 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 17.8822 | 10.0065 | 9906.4505 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 34.8312 | 2.9768 | 2876.8462 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2281 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6808 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1956 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.4779 | 1377.8526 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.5001 | 1400.0508 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7132 | 1613.2277 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7141 | 1614.1483 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 17.8832 | 10.0067 | 9906.6971 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 34.8316 | 2.9765 | 2876.5452 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 6.9512 | 13.8524 | 13752.3882 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 37.2271 | 0.2307 | 130.7091 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 37.2271 | 0.2364 | 136.4462 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 57.2509 | 10.8573 | 10757.282 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 25.0885 | 10.2495 | 10149.5081 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 23.1233 | 1.4778 | 1377.8164 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 23.1233 | 1.5 | 1400.0142 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 23.1233 | 1.7131 | 1613.1232 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 23.1233 | 1.714 | 1614.0445 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 17.8556 | 10.0047 | 9904.7155 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 34.8306 | 2.9784 | 2878.4218 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2274 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 37.2311 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 37.2311 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6544 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.184 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.4778 | 1377.8325 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.5 | 1400.0303 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.7131 | 1613.115 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.714 | 1614.0363 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 17.8846 | 10.0065 | 9906.4518 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 34.8322 | 2.9769 | 2876.9307 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 57.2399 | 10.8587 | 10758.684 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 25.0838 | 10.2502 | 10150.1842 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1471 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0683 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5465 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7509 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.2778 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-071 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 4.6161 | 2.5108 | 2410.7525 | 151 | 194.4 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-072 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 4.6161 | 2.6522 | 2552.1633 | 151 | 174.96 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 37.2231 | 0.2307 | 130.7146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 37.2231 | 0.2365 | 136.4529 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8585 | 10758.513 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 25.0849 | 10.2501 | 10150.1363 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1298 | 1.4778 | 1377.7671 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1298 | 1.5 | 1399.9629 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1298 | 1.7126 | 1612.6086 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1298 | 1.7135 | 1613.5342 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 17.8908 | 10.006 | 9906.0359 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 34.8348 | 2.9785 | 2878.4969 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2368 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 37.1451 | 0.2307 | 130.7365 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 37.1451 | 0.2365 | 136.4758 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 57.2431 | 10.8591 | 10759.0955 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 25.0848 | 10.2502 | 10150.1761 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.4779 | 1377.9207 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.5001 | 1400.1202 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.7136 | 1613.5563 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 23.1335 | 1.7145 | 1614.4742 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5349 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9768 | 2876.7905 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 37.0031 | 0.2307 | 130.7322 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 37.0031 | 0.2365 | 136.4695 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 57.1972 | 10.8586 | 10758.5822 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 25.0837 | 10.2502 | 10150.1815 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 23.0949 | 1.4778 | 1377.8076 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 23.0949 | 1.5 | 1400.0049 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 23.0949 | 1.7131 | 1613.0885 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 23.0949 | 1.714 | 1614.0103 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0065 | 9906.5456 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 34.8316 | 2.9768 | 2876.7549 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2346 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 37.2003 | 0.2307 | 130.7237 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 37.2003 | 0.2365 | 136.4628 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 57.2428 | 10.8589 | 10758.9155 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.1859 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.4779 | 1377.8995 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.5001 | 1400.0987 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.7135 | 1613.4532 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.7144 | 1614.372 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5384 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7763 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.217 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 31.9469 | 0.2318 | 131.7803 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 31.9469 | 0.2375 | 137.515 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 57.2357 | 10.8615 | 10761.4627 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 25.0849 | 10.2502 | 10150.2125 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 22.3747 | 1.4766 | 1376.6194 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 22.3747 | 1.4988 | 1398.8092 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 22.3747 | 1.7132 | 1613.2322 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 22.3747 | 1.7141 | 1614.1493 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 17.8823 | 10.0065 | 9906.5216 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 34.825 | 2.9768 | 2876.7844 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.3092 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 37.237 | 0.2307 | 130.7121 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 37.237 | 0.2365 | 136.45 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 57.2467 | 10.858 | 10758.0298 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 25.0861 | 10.2499 | 10149.9146 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8491 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0471 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 23.1339 | 1.7132 | 1613.2032 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 23.1339 | 1.7141 | 1614.1241 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 17.8858 | 10.0061 | 9906.1146 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 34.8325 | 2.977 | 2876.9946 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.3092 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 37.237 | 0.2307 | 130.7121 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 37.237 | 0.2365 | 136.45 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 57.2467 | 10.858 | 10758.0298 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 25.0861 | 10.2499 | 10149.9146 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8491 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0471 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 23.1339 | 1.7132 | 1613.2033 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 23.1339 | 1.7141 | 1614.1241 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 17.8858 | 10.0061 | 9906.1144 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 34.8325 | 2.977 | 2876.9942 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2135 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.7178 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.4568 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 57.2419 | 10.8588 | 10758.7756 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1944 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 23.0632 | 1.4778 | 1377.7706 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 23.0632 | 1.5 | 1399.9686 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 23.0632 | 1.7133 | 1613.3231 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 23.0632 | 1.7142 | 1614.2428 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 17.6724 | 10.0051 | 9905.0892 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 34.8037 | 2.9769 | 2876.9342 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2326 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 37.2285 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 37.2285 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 57.2418 | 10.8587 | 10758.6702 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1935 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 23.1315 | 1.4778 | 1377.8312 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 23.1315 | 1.5 | 1400.0289 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 23.1315 | 1.7131 | 1613.1095 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 23.1315 | 1.714 | 1614.0309 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 17.8811 | 10.0064 | 9906.427 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 34.8313 | 2.9768 | 2876.839 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2323 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 37.228 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 37.228 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 57.2418 | 10.8587 | 10758.6699 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1933 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 23.1312 | 1.4778 | 1377.8302 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 23.1312 | 1.5 | 1400.0279 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 23.1312 | 1.7131 | 1613.1052 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 23.1312 | 1.714 | 1614.0268 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 17.8808 | 10.0064 | 9906.4153 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 34.8312 | 2.9768 | 2876.8486 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 57.2399 | 10.8587 | 10758.6841 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 25.0838 | 10.2502 | 10150.1843 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.147 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0683 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5465 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7509 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2323 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 37.2277 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 37.2277 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 57.2417 | 10.8587 | 10758.6674 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1929 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 23.1309 | 1.4778 | 1377.829 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 23.1309 | 1.5 | 1400.0267 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 23.1309 | 1.7131 | 1613.1031 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 23.1309 | 1.714 | 1614.0247 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 17.8805 | 10.0064 | 9906.405 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 34.8312 | 2.9769 | 2876.855 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2329 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 37.2379 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 37.2379 | 0.2365 | 136.4532 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 57.2427 | 10.8587 | 10758.6749 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1945 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 23.1363 | 1.4779 | 1377.8507 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 23.1363 | 1.5 | 1400.0489 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 23.1363 | 1.7132 | 1613.1876 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 23.1363 | 1.7141 | 1614.1085 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 17.8867 | 10.0066 | 9906.646 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 34.8322 | 2.9767 | 2876.6763 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2329 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 37.2379 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 37.2379 | 0.2365 | 136.4532 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 57.2427 | 10.8587 | 10758.6749 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1945 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 23.1363 | 1.4779 | 1377.8507 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 23.1363 | 1.5 | 1400.0489 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 23.1363 | 1.7132 | 1613.1876 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 23.1363 | 1.7141 | 1614.1085 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 17.8867 | 10.0066 | 9906.646 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 34.8322 | 2.9767 | 2876.6763 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2329 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 37.2379 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 37.2379 | 0.2365 | 136.4532 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 57.2427 | 10.8587 | 10758.6749 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1945 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 23.1363 | 1.4779 | 1377.8507 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 23.1363 | 1.5 | 1400.0489 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 23.1363 | 1.7132 | 1613.1876 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 23.1363 | 1.7141 | 1614.1085 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 17.8867 | 10.0066 | 9906.646 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 34.8322 | 2.9767 | 2876.6763 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2329 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 37.2379 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 37.2379 | 0.2365 | 136.4532 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 57.2427 | 10.8587 | 10758.6749 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1945 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 23.1363 | 1.4779 | 1377.8507 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 23.1363 | 1.5 | 1400.0489 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 23.1363 | 1.7132 | 1613.1876 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 23.1363 | 1.7141 | 1614.1085 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 17.8867 | 10.0066 | 9906.646 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 34.8322 | 2.9767 | 2876.6763 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2326 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7153 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4539 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6921 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.1958 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8479 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.046 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.7132 | 1613.2066 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.1274 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 17.8845 | 10.0066 | 9906.5907 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 34.8321 | 2.9767 | 2876.7451 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2326 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7153 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4539 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6914 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.1957 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8473 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0456 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.7132 | 1613.2023 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.1231 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 17.8844 | 10.0066 | 9906.5878 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 34.8321 | 2.9767 | 2876.7457 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2326 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 37.2328 | 0.2307 | 130.7154 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 37.2328 | 0.2365 | 136.454 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6939 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1954 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8489 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0471 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.7132 | 1613.2168 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.1375 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 17.8845 | 10.0066 | 9906.5995 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 34.8321 | 2.9767 | 2876.742 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2299 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 37.1597 | 0.2307 | 130.7255 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 37.1597 | 0.2365 | 136.4638 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 57.2375 | 10.8587 | 10758.6727 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1931 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 23.1156 | 1.4779 | 1377.8708 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 23.1156 | 1.5001 | 1400.0689 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 23.1156 | 1.7133 | 1613.2504 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 23.1156 | 1.7142 | 1614.1709 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 17.8628 | 10.0066 | 9906.6273 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 34.8259 | 2.9766 | 2876.6424 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2299 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 37.1674 | 0.2307 | 130.7238 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 37.1674 | 0.2365 | 136.462 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 57.2381 | 10.8587 | 10758.6735 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1925 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 23.1176 | 1.4779 | 1377.8654 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 23.1176 | 1.5001 | 1400.0637 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 23.1176 | 1.7133 | 1613.2636 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 23.1176 | 1.7142 | 1614.1839 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 17.8652 | 10.0066 | 9906.6009 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 34.8266 | 2.9766 | 2876.6262 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2317 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2365 | 136.4532 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 57.2411 | 10.8586 | 10758.6384 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 25.0802 | 10.2502 | 10150.1972 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8431 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0411 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1533 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0743 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5594 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.731 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 9.904 | 8.9156 | 8815.5709 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2352 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 37.2194 | 0.2307 | 130.7179 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 37.2194 | 0.2365 | 136.4566 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 57.2413 | 10.8587 | 10758.7161 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1968 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 23.1334 | 1.4779 | 1377.8575 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 23.1334 | 1.5001 | 1400.0556 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 23.1334 | 1.7132 | 1613.2016 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 23.1334 | 1.7141 | 1614.1226 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 17.884 | 10.0066 | 9906.5631 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7784 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2355 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 37.217 | 0.2307 | 130.7184 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 37.217 | 0.2365 | 136.4571 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 57.241 | 10.8587 | 10758.7217 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1973 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 23.1331 | 1.4779 | 1377.8576 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 23.1331 | 1.5001 | 1400.0558 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 23.1331 | 1.7132 | 1613.1945 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 23.1331 | 1.7141 | 1614.1155 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 17.8839 | 10.0066 | 9906.558 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7973 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2355 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 37.217 | 0.2307 | 130.7184 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 37.217 | 0.2365 | 136.4571 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 57.241 | 10.8587 | 10758.7217 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1973 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 23.1331 | 1.4779 | 1377.8576 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 23.1331 | 1.5001 | 1400.0558 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 23.1331 | 1.7132 | 1613.1945 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 23.1331 | 1.7141 | 1614.1155 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 17.8839 | 10.0066 | 9906.558 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7973 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 6.951 | 13.8524 | 13752.3742 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 36.6431 | 0.2307 | 130.7407 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 36.6431 | 0.2365 | 136.4756 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 57.1863 | 10.8572 | 10757.1849 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 25.0869 | 10.2495 | 10149.532 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 23.0387 | 1.4774 | 1377.4358 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 23.0387 | 1.4996 | 1399.6291 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 23.0387 | 1.7122 | 1612.1799 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 23.0387 | 1.7131 | 1613.1079 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 17.8662 | 10.0044 | 9904.3825 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 34.8283 | 2.9796 | 2879.6406 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2369 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 37.1987 | 0.2307 | 130.7232 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 37.1987 | 0.2365 | 136.4623 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 57.2392 | 10.8588 | 10758.8069 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.2045 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.4779 | 1377.8603 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.5001 | 1400.0588 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7133 | 1613.2953 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7142 | 1614.2152 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 17.8845 | 10.0066 | 9906.5567 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.7706 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2335 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 37.219 | 0.2307 | 130.7188 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 37.219 | 0.2365 | 136.4575 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 57.241 | 10.8587 | 10758.7311 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2021 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8497 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0479 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.2003 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.1212 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 17.8844 | 10.0066 | 9906.5571 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7532 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2323 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 37.2313 | 0.2307 | 130.719 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 37.2313 | 0.2365 | 136.4586 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 57.2377 | 10.8589 | 10758.8999 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.1774 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 23.1156 | 1.4778 | 1377.7744 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 23.1156 | 1.5 | 1399.973 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 23.1156 | 1.7133 | 1613.3466 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 23.1156 | 1.7143 | 1614.2658 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5603 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 34.8317 | 2.9767 | 2876.7262 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2316 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 37.2078 | 0.2307 | 130.7159 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 37.2078 | 0.2365 | 136.4549 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 57.2245 | 10.8588 | 10758.7597 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 25.0844 | 10.2502 | 10150.1686 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 23.1106 | 1.4778 | 1377.7581 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 23.1106 | 1.5 | 1399.9557 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 23.1106 | 1.7131 | 1613.1052 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 23.1106 | 1.714 | 1614.0264 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 17.884 | 10.0066 | 9906.5987 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 34.8312 | 2.9767 | 2876.7061 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2323 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 37.2087 | 0.2307 | 130.7246 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 37.2087 | 0.2365 | 136.4665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 57.2155 | 10.8594 | 10759.3514 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 25.0847 | 10.2501 | 10150.1116 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 23.1132 | 1.4777 | 1377.7146 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 23.1132 | 1.4999 | 1399.9138 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 23.1132 | 1.7135 | 1613.5181 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 23.1132 | 1.7144 | 1614.4356 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0067 | 9906.677 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9766 | 2876.6116 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2198 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 25.0161 | 0.2328 | 132.8001 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 25.0161 | 0.2385 | 138.4687 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 56.1508 | 10.8569 | 10756.857 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 25.0627 | 10.2498 | 10149.8144 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.0675 | 1.4777 | 1377.6539 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.0675 | 1.4999 | 1399.8503 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.0675 | 1.7129 | 1612.9135 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 23.0675 | 1.7138 | 1613.836 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 17.8769 | 10.0068 | 9906.7628 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 34.8313 | 2.9765 | 2876.4515 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.852 | 13752.0393 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.7297 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2134 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 23.129 | 1.4778 | 1377.8373 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 23.129 | 1.5 | 1400.0351 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 23.129 | 1.7131 | 1613.1007 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 23.129 | 1.714 | 1614.0224 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 17.854 | 10.0069 | 9906.9476 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 34.8285 | 2.9765 | 2876.5482 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2378 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1871 | 0.2307 | 130.7377 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1871 | 0.2365 | 136.4823 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 55.6874 | 10.8581 | 10758.1273 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0519 | 10.2499 | 10149.9224 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.4231 | 1.477 | 1377.0196 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.4231 | 1.4992 | 1399.222 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.4231 | 1.7173 | 1617.3364 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.4231 | 1.7182 | 1618.2207 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8743 | 10.0064 | 9906.4334 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 34.8203 | 2.9765 | 2876.4538 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2378 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 37.2106 | 0.2307 | 130.7242 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 37.2106 | 0.2365 | 136.463 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 57.2229 | 10.8587 | 10758.6903 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 25.084 | 10.2502 | 10150.2233 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 23.0614 | 1.4784 | 1378.359 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 23.0614 | 1.5006 | 1400.5573 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 23.0614 | 1.7135 | 1613.5256 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 23.0614 | 1.7144 | 1614.4466 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 17.8846 | 10.0065 | 9906.5047 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 34.8316 | 2.9769 | 2876.8523 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2362 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 37.2138 | 0.2307 | 130.7113 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 37.2138 | 0.2364 | 136.4476 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 57.2301 | 10.8581 | 10758.0512 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 25.0842 | 10.2502 | 10150.2093 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 23.0844 | 1.478 | 1378.0063 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 23.0844 | 1.5002 | 1400.2008 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 23.0844 | 1.7124 | 1612.4399 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 23.0844 | 1.7134 | 1613.3684 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 17.8842 | 10.0065 | 9906.509 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 34.8317 | 2.9769 | 2876.9027 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2324 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 37.2324 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 37.2324 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.196 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 23.1322 | 1.4778 | 1377.8305 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 23.1322 | 1.5 | 1400.0282 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 23.1322 | 1.7131 | 1613.0656 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 23.1322 | 1.714 | 1613.9876 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 17.6502 | 10.0071 | 9907.0832 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 34.8279 | 2.9787 | 2878.6521 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2324 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 37.2324 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 37.2324 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.196 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 23.1321 | 1.4778 | 1377.8304 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 23.1321 | 1.5 | 1400.028 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 23.1321 | 1.7131 | 1613.0639 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 23.1321 | 1.714 | 1613.9858 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 17.6405 | 10.0072 | 9907.2051 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 34.8278 | 2.9787 | 2878.7087 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2657 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 37.2353 | 0.2307 | 130.7136 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 37.2353 | 0.2365 | 136.4519 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 57.2447 | 10.8584 | 10758.3502 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 25.0854 | 10.2501 | 10150.0524 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 23.133 | 1.4779 | 1377.9021 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 23.133 | 1.5001 | 1400.102 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 23.133 | 1.7137 | 1613.6742 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 23.133 | 1.7146 | 1614.5911 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 17.9054 | 10.0117 | 9911.7021 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 34.8294 | 2.9737 | 2873.7377 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.2505 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 37.2345 | 0.2307 | 130.7142 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 37.2345 | 0.2365 | 136.4525 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 57.245 | 10.8585 | 10758.4874 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 25.0858 | 10.2501 | 10150.1166 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 23.1331 | 1.4779 | 1377.8653 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 23.1331 | 1.5001 | 1400.0641 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 23.1331 | 1.7134 | 1613.3748 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 23.1331 | 1.7143 | 1614.294 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 17.881 | 10.0067 | 9906.6959 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 34.83 | 2.9761 | 2876.0797 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2165 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 37.2221 | 0.2307 | 130.716 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 37.2221 | 0.2365 | 136.4546 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 57.2408 | 10.8587 | 10758.7338 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2068 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1271 | 1.478 | 1377.9975 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1271 | 1.5002 | 1400.2001 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1271 | 1.7144 | 1614.3941 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1271 | 1.7153 | 1615.3053 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.6035 | 10.0146 | 9914.5632 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 34.7799 | 2.9683 | 2868.3144 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2164 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 37.2218 | 0.2307 | 130.716 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 37.2218 | 0.2365 | 136.4546 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 57.2407 | 10.8587 | 10758.7336 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.207 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1269 | 1.478 | 1377.9998 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1269 | 1.5002 | 1400.2024 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1269 | 1.7144 | 1614.413 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1269 | 1.7153 | 1615.324 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.578 | 10.0146 | 9914.585 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 34.7789 | 2.9682 | 2868.2422 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.9501 | 13.8521 | 13752.0918 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 28.1997 | 0.2322 | 132.1842 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 28.1997 | 0.2379 | 137.8977 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 56.5623 | 10.8602 | 10760.2246 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 25.0717 | 10.2501 | 10150.1192 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 22.9838 | 1.4777 | 1377.6713 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 22.9838 | 1.4999 | 1399.8689 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 22.9838 | 1.7135 | 1613.4871 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 22.9838 | 1.7144 | 1614.4049 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 17.8798 | 10.0066 | 9906.6189 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 34.8284 | 2.9766 | 2876.5618 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 6.9501 | 13.8522 | 13752.2407 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.678 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1961 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0406 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1499 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0709 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5558 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7396 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.9508 | 13.8523 | 13752.261 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 37.2357 | 0.2307 | 130.7139 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 37.2357 | 0.2365 | 136.4522 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 57.2463 | 10.8584 | 10758.4146 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 25.0863 | 10.2501 | 10150.0881 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8493 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0475 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 23.1343 | 1.7133 | 1613.2671 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 23.1343 | 1.7142 | 1614.1874 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 17.8928 | 10.0057 | 9905.6921 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 34.833 | 2.9769 | 2876.8829 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.9508 | 13.8523 | 13752.2545 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 37.2353 | 0.2307 | 130.7141 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 37.2353 | 0.2365 | 136.4524 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 57.2456 | 10.8585 | 10758.4615 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 25.086 | 10.2501 | 10150.1072 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8443 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0426 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.7132 | 1613.239 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.7142 | 1614.1595 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 17.8914 | 10.0058 | 9905.7728 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 34.8329 | 2.9769 | 2876.906 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2398 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 37.2147 | 0.2307 | 130.7163 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 37.2147 | 0.2365 | 136.4551 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 57.2398 | 10.8586 | 10758.5657 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 25.085 | 10.2501 | 10150.1047 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 22.9258 | 1.4778 | 1377.7914 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 22.9258 | 1.5 | 1399.9956 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 22.9258 | 1.7157 | 1615.7022 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 22.9258 | 1.7166 | 1616.602 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 17.5554 | 10.0092 | 9909.2221 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 33.9381 | 2.9564 | 2856.4216 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2306 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 37.2322 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 37.2322 | 0.2365 | 136.4532 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.668 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1953 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 23.1072 | 1.4778 | 1377.7806 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 23.1072 | 1.5 | 1399.9763 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 23.1072 | 1.7126 | 1612.609 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 23.1072 | 1.7135 | 1613.5347 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 17.5353 | 10.0046 | 9904.6178 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 34.8078 | 2.9783 | 2878.2767 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2355 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 37.2199 | 0.2307 | 130.716 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 37.2199 | 0.2365 | 136.4545 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 57.2406 | 10.8587 | 10758.6687 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1892 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 23.1041 | 1.4779 | 1377.8626 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 23.1041 | 1.5001 | 1400.0616 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 23.1041 | 1.7136 | 1613.5734 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 23.1041 | 1.7145 | 1614.4913 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 17.7845 | 10.0063 | 9906.2716 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 34.8323 | 2.9768 | 2876.7614 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2358 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 37.22 | 0.2307 | 130.716 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 37.22 | 0.2365 | 136.4545 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 57.2406 | 10.8587 | 10758.6688 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1892 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 23.1042 | 1.4779 | 1377.8625 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 23.1042 | 1.5001 | 1400.0616 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 23.1042 | 1.7136 | 1613.5724 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 23.1042 | 1.7145 | 1614.4903 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 17.785 | 10.0063 | 9906.2728 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 34.8323 | 2.9768 | 2876.7597 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.223 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 37.1865 | 0.2307 | 130.7182 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 37.1865 | 0.2365 | 136.4567 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 57.2358 | 10.8587 | 10758.7401 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 25.0844 | 10.2502 | 10150.2135 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 23.048 | 1.4778 | 1377.8196 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 23.048 | 1.5 | 1400.0187 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 23.048 | 1.7138 | 1613.7539 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 23.048 | 1.7147 | 1614.67 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 17.7837 | 10.0086 | 9908.6107 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 34.811 | 2.9752 | 2875.2416 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.9512 | 13.8525 | 13752.4612 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 37.2457 | 0.2307 | 130.7093 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 37.2457 | 0.2364 | 136.4463 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 57.2537 | 10.8572 | 10757.1858 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 25.089 | 10.2494 | 10149.4305 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 23.1388 | 1.4778 | 1377.7873 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 23.1388 | 1.5 | 1399.9853 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 23.1388 | 1.7133 | 1613.2557 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 23.1388 | 1.7142 | 1614.1757 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 17.9039 | 10.0043 | 9904.2878 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 34.8376 | 2.9791 | 2879.1103 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2677 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 37.2353 | 0.2307 | 130.7137 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 37.2353 | 0.2365 | 136.4519 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 57.2446 | 10.8583 | 10758.3483 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 25.0854 | 10.2501 | 10150.0555 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 23.1334 | 1.4779 | 1377.867 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 23.1334 | 1.5001 | 1400.066 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 23.1334 | 1.7134 | 1613.4436 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 23.1334 | 1.7144 | 1614.3623 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 17.8829 | 10.008 | 9908.022 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 34.8306 | 2.9757 | 2875.6743 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.9507 | 13.8522 | 13752.2495 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 37.2353 | 0.2307 | 130.7142 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 37.2353 | 0.2365 | 136.4526 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 57.2451 | 10.8585 | 10758.5034 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 25.0857 | 10.2501 | 10150.1239 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 23.1347 | 1.4778 | 1377.8429 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 23.1347 | 1.5 | 1400.041 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 23.1347 | 1.7132 | 1613.1975 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 23.1347 | 1.7141 | 1614.1183 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 17.8932 | 10.0055 | 9905.4506 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 34.8336 | 2.9771 | 2877.0839 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 6.9501 | 13.8522 | 13752.2384 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 37.233 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 37.233 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.678 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1961 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0406 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1499 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.071 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5559 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7393 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2612 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 37.235 | 0.2307 | 130.7138 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 37.235 | 0.2365 | 136.4521 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 57.2443 | 10.8584 | 10758.396 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 25.0853 | 10.2501 | 10150.0743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 23.1334 | 1.4779 | 1377.8625 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 23.1334 | 1.5001 | 1400.0616 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 23.1334 | 1.7134 | 1613.4197 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 23.1334 | 1.7143 | 1614.3387 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 17.8835 | 10.0081 | 9908.0564 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 34.8305 | 2.9757 | 2875.6623 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 6.9491 | 13.8519 | 13751.9152 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-071 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 8.0001 | 2.3956 | 2295.5645 | 151 | 194.4 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-072 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 8.0001 | 2.5299 | 2429.895 | 151 | 174.96 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 37.2247 | 0.2307 | 130.7176 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 37.2247 | 0.2365 | 136.4567 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 57.2382 | 10.8591 | 10759.1381 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 25.0837 | 10.2503 | 10150.3403 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1219 | 1.4781 | 1378.1358 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1219 | 1.5003 | 1400.3424 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1219 | 1.7155 | 1615.5175 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1219 | 1.7164 | 1616.4197 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 17.8423 | 10.0123 | 9912.3364 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 34.8146 | 2.9667 | 2866.6594 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2301 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 37.2313 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 37.2313 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.69 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1956 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 23.1267 | 1.4779 | 1377.9458 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 23.1267 | 1.5001 | 1400.1468 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 23.1267 | 1.714 | 1613.9986 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 23.1267 | 1.7149 | 1614.913 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 17.643 | 10.0058 | 9905.8078 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 34.8165 | 2.9721 | 2872.1474 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2301 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 37.2313 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 37.2313 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.69 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1956 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 23.1267 | 1.4779 | 1377.946 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 23.1267 | 1.5001 | 1400.1471 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 23.1267 | 1.714 | 1614.0004 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 23.1267 | 1.7149 | 1614.9148 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 17.6426 | 10.0058 | 9905.813 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 34.8165 | 2.9721 | 2872.136 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6769 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1952 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8457 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0438 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7132 | 1613.1725 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0936 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 17.8897 | 10.007 | 9907.0311 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9765 | 2876.4724 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6762 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1947 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4779 | 1377.8537 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5001 | 1400.052 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7132 | 1613.2317 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7142 | 1614.1521 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 17.901 | 10.008 | 9908.0426 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9759 | 2875.8597 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 6.9508 | 13.8523 | 13752.3436 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 37.2371 | 0.2307 | 130.7113 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 37.2371 | 0.2364 | 136.4489 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 57.2483 | 10.8578 | 10757.8446 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 25.0867 | 10.2498 | 10149.8199 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.4778 | 1377.8454 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.5 | 1400.0435 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.7132 | 1613.174 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1331 | 1.7141 | 1614.0951 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 17.8827 | 10.0058 | 9905.782 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 34.8325 | 2.9773 | 2877.3086 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 6.9508 | 13.8523 | 13752.3457 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 37.2371 | 0.2307 | 130.7113 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 37.2371 | 0.2364 | 136.4489 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 57.2483 | 10.8578 | 10757.8444 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 25.0867 | 10.2498 | 10149.8197 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 23.1331 | 1.4778 | 1377.8452 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 23.1331 | 1.5 | 1400.0434 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 23.1331 | 1.7132 | 1613.1733 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 23.1331 | 1.7141 | 1614.0944 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 17.8826 | 10.0058 | 9905.77 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 34.8325 | 2.9773 | 2877.315 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2472 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 37.2343 | 0.2307 | 130.7143 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 37.2343 | 0.2365 | 136.4526 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 57.2434 | 10.8585 | 10758.5168 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 25.0849 | 10.2501 | 10150.1283 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4779 | 1377.8541 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5001 | 1400.0523 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7133 | 1613.2511 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7142 | 1614.1715 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 17.8919 | 10.0057 | 9905.7059 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 34.8344 | 2.9776 | 2877.6366 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2187 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 37.2283 | 0.2307 | 130.7172 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 37.2283 | 0.2365 | 136.4563 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 57.2277 | 10.8587 | 10758.7285 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1648 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 19.5659 | 1.4774 | 1377.3663 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 19.5659 | 1.4995 | 1399.4938 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 19.5659 | 1.713 | 1612.9602 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 19.5659 | 1.7139 | 1613.9055 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 17.8821 | 10.0071 | 9907.1322 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 34.4815 | 2.9796 | 2879.6183 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2395 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-079 | Farmland-Delaware 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 4.6724 | 9.0862 | 8986.2057 | 148 | 168 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 37.2327 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 37.2327 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6754 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1948 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.842 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0401 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1458 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0671 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5229 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7658 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 6.95 | 13.8517 | 13751.728 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 37.2359 | 0.2307 | 130.7124 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 37.2359 | 0.2365 | 136.4503 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 57.2462 | 10.8581 | 10758.1009 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 25.086 | 10.2499 | 10149.9455 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8387 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0365 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1185 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 23.1342 | 1.714 | 1614.04 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 17.8852 | 10.0063 | 9906.2856 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 34.8325 | 2.9771 | 2877.0567 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2207 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1556 | 0.2307 | 130.7187 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1556 | 0.2365 | 136.4572 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 57.2254 | 10.8588 | 10758.7769 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0841 | 10.2502 | 10150.2219 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 22.2924 | 1.4778 | 1377.835 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 22.2924 | 1.5 | 1400.0336 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 22.2924 | 1.7173 | 1617.2815 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 22.2924 | 1.7182 | 1618.1718 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 17.4192 | 10.0085 | 9908.4729 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 32.8731 | 2.9699 | 2869.8685 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2311 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 37.1925 | 0.2307 | 130.7168 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 37.1925 | 0.2365 | 136.4553 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 57.2347 | 10.8587 | 10758.6767 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 25.0844 | 10.2502 | 10150.1946 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 22.5458 | 1.4779 | 1377.9311 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 22.5458 | 1.5001 | 1400.1208 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 22.5458 | 1.7134 | 1613.4113 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 22.5458 | 1.7143 | 1614.3339 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 17.8167 | 10.0064 | 9906.437 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 34.7697 | 2.9767 | 2876.7223 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2776 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 37.233 | 0.2307 | 130.7132 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 37.233 | 0.2365 | 136.4514 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 57.2451 | 10.8582 | 10758.2396 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 25.0857 | 10.25 | 10150.0034 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 23.1251 | 1.4779 | 1377.8923 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 23.1251 | 1.5001 | 1400.0919 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 23.1251 | 1.7136 | 1613.6119 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 23.1251 | 1.7145 | 1614.5294 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 17.5369 | 10.0034 | 9903.3671 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 34.8143 | 2.9774 | 2877.3761 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2755 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7134 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4516 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 57.2448 | 10.8583 | 10758.2829 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 25.0856 | 10.25 | 10150.0228 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 23.1258 | 1.4779 | 1377.8866 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 23.1258 | 1.5001 | 1400.0861 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 23.1258 | 1.7136 | 1613.563 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 23.1258 | 1.7145 | 1614.4809 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 17.5602 | 10.0038 | 9903.7517 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 34.8154 | 2.9773 | 2877.2754 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6771 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1953 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8457 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0437 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1718 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0929 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 17.8892 | 10.0076 | 9907.5897 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 34.8312 | 2.9763 | 2876.3075 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6772 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1953 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8461 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0443 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1753 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0961 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 17.8898 | 10.0077 | 9907.7238 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 34.8311 | 2.9763 | 2876.2501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2112 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 37.229 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 37.229 | 0.2365 | 136.4536 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 57.2411 | 10.8588 | 10758.7553 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 25.0844 | 10.2502 | 10150.2293 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1221 | 1.4777 | 1377.7492 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1221 | 1.4999 | 1399.9447 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1221 | 1.7125 | 1612.5272 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1221 | 1.7135 | 1613.4534 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.9093 | 10.005 | 9904.9713 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 34.7903 | 2.9804 | 2880.424 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2112 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 37.229 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 37.229 | 0.2365 | 136.4536 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 57.2411 | 10.8588 | 10758.7554 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 25.0844 | 10.2502 | 10150.2293 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1221 | 1.4777 | 1377.7493 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1221 | 1.4999 | 1399.9448 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1221 | 1.7125 | 1612.5277 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1221 | 1.7135 | 1613.454 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.9093 | 10.005 | 9905.0398 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 34.7903 | 2.9804 | 2880.4156 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2204 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 37.2328 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 37.2328 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6771 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1934 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 23.1311 | 1.4779 | 1377.8869 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 23.1311 | 1.5001 | 1400.0864 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 23.1311 | 1.7135 | 1613.5312 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 23.1311 | 1.7144 | 1614.4494 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 17.5757 | 10.007 | 9906.9836 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 34.8203 | 2.9741 | 2874.1497 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-045 | DeGrasse 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.8125 | 10.0065 | 9906.49 | 155 | 176.4 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 6.9511 | 13.8523 | 13752.2661 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 37.2365 | 0.2307 | 130.7137 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 37.2365 | 0.2365 | 136.4519 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 57.247 | 10.8584 | 10758.3913 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 25.0865 | 10.2501 | 10150.0791 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 23.1352 | 1.4778 | 1377.8377 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 23.1352 | 1.5 | 1400.0357 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 23.1352 | 1.7131 | 1613.1197 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 23.1352 | 1.714 | 1614.0412 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 17.8864 | 10.0062 | 9906.2496 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 34.8336 | 2.977 | 2877.0291 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2279 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6776 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1947 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8442 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0422 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1629 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.084 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5797 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7034 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 6.9511 | 13.8523 | 13752.2659 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 37.2367 | 0.2307 | 130.7136 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 37.2367 | 0.2365 | 136.4518 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 57.2473 | 10.8584 | 10758.3725 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 25.0866 | 10.2501 | 10150.0702 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 23.1353 | 1.4778 | 1377.8373 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 23.1353 | 1.5 | 1400.0352 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 23.1353 | 1.7131 | 1613.1177 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 23.1353 | 1.714 | 1614.0392 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 17.8865 | 10.0062 | 9906.2282 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 34.8337 | 2.977 | 2877.0488 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.3186 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 37.2372 | 0.2307 | 130.7121 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 37.2372 | 0.2364 | 136.45 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 57.2477 | 10.8579 | 10757.9379 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 25.0865 | 10.2499 | 10149.8586 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 23.1304 | 1.478 | 1377.9528 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 23.1304 | 1.5002 | 1400.1542 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 23.1304 | 1.7141 | 1614.0944 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 23.1304 | 1.715 | 1615.0079 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 17.9136 | 10.0033 | 9903.3484 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 34.8321 | 2.9763 | 2876.2702 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6769 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1959 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8328 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0305 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.7131 | 1613.077 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 23.134 | 1.714 | 1613.9988 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 17.8689 | 10.0038 | 9903.8339 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 34.8327 | 2.9779 | 2877.9324 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.951 | 13.8524 | 13752.404 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 37.235 | 0.2307 | 130.7102 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 37.235 | 0.2364 | 136.4475 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 57.251 | 10.8574 | 10757.4123 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 25.0882 | 10.2496 | 10149.5506 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1119 | 1.4781 | 1378.0649 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1119 | 1.5003 | 1400.2701 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1119 | 1.7152 | 1615.1558 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1119 | 1.7161 | 1616.0607 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 17.2308 | 10.0001 | 9900.0783 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 34.7944 | 2.9758 | 2875.8424 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2639 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 37.2457 | 0.2307 | 130.7212 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 37.2457 | 0.2365 | 136.4568 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 57.2473 | 10.8579 | 10757.9301 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 25.0855 | 10.25 | 10150.0096 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 23.1365 | 1.4776 | 1377.6267 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 23.1365 | 1.4998 | 1399.8215 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 23.1365 | 1.7125 | 1612.4724 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 23.1365 | 1.7134 | 1613.3987 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 17.8856 | 10.0062 | 9906.2178 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 34.8329 | 2.9773 | 2877.2823 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2681 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 37.2461 | 0.2307 | 130.722 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 37.2461 | 0.2365 | 136.4575 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 57.2476 | 10.8579 | 10757.879 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 25.0856 | 10.25 | 10149.9928 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 23.1366 | 1.4776 | 1377.6104 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 23.1366 | 1.4998 | 1399.805 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 23.1366 | 1.7124 | 1612.4238 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 23.1366 | 1.7134 | 1613.3504 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 17.8857 | 10.0062 | 9906.1874 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 34.833 | 2.9773 | 2877.3309 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 6.9501 | 13.8522 | 13752.1606 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 37.225 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 37.225 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 57.2417 | 10.8586 | 10758.6017 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 25.0848 | 10.2502 | 10150.1627 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 23.1069 | 1.4778 | 1377.8246 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 23.1069 | 1.5 | 1400.0229 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 23.1069 | 1.7133 | 1613.3122 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 23.1069 | 1.7142 | 1614.2319 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 17.7581 | 10.0059 | 9905.873 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 34.8185 | 2.9769 | 2876.8673 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.2743 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 37.2361 | 0.2307 | 130.7131 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 37.2361 | 0.2365 | 136.4512 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 57.2456 | 10.8582 | 10758.2071 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 25.0857 | 10.25 | 10149.995 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8449 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0433 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 23.1339 | 1.7133 | 1613.2603 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 23.1339 | 1.7142 | 1614.1806 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 17.884 | 10.0065 | 9906.5036 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 34.8323 | 2.9768 | 2876.8338 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.3261 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 37.2376 | 0.2307 | 130.7117 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 37.2376 | 0.2364 | 136.4495 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 57.2473 | 10.8579 | 10757.932 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 25.0863 | 10.2499 | 10149.8691 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8453 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0434 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1748 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0959 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 17.8866 | 10.006 | 9905.9694 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 34.8328 | 2.9772 | 2877.1789 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6764 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5472 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2205 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 37.0843 | 0.2308 | 130.7684 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 37.0843 | 0.2365 | 136.511 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 53.8287 | 10.8653 | 10765.3282 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 25.0185 | 10.2492 | 10149.2108 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 22.9523 | 1.4776 | 1377.5704 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 22.9523 | 1.4998 | 1399.7663 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 22.9523 | 1.7132 | 1613.2159 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 22.9523 | 1.7141 | 1614.1359 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 17.882 | 10.0066 | 9906.6422 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 34.8292 | 2.9766 | 2876.5542 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 6.9507 | 13.8523 | 13752.3259 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 37.2376 | 0.2307 | 130.7117 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 37.2376 | 0.2364 | 136.4495 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 57.2473 | 10.8579 | 10757.9278 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 25.0863 | 10.2499 | 10149.8671 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8454 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0435 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 23.134 | 1.7132 | 1613.1763 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 23.134 | 1.7141 | 1614.0974 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 17.8864 | 10.006 | 9905.9808 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 34.8328 | 2.9772 | 2877.1721 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6764 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5472 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9511 | 13.8524 | 13752.4185 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 37.241 | 0.2307 | 130.7093 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 37.241 | 0.2364 | 136.4465 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 57.2516 | 10.8574 | 10757.3917 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0881 | 10.2496 | 10149.5801 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.4779 | 1377.8517 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.5 | 1400.05 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.7132 | 1613.2309 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 23.1338 | 1.7142 | 1614.1515 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8883 | 10.0055 | 9905.4736 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 34.8334 | 2.9776 | 2877.5569 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2826 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 37.2351 | 0.2307 | 130.7133 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 37.2351 | 0.2365 | 136.4514 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 57.2455 | 10.8582 | 10758.2016 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 25.0858 | 10.25 | 10149.9856 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 23.1287 | 1.4779 | 1377.9266 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 23.1287 | 1.5001 | 1400.1279 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 23.1287 | 1.714 | 1614.0499 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 23.1287 | 1.715 | 1614.9637 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 17.782 | 10.0122 | 9912.2435 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 34.8208 | 2.9731 | 2873.15 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2322 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 37.2317 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 37.2317 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 57.242 | 10.8587 | 10758.6646 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1917 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 23.1337 | 1.4778 | 1377.8192 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 23.1337 | 1.5 | 1400.0168 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 23.1337 | 1.713 | 1613.0388 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 23.1337 | 1.714 | 1613.9609 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 17.848 | 10.0082 | 9908.1973 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 34.8274 | 2.9762 | 2876.1988 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2318 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6749 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1954 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.831 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0285 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.0515 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.714 | 1613.9735 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 17.7832 | 10.0075 | 9907.5258 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 34.8268 | 2.9768 | 2876.7834 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6746 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1949 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8387 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0366 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1155 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.714 | 1614.0371 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 17.8628 | 10.0072 | 9907.1717 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 34.8308 | 2.9768 | 2876.8168 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2372 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 37.2323 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 37.2323 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6542 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.1814 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 23.1164 | 1.4778 | 1377.8219 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 23.1164 | 1.5 | 1400.0207 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 23.1164 | 1.7134 | 1613.4311 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 23.1164 | 1.7143 | 1614.3497 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 17.8654 | 10.0089 | 9908.9028 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 34.5935 | 2.9786 | 2878.6073 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.234 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 37.2323 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 37.2323 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6662 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1912 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 23.1323 | 1.4778 | 1377.8335 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 23.1323 | 1.5 | 1400.0314 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 23.1323 | 1.7131 | 1613.1375 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 23.1323 | 1.7141 | 1614.0589 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 17.8702 | 10.0066 | 9906.642 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 34.8305 | 2.9759 | 2875.9401 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 37.2346 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 37.2346 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 57.2429 | 10.8587 | 10758.674 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 23.1358 | 1.4778 | 1377.8435 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 23.1358 | 1.5 | 1400.0415 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 23.1358 | 1.7132 | 1613.1572 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 23.1358 | 1.7141 | 1614.0784 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 17.8732 | 10.007 | 9907.0284 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 34.8382 | 2.9766 | 2876.5563 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 37.2118 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 37.2118 | 0.2365 | 136.4518 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 57.1202 | 10.8556 | 10755.5698 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 25.0823 | 10.2503 | 10150.2636 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8392 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0371 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 23.1339 | 1.7131 | 1613.0804 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 23.1339 | 1.714 | 1614.0022 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5414 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7668 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6715 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1932 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 23.1336 | 1.4778 | 1377.8473 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 23.1336 | 1.5 | 1400.0455 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 23.1336 | 1.7132 | 1613.2003 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 23.1336 | 1.7141 | 1614.1211 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 17.8593 | 10.0064 | 9906.4109 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 34.83 | 2.9759 | 2875.8681 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2297 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.684 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1981 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.4779 | 1377.8537 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.5001 | 1400.052 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7132 | 1613.2462 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7142 | 1614.1667 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 17.8251 | 10.008 | 9907.997 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 34.8275 | 2.9739 | 2873.8954 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2258 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1732 | 0.2307 | 130.725 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1732 | 0.2365 | 136.4664 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 55.7366 | 10.8609 | 10760.9166 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0545 | 10.2496 | 10149.6307 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.3937 | 1.4769 | 1376.8796 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.3937 | 1.4991 | 1399.0704 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.3937 | 1.7136 | 1613.5564 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 22.3937 | 1.7145 | 1614.4722 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 17.8732 | 10.0066 | 9906.5569 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 34.8205 | 2.9766 | 2876.5976 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2285 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 36.8267 | 0.2308 | 130.7519 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 36.8267 | 0.2365 | 136.4876 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 55.9375 | 10.8551 | 10755.0694 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 25.0605 | 10.2499 | 10149.944 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 23.0841 | 1.4778 | 1377.777 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 23.0841 | 1.5 | 1399.9737 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 23.0841 | 1.713 | 1612.9509 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 23.0841 | 1.7139 | 1613.8738 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 17.883 | 10.0066 | 9906.554 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 34.831 | 2.9767 | 2876.7408 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2298 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 37.2236 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 37.2236 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 57.2406 | 10.8586 | 10758.6358 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1803 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 23.0352 | 1.4775 | 1377.5461 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 23.0352 | 1.4997 | 1399.7376 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 23.0352 | 1.7118 | 1611.8045 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 23.0352 | 1.7127 | 1612.7363 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 17.7781 | 10.0115 | 9911.4977 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 31.0606 | 2.9667 | 2866.7447 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6731 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1895 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 23.1268 | 1.478 | 1377.9962 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 23.1268 | 1.5002 | 1400.1982 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 23.1268 | 1.7142 | 1614.2283 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 23.1268 | 1.7151 | 1615.1411 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 17.8733 | 10.0079 | 9907.8536 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 34.4453 | 2.9435 | 2843.4947 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2646 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 37.2321 | 0.2307 | 130.7132 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 37.2321 | 0.2365 | 136.4513 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 57.2446 | 10.8583 | 10758.2816 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 25.0855 | 10.25 | 10150.0276 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1313 | 1.4778 | 1377.8391 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1313 | 1.5 | 1400.0373 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1313 | 1.7132 | 1613.1514 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 23.1313 | 1.7141 | 1614.0727 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 17.8725 | 10.0061 | 9906.0809 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 34.8312 | 2.977 | 2877.0144 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2149 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.7095 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2113 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 23.1318 | 1.4778 | 1377.78 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 23.1318 | 1.5 | 1399.9762 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 23.1318 | 1.7127 | 1612.6826 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 23.1318 | 1.7136 | 1613.6076 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 17.5458 | 10.0064 | 9906.42 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 34.8167 | 2.9782 | 2878.2008 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2149 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 37.2325 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 37.2325 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.7095 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2113 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 23.1318 | 1.4778 | 1377.78 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 23.1318 | 1.5 | 1399.9762 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 23.1318 | 1.7127 | 1612.6826 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 23.1318 | 1.7136 | 1613.6076 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 17.5458 | 10.0064 | 9906.42 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 34.8167 | 2.9782 | 2878.2008 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2224 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 37.232 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 37.232 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.7028 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2046 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 23.1313 | 1.4779 | 1377.8621 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 23.1313 | 1.5001 | 1400.0607 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 23.1313 | 1.7133 | 1613.3361 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 23.1313 | 1.7143 | 1614.2558 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 17.796 | 10.0086 | 9908.6105 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 34.8249 | 2.9749 | 2874.8933 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 37.2131 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 37.2131 | 0.2365 | 136.4517 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 57.1271 | 10.8557 | 10755.6828 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 25.0824 | 10.2503 | 10150.2584 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8391 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 23.1339 | 1.5 | 1400.037 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 23.1339 | 1.7131 | 1613.0826 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 23.1339 | 1.714 | 1614.0042 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5426 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7664 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2224 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 37.232 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 37.232 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.7028 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2046 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 23.1313 | 1.4779 | 1377.8621 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 23.1313 | 1.5001 | 1400.0607 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 23.1313 | 1.7133 | 1613.3361 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 23.1313 | 1.7143 | 1614.2558 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 17.796 | 10.0086 | 9908.6105 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 34.8249 | 2.9749 | 2874.8933 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6768 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1952 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.843 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0411 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1528 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0741 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 17.8846 | 10.0068 | 9906.7848 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9766 | 2876.6483 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.232 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6788 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1957 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8493 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0475 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7132 | 1613.1996 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.1205 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 17.888 | 10.0087 | 9908.6707 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 34.831 | 2.9758 | 2875.8274 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2295 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 37.2328 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 37.2328 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6819 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1987 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 23.133 | 1.4778 | 1377.8254 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 23.133 | 1.5 | 1400.0229 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 23.133 | 1.713 | 1613.0107 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 23.133 | 1.7139 | 1613.9331 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 17.764 | 10.0082 | 9908.2182 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 34.8258 | 2.9769 | 2876.9013 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.9487 | 13.8518 | 13751.7541 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-071 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 7.8937 | 2.3988 | 2298.8273 | 151 | 194.4 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-072 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 7.8937 | 2.5343 | 2434.2818 | 151 | 174.96 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 37.2235 | 0.2307 | 130.7184 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 37.2235 | 0.2365 | 136.4578 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 57.2373 | 10.8593 | 10759.2667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 25.0836 | 10.2504 | 10150.3746 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 23.1171 | 1.4783 | 1378.2737 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 23.1171 | 1.5005 | 1400.4844 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 23.1171 | 1.7167 | 1616.6801 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 23.1171 | 1.7176 | 1617.5729 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 17.8178 | 10.0101 | 9910.1375 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 34.8052 | 2.9608 | 2860.8035 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2307 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6775 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1954 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.844 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.042 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1598 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.081 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0068 | 9906.7652 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 34.8317 | 2.9766 | 2876.6345 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8518 | 13751.8469 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 37.2322 | 0.2307 | 130.7156 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 37.2322 | 0.2365 | 136.4543 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 57.2414 | 10.8588 | 10758.8167 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 25.0844 | 10.2502 | 10150.2407 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 23.127 | 1.4778 | 1377.8453 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 23.127 | 1.5 | 1400.0434 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 23.127 | 1.7132 | 1613.1634 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 23.127 | 1.7141 | 1614.0843 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 17.8492 | 10.0075 | 9907.499 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 34.8272 | 2.9761 | 2876.1102 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.2847 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 37.2361 | 0.2307 | 130.7129 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 37.2361 | 0.2365 | 136.451 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 57.2455 | 10.8582 | 10758.2102 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 25.0857 | 10.25 | 10149.9978 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.4778 | 1377.8344 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.5 | 1400.0321 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.7131 | 1613.0992 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 23.1345 | 1.714 | 1614.0207 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 17.8864 | 10.0061 | 9906.0544 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 34.8329 | 2.9772 | 2877.2251 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2292 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 37.231 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 37.231 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.6887 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1956 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1258 | 1.4779 | 1377.9498 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1258 | 1.5002 | 1400.1511 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1258 | 1.7141 | 1614.0567 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 23.1258 | 1.715 | 1614.9706 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 17.5832 | 10.0092 | 9909.1738 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 34.8149 | 2.9715 | 2871.4638 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2292 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 37.231 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 37.231 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.6887 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1956 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1258 | 1.4779 | 1377.9499 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1258 | 1.5002 | 1400.1512 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1258 | 1.7141 | 1614.0574 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 23.1258 | 1.715 | 1614.9714 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 17.5829 | 10.0091 | 9909.1453 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 34.8149 | 2.9715 | 2871.464 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2646 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 37.2347 | 0.2307 | 130.7138 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 37.2347 | 0.2365 | 136.452 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 57.2443 | 10.8584 | 10758.3897 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 25.0853 | 10.2501 | 10150.0714 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 23.1333 | 1.4779 | 1377.8648 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 23.1333 | 1.5001 | 1400.0635 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 23.1333 | 1.7133 | 1613.3402 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 23.1333 | 1.7143 | 1614.2599 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 17.8919 | 10.005 | 9904.9596 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 34.8348 | 2.9784 | 2878.3823 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 6.9511 | 13.8523 | 13752.2676 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 37.239 | 0.2307 | 130.714 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 37.239 | 0.2365 | 136.4523 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 57.249 | 10.8583 | 10758.3179 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 25.0869 | 10.25 | 10150.0484 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 23.1612 | 1.4772 | 1377.2493 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 23.1612 | 1.4994 | 1399.4345 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 23.1612 | 1.7106 | 1610.5589 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 23.1612 | 1.7115 | 1611.5008 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 17.8885 | 10.006 | 9905.9707 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 34.8388 | 2.9788 | 2878.7855 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 6.9511 | 13.8523 | 13752.2679 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 37.2387 | 0.2307 | 130.714 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 37.2387 | 0.2365 | 136.4522 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 57.2489 | 10.8583 | 10758.3178 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 25.087 | 10.25 | 10150.0479 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 23.1577 | 1.4772 | 1377.2404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 23.1577 | 1.4994 | 1399.4255 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 23.1577 | 1.7105 | 1610.5175 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 23.1577 | 1.7115 | 1611.4595 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 17.8883 | 10.006 | 9905.9675 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 34.8386 | 2.9788 | 2878.8066 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2287 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 36.9979 | 0.2307 | 130.7287 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 36.9979 | 0.2365 | 136.4683 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 57.1391 | 10.8588 | 10758.8101 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 25.0832 | 10.2501 | 10150.0727 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 14.0915 | 1.4687 | 1368.7424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 14.0915 | 1.4907 | 1390.6907 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 14.0915 | 1.7203 | 1620.3312 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 14.0915 | 1.7212 | 1621.243 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.7824 | 10.0078 | 9907.7998 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.7255 | 2.9686 | 2868.5649 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2772 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 37.2355 | 0.2307 | 130.7143 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 37.2355 | 0.2365 | 136.4525 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 57.2453 | 10.8583 | 10758.2593 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 25.0857 | 10.25 | 10150.0034 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 23.1428 | 1.4775 | 1377.5342 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 23.1428 | 1.4997 | 1399.7293 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 23.1428 | 1.7133 | 1613.3215 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 23.1428 | 1.7142 | 1614.241 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 17.8869 | 10.006 | 9905.9768 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 34.8345 | 2.9779 | 2877.8511 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 6.9502 | 13.8522 | 13752.1814 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 37.2049 | 0.2307 | 130.7161 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 37.2049 | 0.2365 | 136.4544 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 57.2396 | 10.8585 | 10758.5404 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 25.0848 | 10.2501 | 10150.1447 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 23.086 | 1.4777 | 1377.7138 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 23.086 | 1.4999 | 1399.9099 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 23.086 | 1.7128 | 1612.815 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 23.086 | 1.7137 | 1613.7386 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 17.8379 | 10.0055 | 9905.4657 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 34.823 | 2.9779 | 2877.9256 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 6.9509 | 13.8524 | 13752.3718 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 37.2404 | 0.2307 | 130.7106 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 37.2404 | 0.2364 | 136.448 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 57.2499 | 10.8576 | 10757.6417 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 25.0873 | 10.2497 | 10149.7251 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 23.136 | 1.4778 | 1377.8011 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 23.136 | 1.5 | 1399.9982 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 23.136 | 1.7129 | 1612.9223 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 23.136 | 1.7138 | 1613.8453 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 17.8924 | 10.0049 | 9904.939 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 34.8351 | 2.9784 | 2878.3869 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.265 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 37.2347 | 0.2307 | 130.7137 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 37.2347 | 0.2365 | 136.452 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 57.2444 | 10.8584 | 10758.3776 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 25.0853 | 10.2501 | 10150.064 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 23.132 | 1.4779 | 1377.9071 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 23.132 | 1.5001 | 1400.1069 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 23.132 | 1.7137 | 1613.6611 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 23.132 | 1.7146 | 1614.5782 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 17.8816 | 10.0071 | 9907.0921 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 34.8291 | 2.9751 | 2875.1356 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6825 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1953 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 23.1365 | 1.4779 | 1377.9464 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 23.1365 | 1.5001 | 1400.1474 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 23.1365 | 1.7139 | 1613.8869 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 23.1365 | 1.7148 | 1614.8022 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5659 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 34.8316 | 2.9766 | 2876.5873 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6835 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1954 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 23.1371 | 1.478 | 1377.9716 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 23.1371 | 1.5002 | 1400.173 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 23.1371 | 1.7141 | 1614.0669 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 23.1371 | 1.715 | 1614.9808 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5701 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 34.8315 | 2.9765 | 2876.5474 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 6.9502 | 13.8522 | 13752.1632 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 36.4481 | 0.2308 | 130.7863 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 36.4481 | 0.2365 | 136.5203 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 57.1815 | 10.8585 | 10758.4984 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 25.0833 | 10.2502 | 10150.205 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 23.1093 | 1.4778 | 1377.8003 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 23.1093 | 1.5 | 1399.9981 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 23.1093 | 1.7132 | 1613.1538 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 23.1093 | 1.7141 | 1614.0748 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 17.8812 | 10.0066 | 9906.6008 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 34.8304 | 2.9766 | 2876.6245 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 6.9502 | 13.8521 | 13752.1379 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 36.2355 | 0.2308 | 130.8006 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 36.2355 | 0.2365 | 136.5328 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 57.165 | 10.8584 | 10758.4021 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 25.0829 | 10.2502 | 10150.2064 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 23.1024 | 1.4778 | 1377.783 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 23.1024 | 1.5 | 1399.9806 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 23.1024 | 1.7131 | 1613.146 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 23.1024 | 1.7141 | 1614.067 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 17.8804 | 10.0066 | 9906.613 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 34.83 | 2.9766 | 2876.5907 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 6.951 | 13.8523 | 13752.3277 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 37.2427 | 0.2307 | 130.7276 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 37.2427 | 0.2365 | 136.4647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 57.2509 | 10.8575 | 10757.4727 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 25.0875 | 10.2497 | 10149.664 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 23.1361 | 1.4778 | 1377.7685 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 23.1361 | 1.5 | 1399.9649 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 23.1361 | 1.7127 | 1612.7149 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 23.1361 | 1.7136 | 1613.6396 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 17.889 | 10.0054 | 9905.4067 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 34.8348 | 2.9784 | 2878.3597 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 6.9502 | 13.8521 | 13752.1004 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 37.2339 | 0.2307 | 130.7143 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 37.2339 | 0.2365 | 136.4527 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 57.2441 | 10.8585 | 10758.5453 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 25.0855 | 10.2501 | 10150.1417 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8414 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0394 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1403 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0615 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 17.8846 | 10.0065 | 9906.4926 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.8148 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2363 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 37.2232 | 0.2307 | 130.7153 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 37.2232 | 0.2365 | 136.4539 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 57.2396 | 10.8586 | 10758.6422 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.175 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 22.8727 | 1.4774 | 1377.3652 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 22.8727 | 1.4996 | 1399.557 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 22.8727 | 1.7126 | 1612.5682 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 22.8727 | 1.7135 | 1613.4935 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 15.5323 | 10.0179 | 9917.8784 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 32.1915 | 3.0101 | 2910.1415 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.2897 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 37.2588 | 0.2307 | 130.7252 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 37.2588 | 0.2365 | 136.4593 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 57.2514 | 10.8575 | 10757.482 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 25.0863 | 10.2499 | 10149.8698 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 23.1395 | 1.4775 | 1377.4692 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 23.1395 | 1.4997 | 1399.6619 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 23.1395 | 1.712 | 1612.0363 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 23.1395 | 1.713 | 1612.9658 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 17.8867 | 10.006 | 9905.9583 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 34.8336 | 2.9777 | 2877.6925 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2373 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 35.4346 | 0.2308 | 130.7901 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 35.4346 | 0.2365 | 136.5238 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 56.584 | 10.8585 | 10758.541 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 25.0707 | 10.2502 | 10150.2276 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 18.324 | 1.4751 | 1375.059 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 18.324 | 1.4972 | 1397.187 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 18.324 | 1.741 | 1640.9681 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 18.324 | 1.7417 | 1641.6955 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.8501 | 10.0067 | 9906.6744 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.7667 | 2.9738 | 2873.8179 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 6.951 | 13.8523 | 13752.2669 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 37.2358 | 0.2307 | 130.7157 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 37.2358 | 0.2365 | 136.454 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 57.2479 | 10.8583 | 10758.3329 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 25.087 | 10.25 | 10150.0333 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 23.1441 | 1.477 | 1376.9519 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 23.1441 | 1.4991 | 1399.1387 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 23.1441 | 1.7121 | 1612.0508 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 23.1441 | 1.713 | 1612.9796 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 17.8863 | 10.0062 | 9906.1779 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 34.8336 | 2.9773 | 2877.3101 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 6.9506 | 13.8522 | 13752.2442 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 37.2342 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 37.2342 | 0.2365 | 136.4536 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 57.2442 | 10.8586 | 10758.5548 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 25.0854 | 10.2501 | 10150.1399 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 23.1376 | 1.4775 | 1377.5443 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 23.1376 | 1.4997 | 1399.7385 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 23.1376 | 1.7128 | 1612.7704 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 23.1376 | 1.7137 | 1613.6941 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 17.885 | 10.0064 | 9906.4229 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 34.8325 | 2.9769 | 2876.942 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 6.9506 | 13.8522 | 13752.2442 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 37.2342 | 0.2307 | 130.7151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 37.2342 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 57.2442 | 10.8586 | 10758.5539 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 25.0854 | 10.2501 | 10150.1399 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 23.1376 | 1.4775 | 1377.548 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 23.1376 | 1.4997 | 1399.7423 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 23.1376 | 1.7128 | 1612.767 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 23.1376 | 1.7137 | 1613.6906 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 17.885 | 10.0064 | 9906.4226 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 34.8325 | 2.9769 | 2876.9419 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2167 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 37.1139 | 0.2307 | 130.7128 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 37.1139 | 0.2364 | 136.4495 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 57.2099 | 10.8585 | 10758.4785 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 25.0835 | 10.2503 | 10150.2652 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.8098 | 1.4701 | 1370.1153 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.8098 | 1.4921 | 1392.0686 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.8098 | 1.6822 | 1582.2309 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.8098 | 1.6834 | 1583.4108 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 17.7874 | 10.0092 | 9909.1814 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 34.6024 | 2.8616 | 2761.5744 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6822 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1954 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 23.1353 | 1.4779 | 1377.9431 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 23.1353 | 1.5001 | 1400.144 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 23.1353 | 1.7139 | 1613.8812 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 23.1353 | 1.7148 | 1614.7967 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5784 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 34.8315 | 2.9765 | 2876.4605 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2875 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 37.2261 | 0.2307 | 130.7201 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 37.2261 | 0.2365 | 136.4598 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 57.2338 | 10.86 | 10759.9527 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 25.1062 | 10.248 | 10148.0272 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 23.1352 | 1.4778 | 1377.8164 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 23.1352 | 1.5 | 1400.0136 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 23.1352 | 1.7129 | 1612.9479 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 23.1352 | 1.7139 | 1613.8708 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 17.8863 | 10.0061 | 9906.0819 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 34.8333 | 2.9775 | 2877.4632 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2869 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 37.2261 | 0.2307 | 130.7201 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 37.2261 | 0.2365 | 136.4598 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 57.2339 | 10.86 | 10759.9525 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 25.1063 | 10.248 | 10148.0272 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 23.1352 | 1.4778 | 1377.8164 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 23.1352 | 1.5 | 1400.0136 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 23.1352 | 1.7129 | 1612.9479 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 23.1352 | 1.7139 | 1613.8708 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 17.8863 | 10.0061 | 9906.0819 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 34.8333 | 2.9775 | 2877.4633 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.232 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 37.2336 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 37.2336 | 0.2365 | 136.4532 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 57.2433 | 10.8586 | 10758.641 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 25.0842 | 10.2501 | 10150.0503 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.843 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.5 | 1400.041 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.7132 | 1613.1527 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0737 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5588 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7325 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.232 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 37.2335 | 0.2307 | 130.7147 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 37.2335 | 0.2365 | 136.4532 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 57.243 | 10.8587 | 10758.6511 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 25.0843 | 10.2501 | 10150.1025 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8429 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0408 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.7132 | 1613.1513 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0723 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.556 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7371 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2712 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 37.218 | 0.2307 | 130.7192 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 37.218 | 0.2365 | 136.4587 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 57.0055 | 10.8596 | 10759.6218 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 24.9045 | 10.2468 | 10146.8089 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8189 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0163 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.713 | 1612.9954 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 23.1343 | 1.7139 | 1613.9179 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 17.8858 | 10.0062 | 9906.2018 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 34.8329 | 2.9773 | 2877.2801 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2653 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 37.2045 | 0.2307 | 130.719 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 37.2045 | 0.2365 | 136.4582 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 56.6753 | 10.8595 | 10759.4563 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 24.6488 | 10.2411 | 10141.1053 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 23.1333 | 1.4778 | 1377.8157 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 23.1333 | 1.5 | 1400.013 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 23.1333 | 1.713 | 1613.0133 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 23.1333 | 1.7139 | 1613.9353 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 17.8855 | 10.0062 | 9906.2474 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 34.8328 | 2.9772 | 2877.2093 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.9411 | 13.8533 | 13753.3329 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 37.2326 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 37.2326 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6736 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1944 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8418 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0396 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0669 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 17.8842 | 10.0065 | 9906.5376 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7586 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.948 | 13.8521 | 13752.1303 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 37.2314 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 37.2314 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.6773 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1956 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1338 | 1.4778 | 1377.8411 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1338 | 1.5 | 1400.039 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1338 | 1.7131 | 1613.1478 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1338 | 1.7141 | 1614.069 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 17.8837 | 10.0065 | 9906.5428 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 34.8318 | 2.9767 | 2876.7465 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2472 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6751 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1948 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0404 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1487 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0698 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-002 | Maid 161kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 97.5547 | 7.899 | 7799.0141 | 100 | 122.85 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5482 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7471 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2309 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.2161 | 0.2307 | 130.7154 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.2161 | 0.2365 | 136.4539 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 57.2407 | 10.8586 | 10758.6488 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.186 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.1242 | 1.4778 | 1377.8007 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.1242 | 1.5 | 1399.998 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.1242 | 1.713 | 1613.0101 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.1242 | 1.7139 | 1613.9324 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 17.8724 | 10.0061 | 9906.1028 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.8303 | 2.9771 | 2877.0801 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2303 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 37.2147 | 0.2307 | 130.7155 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 37.2147 | 0.2365 | 136.4539 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 57.2405 | 10.8586 | 10758.6466 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1849 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 23.1233 | 1.4778 | 1377.7966 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 23.1233 | 1.5 | 1399.9941 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 23.1233 | 1.713 | 1613.0035 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 23.1233 | 1.7139 | 1613.9259 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 17.8714 | 10.0061 | 9906.0677 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 34.8301 | 2.9771 | 2877.1002 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2303 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 37.2128 | 0.2307 | 130.7155 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 37.2128 | 0.2365 | 136.454 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 57.2404 | 10.8586 | 10758.6445 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1841 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 23.1223 | 1.4778 | 1377.7929 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 23.1223 | 1.5 | 1399.9902 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 23.1223 | 1.713 | 1612.9893 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 23.1223 | 1.7139 | 1613.9117 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 17.8701 | 10.006 | 9906.0256 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 34.8299 | 2.9771 | 2877.1342 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2342 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 37.2429 | 0.2307 | 130.7146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 37.2429 | 0.2365 | 136.4531 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 57.2433 | 10.8587 | 10758.667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1914 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 23.1386 | 1.4779 | 1377.8573 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 23.1386 | 1.5001 | 1400.0557 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 23.1386 | 1.7132 | 1613.225 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 23.1386 | 1.7141 | 1614.1456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 17.8894 | 10.0067 | 9906.7276 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 34.8328 | 2.9766 | 2876.6139 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2342 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 37.2429 | 0.2307 | 130.7146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 37.2429 | 0.2365 | 136.4531 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 57.2433 | 10.8587 | 10758.667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1914 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 23.1386 | 1.4779 | 1377.8573 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 23.1386 | 1.5001 | 1400.0557 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 23.1386 | 1.7132 | 1613.225 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 23.1386 | 1.7141 | 1614.1456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 17.8894 | 10.0067 | 9906.7276 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 34.8328 | 2.9766 | 2876.6139 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2342 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 37.2429 | 0.2307 | 130.7146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 37.2429 | 0.2365 | 136.4531 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 57.2433 | 10.8587 | 10758.667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1914 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 23.1386 | 1.4779 | 1377.8573 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 23.1386 | 1.5001 | 1400.0557 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 23.1386 | 1.7132 | 1613.225 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 23.1386 | 1.7141 | 1614.1456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 17.8894 | 10.0067 | 9906.7276 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 34.8328 | 2.9766 | 2876.6139 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2342 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 37.2429 | 0.2307 | 130.7146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 37.2429 | 0.2365 | 136.4531 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 57.2433 | 10.8587 | 10758.667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1914 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 23.1386 | 1.4779 | 1377.8573 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 23.1386 | 1.5001 | 1400.0557 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 23.1386 | 1.7132 | 1613.225 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 23.1386 | 1.7141 | 1614.1456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 17.8894 | 10.0067 | 9906.7276 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 34.8328 | 2.9766 | 2876.6139 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2342 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 37.2429 | 0.2307 | 130.7146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 37.2429 | 0.2365 | 136.4531 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 57.2433 | 10.8587 | 10758.667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1914 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 23.1386 | 1.4779 | 1377.8573 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 23.1386 | 1.5001 | 1400.0557 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 23.1386 | 1.7132 | 1613.225 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 23.1386 | 1.7141 | 1614.1456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 17.8894 | 10.0067 | 9906.7276 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 34.8328 | 2.9766 | 2876.6139 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2342 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 37.2429 | 0.2307 | 130.7146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 37.2429 | 0.2365 | 136.4531 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 57.2433 | 10.8587 | 10758.667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1914 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 23.1386 | 1.4779 | 1377.8573 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 23.1386 | 1.5001 | 1400.0557 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 23.1386 | 1.7132 | 1613.225 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 23.1386 | 1.7141 | 1614.1456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 17.8894 | 10.0067 | 9906.7276 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 34.8328 | 2.9766 | 2876.6139 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2286 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 36.7156 | 0.2308 | 130.7872 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 36.7156 | 0.2365 | 136.5237 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 57.2083 | 10.8586 | 10758.6451 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0839 | 10.2502 | 10150.1785 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0019 | 1.478 | 1377.9634 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0019 | 1.5002 | 1400.1609 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0019 | 1.7134 | 1613.4307 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0019 | 1.7144 | 1614.3507 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 17.7337 | 10.0068 | 9906.7852 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.7893 | 2.9765 | 2876.4713 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.9505 | 13.8522 | 13752.2368 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 37.1183 | 0.2307 | 130.7432 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 37.1183 | 0.2365 | 136.4836 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 57.2314 | 10.8591 | 10759.1371 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 25.0844 | 10.2502 | 10150.2325 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 23.1327 | 1.4779 | 1377.9049 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 23.1327 | 1.5001 | 1400.1047 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 23.1327 | 1.7137 | 1613.6556 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 23.1327 | 1.7146 | 1614.5728 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 17.8845 | 10.0066 | 9906.5963 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.793 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9501 | 13.8522 | 13752.1507 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.1728 | 0.2307 | 130.7199 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.1728 | 0.2365 | 136.4589 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 57.234 | 10.8589 | 10758.9425 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0841 | 10.2503 | 10150.2594 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0621 | 1.4777 | 1377.6869 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0621 | 1.4999 | 1399.8828 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0621 | 1.7129 | 1612.8972 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0621 | 1.7138 | 1613.8201 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.8233 | 10.0107 | 9910.7371 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.5764 | 2.9432 | 2843.2205 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2346 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.1692 | 0.2307 | 130.7199 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.1692 | 0.2365 | 136.4583 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 57.234 | 10.8586 | 10758.6382 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1682 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9951 | 1.4779 | 1377.8557 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9951 | 1.5001 | 1400.0567 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9951 | 1.7146 | 1614.5537 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9951 | 1.7155 | 1615.4633 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 17.4297 | 10.0049 | 9904.9165 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.8329 | 2.9774 | 2877.383 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9501 | 13.8522 | 13752.1735 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.2005 | 0.2307 | 130.718 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.2005 | 0.2365 | 136.4571 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 57.2371 | 10.8587 | 10758.7084 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0848 | 10.2501 | 10150.136 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.896 | 1.4779 | 1377.8532 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.896 | 1.5001 | 1400.0597 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.896 | 1.7165 | 1616.4956 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.896 | 1.7174 | 1617.3891 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 15.0487 | 10.0266 | 9926.6277 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.437 | 2.8089 | 2708.9079 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.95 | 13.8521 | 13752.1152 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.2124 | 0.2307 | 130.7164 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.2124 | 0.2365 | 136.4551 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 57.236 | 10.8591 | 10759.1286 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0835 | 10.2504 | 10150.381 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0754 | 1.4774 | 1377.4034 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0754 | 1.4996 | 1399.5899 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0754 | 1.7103 | 1610.3494 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.0754 | 1.7113 | 1611.2931 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 13.9428 | 9.9979 | 9897.9306 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.6219 | 2.9894 | 2889.3555 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9502 | 13.8522 | 13752.1676 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.23 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.23 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 57.2406 | 10.8588 | 10758.8221 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0842 | 10.2503 | 10150.2634 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.1251 | 1.4776 | 1377.5702 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.1251 | 1.4998 | 1399.7605 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.1251 | 1.7112 | 1611.1579 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 23.1251 | 1.7121 | 1612.095 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.6216 | 10.0013 | 9901.3192 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.7737 | 2.9836 | 2883.5909 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.9502 | 13.8522 | 13752.1805 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 37.2278 | 0.2307 | 130.7155 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 37.2278 | 0.2365 | 136.4542 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 57.2408 | 10.8588 | 10758.7964 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 25.0843 | 10.2502 | 10150.2376 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 23.1214 | 1.4779 | 1377.9211 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 23.1214 | 1.5001 | 1400.122 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 23.1214 | 1.7139 | 1613.9226 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 23.1214 | 1.7148 | 1614.8376 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 17.5038 | 10.01 | 9910.0335 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 34.8031 | 2.9703 | 2870.2732 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9502 | 13.8522 | 13752.1776 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.2042 | 0.2307 | 130.7178 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 37.2042 | 0.2365 | 136.4568 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 57.2376 | 10.8587 | 10758.7494 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.1689 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9562 | 1.478 | 1377.9563 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9562 | 1.5002 | 1400.1638 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9562 | 1.7166 | 1616.553 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9562 | 1.7174 | 1617.4462 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 15.0475 | 10.0343 | 9934.3238 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.5411 | 2.8678 | 2767.8211 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9496 | 13.8517 | 13751.7488 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.9983 | 0.2312 | 131.2423 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 31.9983 | 0.237 | 136.9566 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 56.7804 | 10.8585 | 10758.5183 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 25.0745 | 10.2503 | 10150.3307 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9471 | 1.4776 | 1377.5843 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9471 | 1.4998 | 1399.7817 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9471 | 1.7135 | 1613.4691 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 22.9471 | 1.7144 | 1614.3869 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 17.8605 | 10.0071 | 9907.0881 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.8202 | 2.9755 | 2875.5497 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 6.95 | 13.8517 | 13751.7348 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 37.2359 | 0.2307 | 130.7124 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 37.2359 | 0.2365 | 136.4503 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 57.2462 | 10.8581 | 10758.1009 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 25.086 | 10.2499 | 10149.9455 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8387 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0365 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1186 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 23.1342 | 1.714 | 1614.0401 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 17.8852 | 10.0063 | 9906.2855 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 34.8325 | 2.9771 | 2877.0567 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2479 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 36.4577 | 0.2308 | 130.8288 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 36.4577 | 0.2366 | 136.5609 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 57.2385 | 10.8592 | 10759.186 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.1885 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 23.1312 | 1.4779 | 1377.8896 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 23.1312 | 1.5001 | 1400.0886 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 23.1312 | 1.7134 | 1613.3658 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 23.1312 | 1.7143 | 1614.2854 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0066 | 9906.5746 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7269 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 37.2315 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 37.2315 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 57.2417 | 10.8587 | 10758.6719 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1958 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 23.0834 | 1.4781 | 1378.0953 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 23.0834 | 1.5003 | 1400.2916 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 23.0834 | 1.713 | 1612.9539 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 23.0834 | 1.7139 | 1613.8787 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 17.884 | 10.0065 | 9906.5465 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 34.8317 | 2.9768 | 2876.8268 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 37.2317 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 37.2317 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 57.2418 | 10.8587 | 10758.6713 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1958 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.0884 | 1.4781 | 1378.0604 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.0884 | 1.5003 | 1400.2567 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.0884 | 1.7129 | 1612.9071 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.0884 | 1.7138 | 1613.8318 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 17.884 | 10.0065 | 9906.5454 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 34.8317 | 2.9768 | 2876.8262 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 37.2196 | 0.2307 | 130.7156 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 37.2196 | 0.2365 | 136.4542 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 57.238 | 10.8587 | 10758.6869 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1861 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 22.6161 | 1.477 | 1377.0416 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 22.6161 | 1.4992 | 1399.2342 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 22.6161 | 1.7146 | 1614.5567 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 22.6161 | 1.7155 | 1615.4653 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 17.8838 | 10.0066 | 9906.6293 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 34.8304 | 2.9758 | 2875.787 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 37.2288 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 37.2288 | 0.2365 | 136.4538 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 57.2411 | 10.8587 | 10758.6941 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1949 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.0375 | 1.4778 | 1377.8392 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.0375 | 1.5 | 1400.0423 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.0375 | 1.715 | 1615.0125 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.0375 | 1.7159 | 1615.9182 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 17.8834 | 10.0066 | 9906.5611 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 34.8309 | 2.9765 | 2876.5299 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 37.2292 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 37.2292 | 0.2365 | 136.4538 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 57.2413 | 10.8587 | 10758.6973 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1949 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 23.0605 | 1.4778 | 1377.818 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 23.0605 | 1.5 | 1400.0224 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 23.0605 | 1.7152 | 1615.1881 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 23.0605 | 1.7161 | 1616.0919 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 17.8834 | 10.0066 | 9906.5599 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 34.831 | 2.9765 | 2876.5121 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2336 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 37.2312 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 37.2312 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 57.2413 | 10.8587 | 10758.6667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1953 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.1041 | 1.4781 | 1378.1058 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.1041 | 1.5003 | 1400.3012 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.1041 | 1.7126 | 1612.6164 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 23.1041 | 1.7135 | 1613.5438 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0065 | 9906.5449 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 34.8302 | 2.9766 | 2876.6228 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6766 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8455 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0434 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7132 | 1613.1697 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0906 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5478 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7455 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.7145 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.4529 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 57.2421 | 10.8586 | 10758.6472 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.195 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 23.1234 | 1.4774 | 1377.4298 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 23.1234 | 1.4996 | 1399.6165 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 23.1234 | 1.7103 | 1610.3081 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 23.1234 | 1.7113 | 1611.2521 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.4743 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 34.8327 | 2.9774 | 2877.3939 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2167 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1143 | 0.2307 | 130.7129 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 37.1143 | 0.2364 | 136.4497 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 57.21 | 10.8585 | 10758.4899 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0835 | 10.2503 | 10150.267 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8161 | 1.4704 | 1370.3992 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8161 | 1.4924 | 1392.3627 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8161 | 1.6832 | 1583.1694 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.8161 | 1.6843 | 1584.3416 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 17.7899 | 10.0094 | 9909.4019 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 34.6086 | 2.8661 | 2766.1459 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 6.9499 | 13.8523 | 13752.3444 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6769 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1956 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8429 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0408 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1519 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0731 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5598 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7332 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2359 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 37.2322 | 0.2307 | 130.715 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 37.2322 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.6563 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1922 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 23.1101 | 1.4784 | 1378.3651 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 23.1101 | 1.5006 | 1400.5604 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 23.1101 | 1.7126 | 1612.6338 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 23.1101 | 1.7136 | 1613.5625 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 17.8847 | 10.0065 | 9906.5405 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 34.8317 | 2.9765 | 2876.5187 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 37.22 | 0.2307 | 130.7155 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 37.22 | 0.2365 | 136.4541 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 57.2379 | 10.8587 | 10758.6835 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1914 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 22.6122 | 1.4775 | 1377.5103 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 22.6122 | 1.4997 | 1399.7019 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 22.6122 | 1.7141 | 1614.1312 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 22.6122 | 1.715 | 1615.0459 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 17.8839 | 10.0066 | 9906.5842 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 34.8311 | 2.9764 | 2876.3646 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.233 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 37.2274 | 0.2307 | 130.7153 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 37.2274 | 0.2365 | 136.4538 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 57.2406 | 10.8587 | 10758.6862 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.195 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 22.914 | 1.4781 | 1378.1366 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 22.914 | 1.5003 | 1400.3342 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 22.914 | 1.7141 | 1614.0955 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 22.914 | 1.715 | 1615.0114 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 17.8832 | 10.0066 | 9906.555 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 34.8306 | 2.9767 | 2876.6913 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.2876 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 37.2353 | 0.2307 | 130.7134 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 37.2353 | 0.2365 | 136.4516 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 57.2457 | 10.8582 | 10758.2011 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 25.0859 | 10.25 | 10149.975 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 23.1283 | 1.478 | 1377.9939 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 23.1283 | 1.5002 | 1400.1971 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 23.1283 | 1.7146 | 1614.5901 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 23.1283 | 1.7155 | 1615.4996 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 17.8835 | 10.0066 | 9906.6106 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 34.7841 | 2.9407 | 2840.665 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.2928 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 37.2355 | 0.2307 | 130.7133 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 37.2355 | 0.2365 | 136.4515 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 57.2459 | 10.8582 | 10758.1607 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 25.0859 | 10.25 | 10149.958 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 23.128 | 1.478 | 1378.0144 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 23.128 | 1.5002 | 1400.2182 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 23.128 | 1.7148 | 1614.7829 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 23.128 | 1.7157 | 1615.6909 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 17.8836 | 10.0068 | 9906.7558 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 34.7765 | 2.9238 | 2823.7604 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2344 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 37.2228 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 37.2228 | 0.2365 | 136.4537 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 57.2405 | 10.8587 | 10758.6512 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1855 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 23.0687 | 1.4778 | 1377.7646 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 23.0687 | 1.5 | 1399.9604 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 23.0687 | 1.7129 | 1612.8737 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 23.0687 | 1.7138 | 1613.7974 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 17.7574 | 10.008 | 9907.9703 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 11.8072 | 3.0542 | 2954.2394 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 37.2185 | 0.2307 | 130.7159 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 37.2185 | 0.2365 | 136.4546 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 57.2396 | 10.8587 | 10758.6849 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 25.0847 | 10.2502 | 10150.1705 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 22.9837 | 1.4784 | 1378.3917 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 22.9837 | 1.5006 | 1400.6066 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 22.9837 | 1.7184 | 1618.3715 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 22.9837 | 1.7193 | 1619.2508 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 17.6833 | 10.0122 | 9912.1561 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 29.2535 | 2.9277 | 2827.7493 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2161 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 37.2085 | 0.2307 | 130.7145 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 37.2085 | 0.2365 | 136.4527 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 57.2359 | 10.8587 | 10758.7121 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 25.0842 | 10.2502 | 10150.2387 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 22.7562 | 1.4767 | 1376.7249 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 22.7562 | 1.4989 | 1398.9016 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 22.7562 | 1.7092 | 1609.1613 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 22.7562 | 1.7101 | 1610.1138 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 16.5298 | 10.0169 | 9916.9094 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 30.5119 | 3.0033 | 2903.3174 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2207 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 35.5009 | 0.2309 | 130.8555 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 35.5009 | 0.2366 | 136.5918 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 56.6135 | 10.8589 | 10758.9245 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 25.0735 | 10.2497 | 10149.7251 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 18.1354 | 1.4784 | 1378.3848 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 18.1354 | 1.5005 | 1400.4979 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 18.1354 | 1.7156 | 1615.5582 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 18.1354 | 1.7165 | 1616.4951 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 17.8468 | 10.0067 | 9906.6869 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 34.7658 | 2.9765 | 2876.5123 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2284 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 35.5024 | 0.2308 | 130.8066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 35.5024 | 0.2365 | 136.5406 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 56.6094 | 10.8585 | 10758.5224 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 25.0718 | 10.2501 | 10150.0757 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 18.2407 | 1.4758 | 1375.7598 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 18.2407 | 1.4979 | 1397.8585 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 18.2407 | 1.7223 | 1622.304 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 18.2407 | 1.7232 | 1623.1826 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 17.849 | 10.0065 | 9906.5458 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 34.7677 | 2.9759 | 2875.9473 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2467 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6751 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1935 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8428 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0408 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.152 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0733 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0065 | 9906.5388 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7534 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2333 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 37.2334 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 37.2334 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6767 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.195 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1351 | 1.4778 | 1377.8479 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1351 | 1.5 | 1400.0459 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1351 | 1.7132 | 1613.18 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1351 | 1.7141 | 1614.101 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 17.8862 | 10.0066 | 9906.6228 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 34.9583 | 2.9565 | 2856.4924 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2327 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5471 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7502 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 6.9506 | 13.8523 | 13752.3028 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 37.2358 | 0.2307 | 130.713 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 37.2358 | 0.2365 | 136.4511 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 57.2466 | 10.8581 | 10758.0725 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 25.0862 | 10.2499 | 10149.9138 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1281 | 1.478 | 1377.9835 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1281 | 1.5002 | 1400.1864 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1281 | 1.7145 | 1614.5163 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 23.1281 | 1.7154 | 1615.4264 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 17.8866 | 10.0057 | 9905.6839 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 35.0249 | 3.093 | 2992.9616 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 6.9497 | 13.8523 | 13752.2505 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6673 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1919 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8422 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0401 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.146 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0673 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 17.8842 | 10.0065 | 9906.541 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 34.8318 | 2.9768 | 2876.7582 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 6.9505 | 13.8523 | 13752.3106 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 37.2328 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 37.2328 | 0.2365 | 136.4538 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 57.2409 | 10.8588 | 10758.7697 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 25.084 | 10.2502 | 10150.2335 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8431 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0411 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1537 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0749 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5887 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7006 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 6.9494 | 13.8522 | 13752.1659 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 37.2326 | 0.2365 | 136.4535 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 57.2419 | 10.8587 | 10758.6922 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.2015 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8446 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.0428 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7132 | 1613.1668 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7141 | 1614.0877 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 17.8838 | 10.0066 | 9906.617 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 34.8316 | 2.9767 | 2876.6653 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 6.9502 | 13.8521 | 13752.1003 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 37.2339 | 0.2307 | 130.7143 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 37.2339 | 0.2365 | 136.4527 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 57.2441 | 10.8585 | 10758.5454 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 25.0855 | 10.2501 | 10150.1417 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8413 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0394 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1403 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0614 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 17.8846 | 10.0065 | 9906.4927 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.8148 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 6.8911 | 13.843 | 13742.9964 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6862 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.2005 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8428 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0408 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7132 | 1613.1516 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0728 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.598 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.6968 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 6.9496 | 13.8521 | 13752.124 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6824 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1975 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8437 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0416 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1581 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0791 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5836 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9767 | 2876.7058 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 6.9505 | 13.8522 | 13752.2469 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6762 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1474 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5476 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7498 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 6.9494 | 13.8524 | 13752.362 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 37.2248 | 0.2307 | 130.7152 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 37.2248 | 0.2365 | 136.4538 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 57.2412 | 10.8587 | 10758.7008 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1969 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8362 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.0342 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.7131 | 1613.1178 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 23.1341 | 1.714 | 1614.0393 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 17.8846 | 10.0065 | 9906.4914 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.8397 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 6.9505 | 13.8522 | 13752.2451 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1474 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5476 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7497 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 6.9498 | 13.8521 | 13752.0931 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6738 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1944 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1474 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0684 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5465 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.751 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 6.9498 | 13.8521 | 13752.0928 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 37.233 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 37.233 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6738 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1944 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1474 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0684 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5465 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.751 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 6.1823 | 14.2392 | 14139.2367 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 37.233 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.67 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1938 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8415 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0394 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1407 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0618 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 17.8844 | 10.0065 | 9906.5311 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7733 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 6.813 | 13.8034 | 13703.4191 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 57.2409 | 10.8589 | 10758.863 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 25.0841 | 10.2503 | 10150.2723 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.4779 | 1377.8533 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.5001 | 1400.0516 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7132 | 1613.2348 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7142 | 1614.1553 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 17.8815 | 10.0072 | 9907.2045 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 34.8308 | 2.976 | 2876.0426 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 6.9497 | 13.8524 | 13752.3823 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6722 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1931 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0379 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.131 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.0522 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 17.8845 | 10.0065 | 9906.506 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.8109 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 6.9497 | 13.8524 | 13752.3826 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 37.2329 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 37.2329 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6721 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1931 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 23.1343 | 1.4778 | 1377.8401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 23.1343 | 1.5 | 1400.0379 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 23.1343 | 1.7131 | 1613.1308 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 23.1343 | 1.7141 | 1614.052 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 17.8845 | 10.0065 | 9906.5054 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 34.8321 | 2.9768 | 2876.8116 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 6.9493 | 13.8522 | 13752.2048 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 37.2203 | 0.2307 | 130.7154 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 37.2203 | 0.2365 | 136.4539 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 57.2407 | 10.8587 | 10758.6769 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 25.0845 | 10.2502 | 10150.1924 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.4778 | 1377.8386 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.5 | 1400.0365 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7131 | 1613.142 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 23.1336 | 1.7141 | 1614.0633 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.536 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7653 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 6.95 | 13.8522 | 13752.1676 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 37.2334 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6711 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1928 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8422 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1465 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0677 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5442 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.755 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 6.9497 | 13.8518 | 13751.8342 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6805 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1965 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0405 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1494 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0704 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 17.8842 | 10.0066 | 9906.5572 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 34.8319 | 2.9767 | 2876.7373 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2226 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 37.2335 | 0.2307 | 130.7139 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 37.2335 | 0.2365 | 136.4522 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 57.2057 | 10.8585 | 10758.4718 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 24.3098 | 10.2608 | 10160.8296 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.4778 | 1377.8473 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.5 | 1400.0456 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7132 | 1613.1869 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 23.1339 | 1.7141 | 1614.1079 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 17.884 | 10.0066 | 9906.6214 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 34.8318 | 2.9766 | 2876.6315 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 6.9499 | 13.8522 | 13752.2441 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 37.2331 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6725 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1937 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8422 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0401 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1463 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0676 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5434 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 34.8319 | 2.9768 | 2876.7555 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 6.883 | 14.6205 | 14520.4792 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 37.2325 | 0.2307 | 130.7154 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 37.2325 | 0.2365 | 136.454 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 57.2405 | 10.8588 | 10758.7988 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 25.0838 | 10.2502 | 10150.2449 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.4778 | 1377.8431 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.5 | 1400.041 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7132 | 1613.1537 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 23.1341 | 1.7141 | 1614.0749 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 17.8841 | 10.0066 | 9906.5902 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 34.8318 | 2.9767 | 2876.698 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2249 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.676 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1474 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0684 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5462 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2249 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 37.2332 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 37.2332 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.676 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1474 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0684 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5462 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2244 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6733 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1938 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1476 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0689 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5465 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.7509 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 6.3937 | 13.8315 | 13731.4855 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 37.233 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 37.233 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 57.2422 | 10.8587 | 10758.6751 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1952 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8423 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0402 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1476 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0686 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5476 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 34.832 | 2.9767 | 2876.7495 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2255 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 37.2333 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 57.2423 | 10.8587 | 10758.6731 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1937 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.4778 | 1377.8424 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.5 | 1400.0403 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7131 | 1613.1476 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 23.1342 | 1.7141 | 1614.0689 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 17.8843 | 10.0065 | 9906.5465 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 34.832 | 2.9768 | 2876.751 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.9503 | 13.8522 | 13752.2314 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 37.2308 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 37.2308 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 57.242 | 10.8587 | 10758.6662 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1904 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.126 | 1.4779 | 1377.8771 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.126 | 1.5001 | 1400.0761 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.126 | 1.7135 | 1613.4503 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 23.126 | 1.7144 | 1614.3691 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.9282 | 10.0225 | 9922.5227 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 34.8073 | 2.9725 | 2872.5198 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2318 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 37.2314 | 0.2307 | 130.7149 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 37.2314 | 0.2365 | 136.4534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6695 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1919 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 23.1282 | 1.4779 | 1377.8623 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 23.1282 | 1.5001 | 1400.0609 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 23.1282 | 1.7133 | 1613.3355 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 23.1282 | 1.7143 | 1614.2552 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 17.1925 | 10.0159 | 9915.9043 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 34.8152 | 2.9741 | 2874.0951 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8522 | 13752.2306 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2328 | 0.2307 | 130.7148 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 37.2328 | 0.2365 | 136.4533 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 57.2421 | 10.8587 | 10758.6762 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 25.0846 | 10.2502 | 10150.1957 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.4778 | 1377.8355 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.5 | 1400.0334 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.7131 | 1613.0887 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 23.1344 | 1.714 | 1614.0104 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.8656 | 10.0079 | 9907.8701 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.8272 | 2.9763 | 2876.3079 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.9504 | 13.8523 | 13752.2521 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 37.2202 | 0.2307 | 130.718 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 37.2202 | 0.2365 | 136.4571 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 56.9802 | 10.8593 | 10759.3334 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 22.039 | 10.2348 | 10134.775 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 23.134 | 1.4778 | 1377.8274 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 23.134 | 1.5 | 1400.025 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 23.134 | 1.7131 | 1613.0585 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 23.134 | 1.714 | 1613.9805 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 17.885 | 10.0064 | 9906.3632 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25SP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 34.8325 | 2.977 | 2877.0398 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | Base | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | Base | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | Base | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | Base | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | Base | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | Base | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | Base | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | Base | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | Base | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | Base | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | Base | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.525 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1019 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7411 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4358 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5741 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9078 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 21.9533 | 1.7039 | 1603.9227 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 17.3006 | 9.9977 | 9897.6724 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515732 [KNOBHIL1 13.200] CKT 1 | 34.5897 | 3.0745 | 2974.5112 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4405 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5789 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9382 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9529 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2754 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2943 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9381 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9528 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2694 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2952 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5252 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 56.7826 | 10.8811 | 10781.0933 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7384 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 21.954 | 1.4774 | 1377.4231 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 21.954 | 1.4996 | 1399.561 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 21.954 | 1.7028 | 1602.8454 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 21.954 | 1.7039 | 1603.8607 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 17.1051 | 10.0002 | 9900.222 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] CKT 1 | 34.5879 | 3.0748 | 2974.793 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.4802 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 35.9895 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 35.9895 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 56.7815 | 10.8811 | 10781.107 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7402 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 21.947 | 1.4775 | 1377.4539 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 21.947 | 1.4996 | 1399.5928 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 21.947 | 1.703 | 1603.0465 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 21.947 | 1.7041 | 1604.0602 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 17.3244 | 9.9974 | 9897.4331 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515760 [SOONER 1 13.800] CKT 1 | 34.5891 | 3.0742 | 2974.1574 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 6.9049 | 14.0748 | 13974.7781 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 35.9929 | 0.2309 | 130.8844 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 35.9929 | 0.2366 | 136.6374 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 56.8237 | 10.8749 | 10774.9465 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 24.9943 | 10.2514 | 10151.4336 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 21.9298 | 1.4772 | 1377.2437 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 21.9298 | 1.4994 | 1399.3766 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 21.9298 | 1.7019 | 1601.9132 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 21.9298 | 1.7029 | 1602.9361 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 17.2782 | 9.9952 | 9895.2285 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 514806 [SOONER2G 20.000] CKT 1 | 34.5844 | 3.0761 | 2976.0784 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 6.9042 | 14.0747 | 13974.6508 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 36.0089 | 0.2309 | 130.8977 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 36.0089 | 0.2367 | 136.654 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 56.7988 | 10.8787 | 10778.7388 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 24.9894 | 10.2522 | 10152.2478 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.4774 | 1377.3808 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.4995 | 1399.5175 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.7026 | 1602.5828 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.7036 | 1603.6006 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 17.339 | 9.9967 | 9896.6712 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515894 [THUNDER7 345.00] CKT 1 | 34.5921 | 3.0749 | 2974.8934 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4539 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 35.9829 | 0.2309 | 130.9057 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 35.9829 | 0.2367 | 136.664 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 56.7813 | 10.881 | 10780.9697 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7147 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 21.9159 | 1.4774 | 1377.4172 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 21.9159 | 1.4996 | 1399.5555 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 21.9159 | 1.703 | 1602.9583 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 21.9159 | 1.704 | 1603.973 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 17.1913 | 9.997 | 9897.0378 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] CKT 1 | 34.5724 | 3.0743 | 2974.3358 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0743 | 13974.3022 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 35.9921 | 0.2309 | 130.909 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 35.9921 | 0.2367 | 136.6681 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 56.7787 | 10.8816 | 10781.6325 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 24.9866 | 10.2528 | 10152.837 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 21.9402 | 1.4775 | 1377.494 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 21.9402 | 1.4996 | 1399.6341 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 21.9402 | 1.7033 | 1603.3016 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 21.9402 | 1.7043 | 1604.3136 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 17.293 | 9.9981 | 9898.0871 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 560056 [G15-066T 345.00] CKT 1 | 34.5846 | 3.0736 | 2973.5883 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.4903 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 35.9267 | 0.2309 | 130.9094 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 35.9267 | 0.2367 | 136.6679 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 56.7725 | 10.8812 | 10781.234 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9867 | 10.2528 | 10152.7646 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8582 | 1.4773 | 1377.3443 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8582 | 1.4995 | 1399.4821 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8582 | 1.703 | 1602.9905 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8582 | 1.704 | 1604.0046 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2424 | 9.9971 | 9897.0988 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] CKT 1 | 34.568 | 3.0742 | 2974.1855 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5373 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 35.9745 | 0.2309 | 130.91 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 35.9745 | 0.2367 | 136.6691 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 56.2908 | 10.882 | 10781.9628 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 21.9764 | 10.231 | 10130.9841 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 21.9519 | 1.4774 | 1377.4407 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 21.9519 | 1.4996 | 1399.5793 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 21.9519 | 1.703 | 1602.9863 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 21.9519 | 1.704 | 1604.0006 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.2047 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0744 | 2974.352 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.535 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 35.338 | 0.231 | 130.9699 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 35.338 | 0.2367 | 136.7159 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 56.7379 | 10.8803 | 10780.3061 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 24.9858 | 10.2528 | 10152.7824 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 21.8901 | 1.4775 | 1377.5326 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 21.8901 | 1.4997 | 1399.6649 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 21.8901 | 1.7019 | 1601.9082 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 21.8901 | 1.7029 | 1602.933 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 17.336 | 9.9972 | 9897.1504 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 514810 [JOHNCO11 13.800] CKT 1 | 34.5904 | 3.0746 | 2974.6423 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5144 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 33.5112 | 0.2312 | 131.2085 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 33.5112 | 0.237 | 136.9626 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 56.7802 | 10.8823 | 10782.2573 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 24.9873 | 10.2527 | 10152.7128 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 21.0686 | 1.4771 | 1377.1021 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 21.0686 | 1.4992 | 1399.2322 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 21.0686 | 1.7046 | 1604.6158 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 21.0686 | 1.7056 | 1605.6196 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 17.3327 | 9.9973 | 9897.2772 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 34.5797 | 3.074 | 2973.9891 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 6.9041 | 14.0746 | 13974.6487 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 36.0293 | 0.2309 | 130.9275 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 36.0293 | 0.2367 | 136.681 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 56.8129 | 10.8772 | 10777.2414 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 24.9915 | 10.2519 | 10151.9222 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 21.9574 | 1.4771 | 1377.0941 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 21.9574 | 1.4992 | 1399.229 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 21.9574 | 1.7025 | 1602.5289 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 21.9574 | 1.7035 | 1603.546 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 17.3385 | 9.9967 | 9896.6933 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] CKT 1 | 34.5922 | 3.0748 | 2974.8251 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 6.9041 | 14.0746 | 13974.6329 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 36.0524 | 0.231 | 130.9622 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 36.0524 | 0.2367 | 136.7283 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 56.8105 | 10.8797 | 10779.7026 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 24.9911 | 10.252 | 10152.0402 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 21.972 | 1.4775 | 1377.4919 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 21.972 | 1.4996 | 1399.6367 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 21.972 | 1.7044 | 1604.4154 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 21.972 | 1.7054 | 1605.4175 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 17.3392 | 9.9968 | 9896.8085 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] CKT 1 | 34.5924 | 3.0746 | 2974.5621 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 6.9047 | 14.0748 | 13974.7724 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 36.0214 | 0.2309 | 130.8885 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 36.0214 | 0.2366 | 136.6427 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 56.8182 | 10.8762 | 10776.2431 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 24.9928 | 10.2517 | 10151.7138 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 21.9553 | 1.4773 | 1377.3482 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 21.9553 | 1.4995 | 1399.4837 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 21.9553 | 1.7024 | 1602.3652 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 21.9553 | 1.7034 | 1603.3847 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 17.3391 | 9.9964 | 9896.3744 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] CKT 1 | 34.5924 | 3.075 | 2975.0435 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5186 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 35.375 | 0.231 | 130.9738 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 35.375 | 0.2367 | 136.7282 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 56.733 | 10.88 | 10779.9985 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 24.9868 | 10.2525 | 10152.5476 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9324 | 1.4774 | 1377.4366 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9324 | 1.4996 | 1399.5757 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9324 | 1.7031 | 1603.1376 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9324 | 1.7042 | 1604.1507 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 17.3333 | 9.9977 | 9897.6596 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.074 | 2974.0211 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 35.7578 | 0.2309 | 130.9439 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 35.7578 | 0.2367 | 136.7015 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 56.7658 | 10.8811 | 10781.1081 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 24.9866 | 10.2527 | 10152.738 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9376 | 1.4775 | 1377.4868 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9376 | 1.4996 | 1399.6272 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9376 | 1.7034 | 1603.398 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9376 | 1.7044 | 1604.409 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 17.3122 | 9.9974 | 9897.3749 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 34.5834 | 3.0738 | 2973.786 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 35.7578 | 0.2309 | 130.9439 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 35.7578 | 0.2367 | 136.7015 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 56.7658 | 10.8811 | 10781.1081 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 24.9866 | 10.2527 | 10152.738 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 21.9376 | 1.4775 | 1377.4868 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 21.9376 | 1.4996 | 1399.6272 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 21.9376 | 1.7034 | 1603.398 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 21.9376 | 1.7044 | 1604.409 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 17.3122 | 9.9974 | 9897.3749 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 2 | 34.5834 | 3.0738 | 2973.786 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5269 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 35.8789 | 0.2309 | 130.926 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 35.8789 | 0.2367 | 136.684 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 56.7746 | 10.8811 | 10781.1142 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 24.9868 | 10.2527 | 10152.7404 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 21.9475 | 1.4775 | 1377.5029 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 21.9475 | 1.4996 | 1399.6433 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 21.9475 | 1.7034 | 1603.3777 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 21.9475 | 1.7044 | 1604.3887 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 17.3243 | 9.9974 | 9897.4472 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 34.5873 | 3.0738 | 2973.8079 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.905 | 14.0748 | 13974.843 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 35.2932 | 0.2309 | 130.9379 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 35.2932 | 0.2367 | 136.6888 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 56.7667 | 10.8735 | 10773.5051 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 24.9948 | 10.2511 | 10151.0915 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.8462 | 1.477 | 1376.9967 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.8462 | 1.4991 | 1399.1285 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.8462 | 1.7019 | 1601.8747 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.8462 | 1.7029 | 1602.8972 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 17.3005 | 9.9953 | 9895.3197 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515041 [SEMINL2G 17.100] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 34.5801 | 3.0763 | 2976.3293 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5305 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 35.8701 | 0.2309 | 130.9087 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 35.8701 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 54.5649 | 10.8629 | 10762.9048 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 24.9273 | 10.2518 | 10151.8389 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 21.9425 | 1.4774 | 1377.3934 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 21.9425 | 1.4995 | 1399.5312 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 21.9425 | 1.7028 | 1602.8368 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 21.9425 | 1.7039 | 1603.8523 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 17.3358 | 9.9972 | 9897.2197 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] CKT 1 | 34.5908 | 3.0743 | 2974.3441 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515042 [SEMINL3G 20.900] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5225 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 35.9301 | 0.2309 | 130.9204 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 35.9301 | 0.2367 | 136.679 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 56.7814 | 10.8812 | 10781.1763 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7331 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 21.9531 | 1.4774 | 1377.4493 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.5879 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 21.9531 | 1.703 | 1602.9836 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 21.9531 | 1.704 | 1603.9979 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 17.3333 | 9.9973 | 9897.2905 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] CKT 3 | 34.5906 | 3.0743 | 2974.2766 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5205 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 35.9424 | 0.2309 | 130.9151 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 35.9424 | 0.2367 | 136.6736 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 56.7801 | 10.8811 | 10781.1455 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7382 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 21.9508 | 1.4774 | 1377.439 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 21.9508 | 1.4996 | 1399.5775 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 21.9508 | 1.703 | 1602.9579 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 21.9508 | 1.704 | 1603.9724 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 17.3337 | 9.9973 | 9897.2669 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515756 [SEMINO11 14.400] CKT 1 | 34.5905 | 3.0743 | 2974.2893 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5203 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 35.9418 | 0.2309 | 130.9153 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 35.9418 | 0.2367 | 136.6738 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 56.7801 | 10.8811 | 10781.1481 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7385 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 21.9509 | 1.4774 | 1377.4397 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 21.9509 | 1.4996 | 1399.5781 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 21.9509 | 1.703 | 1602.9588 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 21.9509 | 1.704 | 1603.9733 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 17.3336 | 9.9973 | 9897.2681 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 1 | 34.5905 | 3.0743 | 2974.2884 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9034 | 14.0744 | 13974.4302 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 36.0119 | 0.2309 | 130.9167 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 36.0119 | 0.2367 | 136.6784 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 56.7793 | 10.8818 | 10781.8351 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9866 | 10.2528 | 10152.8267 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 21.915 | 1.4774 | 1377.4029 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 21.915 | 1.4995 | 1399.542 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 21.915 | 1.7032 | 1603.1642 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 21.915 | 1.7042 | 1604.1769 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 17.315 | 9.9973 | 9897.3377 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 34.5835 | 3.074 | 2973.9722 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5786 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 36.0039 | 0.2309 | 130.9018 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 36.0039 | 0.2367 | 136.6592 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 56.7916 | 10.8799 | 10779.8691 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 24.9885 | 10.2525 | 10152.4835 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.4775 | 1377.4718 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.4996 | 1399.6115 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.7032 | 1603.1828 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.7042 | 1604.1955 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 17.3611 | 10.0025 | 9902.5054 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] CKT 1 | 34.59 | 3.0716 | 2971.6349 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 6.9044 | 14.0746 | 13974.5595 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 36.0036 | 0.2309 | 130.9035 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 36.0036 | 0.2367 | 136.6613 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 56.7932 | 10.8803 | 10780.3308 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 24.9898 | 10.2526 | 10152.5803 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.4774 | 1377.4441 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.4996 | 1399.5829 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.703 | 1603.0055 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.704 | 1604.0197 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9972 | 9897.2204 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] CKT 1 | 34.5909 | 3.0739 | 2973.9408 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5192 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 35.9931 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 35.9931 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 56.7817 | 10.8811 | 10781.1273 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7453 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 21.9431 | 1.4775 | 1377.4819 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 21.9431 | 1.4996 | 1399.6217 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 21.9431 | 1.7032 | 1603.2439 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 21.9431 | 1.7043 | 1604.2564 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.4412 | 10.0082 | 9908.1636 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 34.563 | 3.0697 | 2969.7328 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6103 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 36.0074 | 0.2309 | 130.8994 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 36.0074 | 0.2367 | 136.6562 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 56.796 | 10.8792 | 10779.1817 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 24.9891 | 10.2523 | 10152.3417 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 21.9549 | 1.4774 | 1377.4011 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 21.9549 | 1.4995 | 1399.5388 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 21.9549 | 1.7028 | 1602.8307 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 21.9549 | 1.7038 | 1603.8464 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 17.3568 | 9.9963 | 9896.2985 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 34.593 | 3.0746 | 2974.5838 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5223 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 35.9826 | 0.2309 | 130.9074 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 35.9826 | 0.2367 | 136.6658 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 56.781 | 10.8811 | 10781.0798 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7341 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 21.951 | 1.4775 | 1377.4839 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 21.951 | 1.4996 | 1399.6242 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 21.951 | 1.7033 | 1603.3101 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 21.951 | 1.7043 | 1604.3219 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 15.885 | 10.0037 | 9903.7121 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 1 | 34.5404 | 3.0735 | 2973.5267 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5252 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 35.9963 | 0.2309 | 130.9067 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 35.9963 | 0.2367 | 136.6653 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 56.771 | 10.8812 | 10781.2153 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 24.8585 | 10.2629 | 10162.8934 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4415 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.58 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9442 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9589 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2537 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507778 [SWSHV1-1 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3075 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5223 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 35.9825 | 0.2309 | 130.9074 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 35.9825 | 0.2367 | 136.6658 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 56.781 | 10.8811 | 10781.0784 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7341 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 21.951 | 1.4775 | 1377.4836 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 21.951 | 1.4996 | 1399.6237 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 21.951 | 1.7033 | 1603.3087 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 21.951 | 1.7043 | 1604.3204 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 15.8803 | 10.0037 | 9903.6722 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] CKT 2 | 34.5402 | 3.0735 | 2973.5369 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 6.9041 | 14.0746 | 13974.6275 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 36.0097 | 0.2309 | 130.8982 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 36.0097 | 0.2367 | 136.6547 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 56.7992 | 10.8788 | 10778.8413 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 24.9897 | 10.2523 | 10152.2683 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 21.955 | 1.4774 | 1377.4293 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 21.955 | 1.4996 | 1399.568 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 21.955 | 1.703 | 1603.0123 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 21.955 | 1.704 | 1604.0264 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 17.3546 | 9.9992 | 9899.2139 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0731 | 2973.149 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6016 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 36.0059 | 0.2309 | 130.9005 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 36.0059 | 0.2367 | 136.6574 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 56.7945 | 10.8795 | 10779.4711 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 24.9889 | 10.2524 | 10152.4008 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.4774 | 1377.4429 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.4996 | 1399.582 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.7031 | 1603.0647 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.7041 | 1604.0785 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9998 | 9899.8398 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 34.5897 | 3.0729 | 2972.906 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9032 | 14.0744 | 13974.4319 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 29.1784 | 0.2319 | 131.9146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 29.1784 | 0.2377 | 137.6524 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 56.1476 | 10.8805 | 10780.5135 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9761 | 10.2523 | 10152.2795 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8153 | 1.4772 | 1377.1672 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8153 | 1.4993 | 1399.305 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8153 | 1.7031 | 1603.1287 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 21.8153 | 1.7041 | 1604.1409 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 17.3314 | 9.9971 | 9897.1265 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] CKT 1 | 34.587 | 3.0743 | 2974.345 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5358 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 35.9833 | 0.2309 | 130.9073 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 35.9833 | 0.2367 | 136.666 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 56.7847 | 10.8805 | 10780.5414 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 24.9879 | 10.2526 | 10152.5884 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 21.8381 | 1.479 | 1378.992 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 21.8381 | 1.5012 | 1401.1799 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 21.8381 | 1.7148 | 1614.8203 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 21.8381 | 1.7157 | 1615.7387 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 17.0441 | 10.0006 | 9900.6409 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 33.7819 | 3.0447 | 2944.7036 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 6.9017 | 14.074 | 13974.0136 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-071 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 7.8917 | 2.4091 | 2309.1164 | 151 | 194.4 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-072 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 7.8917 | 2.5458 | 2445.8058 | 151 | 174.96 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 35.9794 | 0.2309 | 130.9146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 35.9794 | 0.2367 | 136.675 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 56.7677 | 10.883 | 10782.9945 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 24.9849 | 10.2531 | 10153.0993 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 21.9396 | 1.4779 | 1377.8695 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 21.9396 | 1.5 | 1400.0212 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 21.9396 | 1.7057 | 1605.6975 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 21.9396 | 1.7067 | 1606.6898 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 17.2912 | 10.0057 | 9905.6669 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 560053 [G15-052T 345.00] CKT 1 | 34.5763 | 3.0654 | 2965.4034 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5161 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 35.9929 | 0.2309 | 130.9069 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 35.9929 | 0.2367 | 136.6654 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 56.7816 | 10.8811 | 10781.1401 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7421 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9404 | 1.4777 | 1377.7282 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9404 | 1.4999 | 1399.8754 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9404 | 1.7048 | 1604.7785 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9404 | 1.7058 | 1605.7785 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 16.9576 | 10.0058 | 9905.7729 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 34.5681 | 3.0634 | 2963.3756 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5161 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 35.9929 | 0.2309 | 130.9069 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 35.9929 | 0.2367 | 136.6654 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 56.7816 | 10.8811 | 10781.1398 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7421 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 21.9404 | 1.4777 | 1377.7283 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 21.9404 | 1.4999 | 1399.8757 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 21.9404 | 1.7048 | 1604.7804 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 21.9404 | 1.7058 | 1605.7802 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 16.9571 | 10.0058 | 9905.7542 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 34.5681 | 3.0634 | 2963.3682 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5222 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 56.7825 | 10.8811 | 10781.0991 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7394 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4419 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5803 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 21.9532 | 1.7029 | 1602.9486 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 21.9532 | 1.704 | 1603.9634 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 17.3355 | 9.9973 | 9897.336 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] CKT 1 | 34.591 | 3.0743 | 2974.2544 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5227 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 56.7825 | 10.8811 | 10781.1045 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7415 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4412 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5796 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9433 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.958 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 17.3359 | 9.9973 | 9897.2983 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515692 [FRNTWDT1 13.800] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2774 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5254 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 35.9961 | 0.2309 | 130.9068 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 35.9961 | 0.2367 | 136.6654 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 56.769 | 10.8812 | 10781.2377 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 24.8366 | 10.2645 | 10164.513 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4418 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5802 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9452 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9601 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2524 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 507777 [SWSHV2-1 13.800] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3088 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5214 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.994 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.994 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 56.7817 | 10.8811 | 10781.1468 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.7505 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.946 | 1.4775 | 1377.4514 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.946 | 1.4996 | 1399.5902 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.946 | 1.703 | 1603.0217 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.946 | 1.704 | 1604.0357 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 16.6835 | 10.002 | 9901.994 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.5741 | 3.0731 | 2973.0717 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5217 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 35.7777 | 0.2309 | 130.9126 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 35.7777 | 0.2367 | 136.6712 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 56.6777 | 10.8809 | 10780.9067 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9853 | 10.2527 | 10152.6673 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4147 | 1.4768 | 1376.7577 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4147 | 1.4987 | 1398.693 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4147 | 1.7075 | 1607.5326 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 13.4147 | 1.7086 | 1608.5826 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2437 | 9.9972 | 9897.2243 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 34.5074 | 3.0737 | 2973.7309 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.9042 | 14.0747 | 13974.6705 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 36.0046 | 0.2309 | 130.8949 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 36.0046 | 0.2367 | 136.6506 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 56.8049 | 10.8779 | 10777.8976 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 24.9908 | 10.2521 | 10152.0666 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 21.9331 | 1.4775 | 1377.4529 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 21.9331 | 1.4996 | 1399.5922 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 21.9331 | 1.7031 | 1603.1362 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 21.9331 | 1.7041 | 1604.1493 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 16.6634 | 9.995 | 9895.0309 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 34.5495 | 3.075 | 2975.0177 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4885 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 35.9896 | 0.2309 | 130.9079 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 35.9896 | 0.2367 | 136.6668 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 56.7782 | 10.8816 | 10781.554 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 24.9864 | 10.2528 | 10152.8324 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 21.9379 | 1.4774 | 1377.4103 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 21.9379 | 1.4995 | 1399.5481 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 21.9379 | 1.7028 | 1602.8437 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 21.9379 | 1.7039 | 1603.859 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 16.6293 | 10.0016 | 9901.6052 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 34.5467 | 3.0731 | 2973.142 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4885 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 35.9896 | 0.2309 | 130.9079 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 35.9896 | 0.2367 | 136.6668 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 56.7782 | 10.8816 | 10781.554 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 24.9864 | 10.2528 | 10152.8324 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 21.9379 | 1.4774 | 1377.4102 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 21.9379 | 1.4995 | 1399.5481 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 21.9379 | 1.7028 | 1602.8436 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 21.9379 | 1.7039 | 1603.8589 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 16.6293 | 10.0016 | 9901.5993 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 34.5467 | 3.0731 | 2973.1443 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 6.9042 | 14.0747 | 13974.6604 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 36.0121 | 0.2309 | 130.8954 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 36.0121 | 0.2367 | 136.6511 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 56.8049 | 10.878 | 10778.0489 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 24.9906 | 10.2521 | 10152.0993 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 21.9525 | 1.4774 | 1377.4495 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 21.9525 | 1.4996 | 1399.5883 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 21.9525 | 1.7031 | 1603.0543 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 21.9525 | 1.7041 | 1604.0683 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 17.3536 | 9.9912 | 9891.2078 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 34.594 | 3.0762 | 2976.1849 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 6.9043 | 14.0747 | 13974.6802 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 36.0118 | 0.2309 | 130.8956 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 36.0118 | 0.2367 | 136.6515 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 56.8039 | 10.8782 | 10778.1929 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 24.9905 | 10.2521 | 10152.1308 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 21.9547 | 1.4774 | 1377.3809 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 21.9547 | 1.4995 | 1399.5176 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 21.9547 | 1.7026 | 1602.5682 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 21.9547 | 1.7036 | 1603.5861 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 17.3384 | 9.9967 | 9896.7126 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516067 [FRNT2T11 13.800] CKT 1 | 34.5921 | 3.0748 | 2974.8144 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 6.9043 | 14.0747 | 13974.6772 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 36.0119 | 0.2309 | 130.8956 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 36.0119 | 0.2367 | 136.6514 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 56.804 | 10.8782 | 10778.1707 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 24.9905 | 10.2521 | 10152.1259 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 21.9547 | 1.4774 | 1377.3803 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 21.9547 | 1.4995 | 1399.517 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 21.9547 | 1.7026 | 1602.5651 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 21.9547 | 1.7036 | 1603.5831 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 17.3383 | 9.9967 | 9896.7039 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 516068 [FRNT2T21 13.800] CKT 1 | 34.5921 | 3.0748 | 2974.8188 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6168 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 36.0065 | 0.2309 | 130.899 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 36.0065 | 0.2367 | 136.6556 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 56.7978 | 10.879 | 10778.9932 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9895 | 10.2523 | 10152.2985 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9499 | 1.4774 | 1377.4406 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9499 | 1.4996 | 1399.58 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9499 | 1.7032 | 1603.1547 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9499 | 1.7042 | 1604.1677 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2705 | 9.9951 | 9895.0958 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 34.5873 | 3.0755 | 2975.4528 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5269 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9949 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9949 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.0795 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7357 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9518 | 1.4774 | 1377.4176 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9518 | 1.4996 | 1399.5557 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9518 | 1.7029 | 1602.8849 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9518 | 1.7039 | 1603.9002 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.3063 | 9.9988 | 9898.7826 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.5869 | 3.0738 | 2973.8107 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4916 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 35.9851 | 0.2309 | 130.9008 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 35.9851 | 0.2367 | 136.6574 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 56.1865 | 10.8786 | 10778.5591 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 23.3289 | 10.2431 | 10143.1479 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 21.952 | 1.4774 | 1377.4165 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 21.952 | 1.4996 | 1399.5543 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 21.952 | 1.7028 | 1602.8146 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 21.952 | 1.7038 | 1603.8303 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 17.3358 | 9.9974 | 9897.3837 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 34.591 | 3.0742 | 2974.1839 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5243 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1102 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4385 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5769 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9244 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9394 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 17.3169 | 9.9978 | 9897.8064 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 34.5901 | 3.0743 | 2974.2858 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5208 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 56.782 | 10.8811 | 10781.134 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7476 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4406 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.579 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9383 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9529 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.3361 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 520601 [AVARD 4 138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2853 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5267 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.996 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.996 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 56.783 | 10.881 | 10780.9985 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.9872 | 10.2527 | 10152.7172 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9296 | 1.4774 | 1377.4018 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9296 | 1.4995 | 1399.5405 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9296 | 1.7031 | 1603.0627 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9296 | 1.7041 | 1604.0764 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.3226 | 9.9993 | 9899.2934 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.3399 | 3.0762 | 2976.1669 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5251 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9958 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9958 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 56.7827 | 10.8811 | 10781.0564 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7307 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9502 | 1.4774 | 1377.4292 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9502 | 1.4996 | 1399.5678 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9502 | 1.703 | 1602.9651 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9502 | 1.704 | 1603.9796 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.3169 | 9.9975 | 9897.4896 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.5891 | 3.0732 | 2973.1852 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5236 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1108 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4412 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5797 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9404 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.704 | 1603.9553 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.3276 | 9.9974 | 9897.4225 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.5914 | 3.0742 | 2974.2078 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5244 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 35.9974 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 35.9974 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 56.7827 | 10.8811 | 10781.084 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7364 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4463 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.585 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 21.9532 | 1.703 | 1602.9886 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 21.9532 | 1.704 | 1604.0027 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 17.3123 | 9.9971 | 9897.0901 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 521180 [MLNDTERT 2.4000] CKT 1 | 34.5899 | 3.0735 | 2973.4833 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0746 | 13974.5542 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9976 | 0.2309 | 130.9039 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9976 | 0.2367 | 136.6617 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 56.7865 | 10.8804 | 10780.4404 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.9876 | 10.2526 | 10152.6037 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9472 | 1.4774 | 1377.4299 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9472 | 1.4996 | 1399.5681 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9472 | 1.7029 | 1602.9036 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9472 | 1.7039 | 1603.9188 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.2488 | 9.9964 | 9896.3614 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520996 [MORLND1 13.800] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.5796 | 3.0754 | 2975.3799 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5984 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9966 | 0.2309 | 130.9004 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9966 | 0.2367 | 136.6574 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 56.7934 | 10.8794 | 10779.4452 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.989 | 10.2524 | 10152.3948 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9336 | 1.4774 | 1377.4091 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9336 | 1.4995 | 1399.547 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9336 | 1.7029 | 1602.8597 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9336 | 1.7039 | 1603.8751 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.0542 | 9.9949 | 9894.8758 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520997 [MORLND2 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.5525 | 3.0769 | 2976.9211 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6112 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.998 | 0.2309 | 130.8995 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.998 | 0.2367 | 136.6563 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 56.7952 | 10.8792 | 10779.2048 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.9892 | 10.2523 | 10152.3443 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9341 | 1.4774 | 1377.4088 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9341 | 1.4995 | 1399.5467 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9341 | 1.7029 | 1602.8519 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9341 | 1.7039 | 1603.8673 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.0635 | 9.9945 | 9894.5092 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520998 [MORLND3 18.000] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.5542 | 3.0773 | 2977.2669 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5802 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 36.0032 | 0.2309 | 130.9018 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 36.0032 | 0.2367 | 136.6592 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 56.7914 | 10.8799 | 10779.8745 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 24.9885 | 10.2525 | 10152.4854 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4294 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5675 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.88 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.8954 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 17.3435 | 9.9954 | 9895.415 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] CKT 1 | 34.5944 | 3.0762 | 2976.2456 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5218 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 35.9962 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 35.9962 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 56.7568 | 10.8811 | 10781.0717 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 24.6965 | 10.2552 | 10155.2215 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9367 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9516 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2614 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2999 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6008 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 36.0004 | 0.2309 | 130.8998 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 36.0004 | 0.2367 | 136.6567 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 56.7948 | 10.8793 | 10779.33 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 24.9891 | 10.2524 | 10152.3703 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 21.9495 | 1.4774 | 1377.3968 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 21.9495 | 1.4995 | 1399.5339 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 21.9495 | 1.7027 | 1602.6934 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 21.9495 | 1.7037 | 1603.7103 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 17.3207 | 9.9967 | 9896.7239 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 529201 [OMCDLEC1 13.800] CKT 1 | 34.5898 | 3.0747 | 2974.6827 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5364 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 35.9987 | 0.2309 | 130.9052 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 35.9987 | 0.2367 | 136.6634 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 56.7845 | 10.8808 | 10780.8155 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 24.9873 | 10.2527 | 10152.6804 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4775 | 1377.4532 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5921 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.703 | 1603.015 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1604.0293 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 17.3394 | 9.9982 | 9898.2219 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] CKT 1 | 34.5906 | 3.0737 | 2973.6993 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9041 | 14.0747 | 13974.6528 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 36.0141 | 0.2309 | 130.8972 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 36.0141 | 0.2367 | 136.6531 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 56.805 | 10.8781 | 10778.1204 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9906 | 10.2521 | 10152.1165 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0052 | 1.4759 | 1375.8644 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0052 | 1.498 | 1397.9643 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0052 | 1.6971 | 1597.114 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 22.0052 | 1.6982 | 1598.1756 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 17.3417 | 9.9962 | 9896.2278 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] CKT 1 | 34.5985 | 3.0773 | 2977.3377 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6082 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 36.0073 | 0.2309 | 130.9007 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 36.0073 | 0.2367 | 136.6576 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 56.7966 | 10.8791 | 10779.1458 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 24.9892 | 10.2523 | 10152.3264 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 21.9682 | 1.4771 | 1377.127 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 21.9682 | 1.4993 | 1399.2627 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 21.9682 | 1.7031 | 1603.1337 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 21.9682 | 1.7041 | 1604.1464 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 17.3389 | 9.9968 | 9896.7998 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] CKT 1 | 34.5928 | 3.0745 | 2974.5393 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5448 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 36.0045 | 0.2309 | 130.9107 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 36.0045 | 0.2367 | 136.6695 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 56.787 | 10.8808 | 10780.7666 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 24.9877 | 10.2526 | 10152.6051 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 22.009 | 1.4775 | 1377.4678 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 22.009 | 1.4996 | 1399.6305 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 22.009 | 1.7109 | 1610.8913 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 22.009 | 1.7118 | 1611.8399 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 17.3379 | 9.9972 | 9897.1723 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0736 | 2973.5526 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5919 [WELSHDC1 345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5921 [SPP-CAP1 345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5922 [SPP-CAP2 345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5923 [SPP-CAP3 345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 5924 [SPP-REAC1 345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5219 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 35.9835 | 0.2309 | 130.9095 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 35.9835 | 0.2367 | 136.6679 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 56.4588 | 10.8815 | 10781.5004 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 24.9873 | 10.2529 | 10152.8639 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 21.9521 | 1.4774 | 1377.4443 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 21.9521 | 1.4996 | 1399.5826 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 21.9521 | 1.7029 | 1602.93 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 21.9521 | 1.7039 | 1603.9448 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2786 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508100 [NWTEX1-1 13.800] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2849 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9017 | 14.0731 | 13973.1488 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9943 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9943 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 56.7826 | 10.881 | 10781.0434 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7255 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4342 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5725 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.7029 | 1602.9115 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.7039 | 1603.9266 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.3366 | 9.9971 | 9897.1382 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.5914 | 3.0744 | 2974.4273 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5482 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 56.7825 | 10.8811 | 10781.1071 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7422 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9374 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.704 | 1603.952 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2588 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512627 [COLINS 5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3019 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 6.9036 | 14.0746 | 13974.5586 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 35.9969 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 35.9969 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.118 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7432 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9384 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9531 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2519 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 301345 [2CDRCRST 69.000] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.31 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 6.9029 | 14.0745 | 13974.5283 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 35.9891 | 0.2309 | 130.907 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 35.9891 | 0.2367 | 136.6655 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 56.781 | 10.8812 | 10781.1886 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.7537 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4391 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4996 | 1399.5777 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.7029 | 1602.9429 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.704 | 1603.9577 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.226 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 512655 [TAHLQH 5 161.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3367 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 6.9033 | 14.0741 | 13974.1022 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 36.0064 | 0.2309 | 130.8986 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 36.0064 | 0.2367 | 136.6552 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 56.798 | 10.879 | 10778.965 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 24.9896 | 10.2523 | 10152.2901 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 21.954 | 1.4774 | 1377.4052 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 21.954 | 1.4995 | 1399.5427 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 21.954 | 1.7027 | 1602.7179 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 21.954 | 1.7037 | 1603.7344 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 17.3368 | 9.9971 | 9897.0538 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300020 [1CHOTCT4 16.000] CKT 21 | 34.5916 | 3.0746 | 2974.5694 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 6.9033 | 14.0741 | 13974.108 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 36.0064 | 0.2309 | 130.8986 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 36.0064 | 0.2367 | 136.6552 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 56.798 | 10.879 | 10778.9656 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 24.9896 | 10.2523 | 10152.2902 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 21.954 | 1.4774 | 1377.4054 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 21.954 | 1.4995 | 1399.5427 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 21.954 | 1.7027 | 1602.7179 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 21.954 | 1.7037 | 1603.7344 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 17.3368 | 9.9971 | 9897.0539 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300021 [1CHOTCT5 16.000] CKT 22 | 34.5916 | 3.0746 | 2974.5694 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 6.9035 | 14.0741 | 13974.113 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 36.0078 | 0.2309 | 130.8977 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 36.0078 | 0.2367 | 136.6541 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 56.8 | 10.8787 | 10778.6981 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 24.9899 | 10.2522 | 10152.2335 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 21.9541 | 1.4774 | 1377.401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 21.9541 | 1.4995 | 1399.5381 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 21.9541 | 1.7027 | 1602.6905 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 21.9541 | 1.7037 | 1603.7072 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 17.3369 | 9.997 | 9897.0275 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300024 [1CHOTST6 16.000] CKT 20 | 34.5917 | 3.0746 | 2974.6036 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 6.8974 | 14.073 | 13972.9939 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 35.9953 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 35.9953 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 56.7818 | 10.8812 | 10781.1523 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.754 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.4774 | 1377.4439 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.4996 | 1399.5826 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.703 | 1602.9669 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.704 | 1603.9813 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 17.3347 | 9.9974 | 9897.3903 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 | 34.5908 | 3.0741 | 2974.1493 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5174 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 35.9987 | 0.2309 | 130.9047 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 35.9987 | 0.2367 | 136.6627 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 56.7688 | 10.8806 | 10780.6229 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 24.7828 | 10.2549 | 10154.8666 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4362 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5746 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9114 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9264 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2898 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337361 [3MINDEN_LA! 115.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2725 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5204 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 35.9976 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 35.9976 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 56.7829 | 10.8811 | 10781.0502 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 24.9867 | 10.2529 | 10152.9165 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.44 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5784 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.935 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.9497 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2663 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337364 [3CULLEN 115.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2946 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5225 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 35.9844 | 0.2309 | 130.9093 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 35.9844 | 0.2367 | 136.6677 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 56.4793 | 10.8815 | 10781.4868 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 24.9873 | 10.2529 | 10152.8548 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 21.9522 | 1.4774 | 1377.444 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 21.9522 | 1.4996 | 1399.5823 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 21.9522 | 1.7029 | 1602.9304 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 21.9522 | 1.7039 | 1603.9453 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2773 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508101 [NWTEX2-1 13.800] CKT 2 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2856 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5214 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 56.7795 | 10.881 | 10781.0494 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 24.7614 | 10.2519 | 10151.946 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4398 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5784 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.935 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9497 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2626 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337365 [3SPRINGHILL 115.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2986 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5245 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 35.9976 | 0.2309 | 130.9058 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 35.9976 | 0.2367 | 136.6642 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 56.7718 | 10.881 | 10780.9722 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 24.7884 | 10.2526 | 10152.617 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4392 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5775 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9305 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.9453 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2669 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337366 [3HAYNESVILLE115.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.2947 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9034 | 14.0745 | 13974.4624 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 36.0022 | 0.2309 | 130.8935 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 36.0022 | 0.2366 | 136.6486 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.418 | 10.877 | 10776.9983 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 20.1604 | 10.2672 | 10167.1782 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4774 | 1377.402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4995 | 1399.5392 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.7027 | 1602.7141 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.7037 | 1603.7306 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 17.3354 | 9.9975 | 9897.4855 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 34.5908 | 3.0741 | 2974.0877 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5222 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 35.9889 | 0.2309 | 130.9056 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 35.9889 | 0.2367 | 136.6638 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 56.5153 | 10.8808 | 10780.807 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 21.9143 | 10.224 | 10123.9905 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 21.9527 | 1.4774 | 1377.4341 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 21.9527 | 1.4996 | 1399.5724 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 21.9527 | 1.7029 | 1602.9215 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 21.9527 | 1.7039 | 1603.9363 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2741 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] TO BUS 337561 [8EL DORADO% 500.00] TO BUS 337565 [1EL DORADO2 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.287 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 6.9032 | 14.0744 | 13974.3901 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 36.03 | 0.2309 | 130.8806 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 36.03 | 0.2366 | 136.6328 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 56.762 | 10.8735 | 10773.5327 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 24.403 | 10.2694 | 10169.4275 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 21.9545 | 1.4774 | 1377.3764 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 21.9545 | 1.4995 | 1399.5127 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 21.9545 | 1.7025 | 1602.5238 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 21.9545 | 1.7035 | 1603.5421 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 17.3344 | 9.9978 | 9897.7561 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 500260 [DOLHILL6 230.00] CKT 1 | 34.5904 | 3.0738 | 2973.8189 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 6.9045 | 14.0747 | 13974.7498 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 35.9306 | 0.2309 | 130.9487 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 35.9306 | 0.2367 | 136.7173 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 56.4792 | 10.8938 | 10793.7686 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 23.5789 | 10.2323 | 10132.2752 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 21.9508 | 1.4775 | 1377.5353 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 21.9508 | 1.4997 | 1399.6769 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 21.9508 | 1.7036 | 1603.5919 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 21.9508 | 1.7046 | 1604.6015 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 17.34 | 9.9963 | 9896.3393 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 500250 [DOLHILL7 345.00] TO BUS 501801 [G1DOLHIL 24.000] CKT 1 | 34.5928 | 3.0752 | 2975.2186 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5307 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 35.8713 | 0.2309 | 130.9042 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 35.8713 | 0.2367 | 136.6589 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 54.5393 | 10.8553 | 10755.2969 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 24.9243 | 10.2518 | 10151.7786 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 21.9423 | 1.4774 | 1377.3832 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 21.9423 | 1.4995 | 1399.5207 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 21.9423 | 1.7028 | 1602.7818 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 21.9423 | 1.7038 | 1603.7978 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 17.3358 | 9.9972 | 9897.2164 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507455 [TURK 7 345.00] TO BUS 507454 [TURK 4 138.00] TO BUS 507457 [TURK 1 13.800] CKT 1 | 34.5908 | 3.0744 | 2974.3513 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5236 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1225 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 24.9852 | 10.2523 | 10152.309 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4405 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5789 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9386 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9531 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2599 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507732 [GENMOTR4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3011 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5251 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 35.9964 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 35.9964 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 56.7712 | 10.8812 | 10781.1878 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 24.9185 | 10.2555 | 10155.501 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.441 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5794 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9419 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9566 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.255 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507748 [POWELL 4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3059 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5243 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 56.777 | 10.8811 | 10781.1482 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 24.9539 | 10.2545 | 10154.4572 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4406 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5792 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9397 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9544 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2579 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507755 [S SHV 4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3033 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5159 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 35.8496 | 0.2309 | 130.9165 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 35.8496 | 0.2367 | 136.6749 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 55.9317 | 10.8865 | 10786.4813 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 24.8829 | 10.2527 | 10152.7445 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 21.9419 | 1.4774 | 1377.3948 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 21.9419 | 1.4995 | 1399.533 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 21.9419 | 1.7029 | 1602.9342 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 21.9419 | 1.7039 | 1603.9487 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 17.3356 | 9.9973 | 9897.2819 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 34.5908 | 3.0743 | 2974.268 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5248 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 56.7798 | 10.8812 | 10781.1865 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 24.7575 | 10.253 | 10152.9638 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.441 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5795 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9424 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9569 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2563 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507757 [SPRIDGE4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3045 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.525 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 35.9965 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 35.9965 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 56.7727 | 10.8812 | 10781.1712 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 24.8799 | 10.2614 | 10161.378 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4411 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5794 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9413 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9558 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2554 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507759 [SW SHV 4 138.00] TO BUS 507793 [LEASIDE 4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3061 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5262 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 35.995 | 0.2309 | 130.9072 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 35.995 | 0.2367 | 136.6658 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.7609 | 10.8814 | 10781.37 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 17.6316 | 10.3253 | 10225.3187 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4426 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5811 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.703 | 1602.9519 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9667 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2514 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507760 [SW SHV 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3083 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5218 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 35.9962 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 35.9962 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 56.7569 | 10.8811 | 10781.0712 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 24.6969 | 10.2553 | 10155.2504 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9366 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9515 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2615 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 507774 [NORAM 4 138.00] TO BUS 507749 [RAINES 4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2997 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5248 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 35.9983 | 0.2309 | 130.9055 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 35.9983 | 0.2367 | 136.6637 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 56.6035 | 10.8794 | 10779.4169 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 24.9809 | 10.2529 | 10152.902 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.439 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5774 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9266 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.9414 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2566 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 507431 [PATTERS4 138.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3069 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5212 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 35.9951 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 35.9951 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 56.7524 | 10.8807 | 10780.6779 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 24.9865 | 10.2527 | 10152.7291 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4774 | 1377.4398 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.5782 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.7029 | 1602.9329 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.7039 | 1603.9479 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2626 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508049 [NASH 4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2991 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5215 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 35.9874 | 0.2309 | 130.9095 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 35.9874 | 0.2367 | 136.668 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 56.6206 | 10.8827 | 10782.7431 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 24.9868 | 10.2527 | 10152.7065 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 21.9525 | 1.4774 | 1377.4449 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 21.9525 | 1.4996 | 1399.5833 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 21.9525 | 1.7029 | 1602.9377 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 21.9525 | 1.704 | 1603.9524 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2804 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508070 [NWT-BNT4 138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2812 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 35.9899 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 35.9899 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 56.6468 | 10.8797 | 10779.6901 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 24.9828 | 10.2528 | 10152.7571 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.4774 | 1377.4376 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.4996 | 1399.576 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.7029 | 1602.928 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.7039 | 1603.943 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2593 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508071 [NWTXARK4 138.00] TO BUS 508080 [SUGARHL4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3023 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5219 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 35.9576 | 0.2309 | 130.9141 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 35.9576 | 0.2367 | 136.6729 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 45.9011 | 10.8636 | 10763.6481 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 24.9786 | 10.253 | 10153.0218 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.9503 | 1.4774 | 1377.4446 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.9503 | 1.4996 | 1399.583 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.9503 | 1.703 | 1602.9533 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.9503 | 1.704 | 1603.9678 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 17.3361 | 9.9973 | 9897.2766 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2837 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.9034 | 14.0744 | 13974.4397 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 35.1573 | 0.231 | 130.9743 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 35.1573 | 0.2367 | 136.7276 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 34.9789 | 10.8586 | 10758.5913 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 24.7722 | 10.2515 | 10151.4659 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.8831 | 1.4772 | 1377.2314 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.8831 | 1.4994 | 1399.368 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.8831 | 1.7027 | 1602.6933 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.8831 | 1.7037 | 1603.7096 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 17.3307 | 9.9975 | 9897.5016 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 34.588 | 3.074 | 2974.0296 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 6.9034 | 14.0745 | 13974.4647 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 35.2632 | 0.231 | 130.9907 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 35.2632 | 0.2367 | 136.7484 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 56.7133 | 10.9062 | 10806.1674 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 24.9596 | 10.2516 | 10151.5815 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 21.8929 | 1.4773 | 1377.3309 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 21.8929 | 1.4995 | 1399.4685 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 21.8929 | 1.7029 | 1602.9216 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 21.8929 | 1.7039 | 1603.936 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 17.3316 | 9.9974 | 9897.4454 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508072 [NWTXARK7 345.00] TO BUS 510911 [VALIANT7 345.00] CKT 1 | 34.5885 | 3.0741 | 2974.0854 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 5917 [SPPMAINBUS 345.00] TO BUS 508359 [WELSH 7 345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5192 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 35.999 | 0.2309 | 130.905 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 35.999 | 0.2367 | 136.6631 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 56.7861 | 10.8807 | 10780.7428 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 24.2928 | 10.2459 | 10145.8958 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4372 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5757 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9173 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.9322 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2806 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508569 [SEMRSHL4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2818 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5211 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 35.9969 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 35.9969 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 56.771 | 10.8811 | 10781.0613 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 24.9465 | 10.2534 | 10153.3684 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5784 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9356 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9505 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2629 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 507711 [ARSHILL4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2985 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5224 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 35.9977 | 0.2309 | 130.9055 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 35.9977 | 0.2367 | 136.6637 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 56.7717 | 10.8809 | 10780.8537 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 24.8055 | 10.2521 | 10152.1431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4382 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5766 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9236 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9386 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2751 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508833 [IPCJEFF4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2868 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5213 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 35.9974 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 35.9974 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 56.7828 | 10.8811 | 10781.0841 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 24.9868 | 10.2527 | 10152.7246 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9365 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9512 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2627 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509400 [LIEBR2-1 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2984 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1111 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7457 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1111 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7457 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1111 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7439 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1111 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7439 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5215 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 56.7803 | 10.8812 | 10781.1773 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 24.9709 | 10.2542 | 10154.1857 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9373 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.952 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2611 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 588404 [G16-167-TAP 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3002 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5242 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 56.7817 | 10.8811 | 10781.1404 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 24.984 | 10.2529 | 10152.8842 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4405 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5789 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9386 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9532 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2601 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508820 [LBMN1-1 13.200] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3008 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.4977 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 35.9593 | 0.2309 | 130.9054 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 35.9593 | 0.2367 | 136.6624 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 55.5672 | 10.8785 | 10778.5333 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 24.9653 | 10.2545 | 10154.5282 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 21.9499 | 1.4774 | 1377.4195 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 21.9499 | 1.4996 | 1399.5573 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 21.9499 | 1.7028 | 1602.8464 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 21.9499 | 1.7039 | 1603.8618 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 17.3358 | 9.9974 | 9897.3545 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 1 | 34.5909 | 3.0742 | 2974.2099 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5242 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 56.7817 | 10.8811 | 10781.1404 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 24.984 | 10.2529 | 10152.8842 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4405 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5789 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9386 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9532 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2601 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508821 [LBMN2-1 13.200] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3008 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 35.9969 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 35.9969 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 56.7807 | 10.8812 | 10781.1915 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 24.9803 | 10.253 | 10152.9638 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4406 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.579 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9395 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9542 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2594 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508805 [LIEBERM2 69.000] TO BUS 508822 [LBMN3-1 13.200] CKT 3 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3015 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.535 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 35.9929 | 0.2309 | 130.9085 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 35.9929 | 0.2367 | 136.6675 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 56.7397 | 10.8818 | 10781.811 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 22.5279 | 10.2661 | 10166.1359 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4456 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5843 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 21.9532 | 1.703 | 1602.9715 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 21.9532 | 1.704 | 1603.9862 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.2289 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] TO BUS 508819 [LONGW1-1 13.200] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3307 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5215 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 56.7819 | 10.8811 | 10781.0633 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 24.955 | 10.25 | 10150.0084 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.44 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9361 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9508 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2621 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] TO BUS 507727 [FLOURNY4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.299 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5191 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 35.9176 | 0.2309 | 130.9106 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 35.9176 | 0.2367 | 136.6685 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 54.6652 | 10.8797 | 10779.65 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 24.5961 | 10.2481 | 10148.1264 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 21.947 | 1.4774 | 1377.4139 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 21.947 | 1.4996 | 1399.5522 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 21.947 | 1.7029 | 1602.9118 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 21.947 | 1.7039 | 1603.9268 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 17.3359 | 9.9973 | 9897.2766 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508563 [PIRKEY 7 345.00] CKT 1 | 34.591 | 3.0743 | 2974.2801 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5214 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 35.9964 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 35.9964 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 56.7511 | 10.881 | 10781.0446 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 24.9855 | 10.253 | 10152.9835 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9356 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9506 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2634 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508844 [DIANA-S1 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2979 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5211 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 35.9962 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 35.9962 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 56.7472 | 10.881 | 10781.0372 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 24.9854 | 10.253 | 10153.0116 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9354 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9501 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2637 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508843 [DIANA-M1 13.800] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2976 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5208 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 35.9954 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 35.9954 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 56.7206 | 10.881 | 10781.0036 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 24.9843 | 10.2532 | 10153.1629 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 21.9532 | 1.7029 | 1602.934 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 21.9532 | 1.7039 | 1603.949 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2654 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508832 [DIANA 7 345.00] TO BUS 508831 [DIANA 4 138.00] TO BUS 508845 [DIANA-N1 13.800] CKT 3 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2962 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5229 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 35.973 | 0.2309 | 130.9092 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 35.973 | 0.2367 | 136.6678 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 56.5436 | 10.8829 | 10782.9103 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 24.9614 | 10.2531 | 10153.1327 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 21.9516 | 1.4774 | 1377.4376 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 21.9516 | 1.4996 | 1399.5761 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 21.9516 | 1.703 | 1602.95 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 21.9516 | 1.704 | 1603.9648 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2605 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508064 [MUNZCTY4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.298 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 35.9819 | 0.2309 | 130.9073 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 35.9819 | 0.2367 | 136.666 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 56.6153 | 10.8823 | 10782.3011 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 24.9728 | 10.2532 | 10153.1658 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 21.9524 | 1.4774 | 1377.4351 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 21.9524 | 1.4996 | 1399.5735 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 21.9524 | 1.7029 | 1602.9475 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 21.9524 | 1.704 | 1603.962 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2556 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508090 [WATLANT4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3034 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.4985 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 35.9602 | 0.2309 | 130.9055 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 35.9602 | 0.2367 | 136.6625 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 55.5966 | 10.8786 | 10778.599 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 24.9659 | 10.2545 | 10154.4888 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 21.95 | 1.4774 | 1377.42 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 21.95 | 1.4996 | 1399.5579 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 21.95 | 1.7028 | 1602.8486 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 21.95 | 1.7039 | 1603.8642 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 17.3358 | 9.9974 | 9897.3518 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508832 [DIANA 7 345.00] CKT 2 | 34.5909 | 3.0742 | 2974.2125 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5253 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 35.9966 | 0.2309 | 130.9067 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 35.9966 | 0.2367 | 136.6653 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 56.7714 | 10.8819 | 10781.8825 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 24.9802 | 10.2546 | 10154.6246 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.441 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5796 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9476 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9624 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2529 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508297 [LSSOUTH4 138.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3077 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5271 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 35.9966 | 0.2309 | 130.9073 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 35.9966 | 0.2367 | 136.6661 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 56.7965 | 10.8823 | 10782.2974 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 24.9885 | 10.254 | 10154.0219 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4428 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5812 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.703 | 1602.9556 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.704 | 1603.9701 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.2463 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508355 [WELSHRE4 138.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3139 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5192 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 35.9959 | 0.2309 | 130.9055 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 35.9959 | 0.2367 | 136.6637 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 56.7359 | 10.8808 | 10780.7662 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 24.9713 | 10.2534 | 10153.408 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4376 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5758 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.7029 | 1602.9197 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.7039 | 1603.9345 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2803 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508835 [JEFFRSN4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2818 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 35.9948 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 35.9948 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 56.7268 | 10.8811 | 10781.1035 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 24.9439 | 10.2519 | 10151.9064 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4394 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5778 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 21.9532 | 1.7029 | 1602.9377 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 21.9532 | 1.704 | 1603.9523 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2607 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 35.9948 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 35.9948 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 56.7268 | 10.8811 | 10781.1038 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 24.9439 | 10.2519 | 10151.9075 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4394 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5777 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 21.9532 | 1.7029 | 1602.9377 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 21.9532 | 1.704 | 1603.9523 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2607 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5236 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 35.9915 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 35.9915 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 56.6506 | 10.8811 | 10781.1 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 24.8846 | 10.2507 | 10150.6881 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4379 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 21.953 | 1.4996 | 1399.5764 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 21.953 | 1.7029 | 1602.9374 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 21.953 | 1.704 | 1603.952 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2591 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.301 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5234 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 35.9914 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 35.9914 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 56.6486 | 10.8811 | 10781.0992 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 24.8831 | 10.2507 | 10150.6759 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4379 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 21.953 | 1.4996 | 1399.5763 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 21.953 | 1.7029 | 1602.9374 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 21.953 | 1.704 | 1603.9521 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2592 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3011 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 6.9034 | 14.0745 | 13974.4517 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 35.9878 | 0.2309 | 130.8946 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 35.9878 | 0.2366 | 136.6494 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 56.0637 | 10.8762 | 10776.2067 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 18.9333 | 10.2219 | 10121.9452 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9517 | 1.4774 | 1377.3985 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9517 | 1.4995 | 1399.5357 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9517 | 1.7027 | 1602.6949 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 21.9517 | 1.7037 | 1603.7118 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 17.3352 | 9.9975 | 9897.5179 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 508809 [LONGWD 7 345.00] CKT 1 | 34.5907 | 3.0741 | 2974.0547 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8812 | 10781.165 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 24.9861 | 10.2528 | 10152.8464 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4407 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5792 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9404 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9551 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2574 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3038 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509063 [FRIRSWR4 138.00] CKT 1 | 6.8754 | 9.1577 | 9057.712 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5238 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 56.7827 | 10.8811 | 10781.1285 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2528 | 10152.8151 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4406 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5789 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9388 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9534 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2596 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3015 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509067 [KILGORR4 138.00] CKT 1 | 7.4267 | 8.6776 | 8577.6013 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4787 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 35.9181 | 0.2309 | 130.9059 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 35.9181 | 0.2367 | 136.6619 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 54.2298 | 10.8767 | 10776.6684 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 23.4646 | 10.2518 | 10151.7959 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 21.9464 | 1.4774 | 1377.3995 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 21.9464 | 1.4995 | 1399.5371 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 21.9464 | 1.7028 | 1602.783 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 21.9464 | 1.7038 | 1603.7992 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 17.3353 | 9.9974 | 9897.4157 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 34.5907 | 3.0742 | 2974.1501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 56.7821 | 10.8812 | 10781.1779 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 24.9861 | 10.2528 | 10152.8348 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4409 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5792 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.941 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9557 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2564 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3047 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509072 [LONDON 4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 6.8663 | 9.2225 | 9122.5093 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5251 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 56.78 | 10.8812 | 10781.2227 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 24.9877 | 10.2526 | 10152.6157 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4409 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5793 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9423 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9569 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2555 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3055 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 508546 [KILGORE2 69.000] CKT 1 | 9.9214 | 9.0079 | 8907.8621 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5247 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 35.9977 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 35.9977 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 56.7829 | 10.881 | 10781.0316 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 24.9866 | 10.2528 | 10152.788 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4397 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5782 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9338 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.9486 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2665 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509089 [TURNERT2 69.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2944 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 56.7819 | 10.8812 | 10781.1566 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 24.9865 | 10.2528 | 10152.7803 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4405 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5791 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9399 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9545 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.257 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3042 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 763010 [G19-065-TAP 138.00] CKT 1 | 5.4591 | 8.7649 | 8664.867 | 180 | 198.54 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5234 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 35.9981 | 0.2309 | 130.9056 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 35.9981 | 0.2367 | 136.6639 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 56.7819 | 10.8809 | 10780.917 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 24.9817 | 10.2528 | 10152.8177 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4387 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5771 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9273 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9421 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2721 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2896 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] TO BUS 509324 [PINEGRV4 138.00] CKT 1 | 9.8717 | 8.9566 | 8856.5691 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 6.9033 | 14.0744 | 13974.3625 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 35.9851 | 0.2309 | 130.9078 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 35.9851 | 0.2367 | 136.6664 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 56.7799 | 10.8813 | 10781.3155 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 24.9868 | 10.2528 | 10152.7844 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 21.9512 | 1.4774 | 1377.4481 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 21.9512 | 1.4996 | 1399.5869 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 21.9512 | 1.703 | 1603.0114 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 21.9512 | 1.704 | 1604.0257 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 17.3343 | 9.9975 | 9897.4705 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509852 [T.NO.--7 345.00] CKT 1 | 34.5906 | 3.0741 | 2974.0726 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 35.9833 | 0.2309 | 130.9081 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 35.9833 | 0.2367 | 136.6665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 56.7812 | 10.8811 | 10781.1079 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7412 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4392 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5776 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9305 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9453 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 17.3303 | 9.9972 | 9897.2299 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509870 [SAPLPRD7 345.00] CKT 1 | 34.5908 | 3.0743 | 2974.3154 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5353 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 35.9966 | 0.2309 | 130.9068 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 35.9966 | 0.2367 | 136.6653 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 56.7828 | 10.8811 | 10781.0965 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 24.9872 | 10.2527 | 10152.731 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4417 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5803 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 21.9532 | 1.7029 | 1602.9458 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 21.9532 | 1.704 | 1603.9604 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 17.3351 | 9.9972 | 9897.2385 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 509757 [WEKIWA-4 138.00] TO BUS 509879 [WEKIW1-1 34.500] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3368 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5151 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1126 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7434 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9386 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9533 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 17.3361 | 9.9973 | 9897.258 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509722 [SPNKY CK4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2998 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 6.9026 | 14.0741 | 13974.0954 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 35.9956 | 0.2309 | 130.9068 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 35.9956 | 0.2367 | 136.6654 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 56.7813 | 10.8812 | 10781.2464 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.7698 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4774 | 1377.4458 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.5844 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.703 | 1602.9741 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.704 | 1603.9884 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 17.3357 | 9.9974 | 9897.3631 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509752 [INOLATP4 138.00] CKT 1 | 34.591 | 3.0742 | 2974.1927 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 6.9044 | 14.0747 | 13974.7324 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 35.8562 | 0.231 | 130.9546 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 35.8562 | 0.2367 | 136.7233 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 54.5623 | 10.8933 | 10793.3083 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 24.6559 | 10.2438 | 10143.78 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 21.9448 | 1.4775 | 1377.5206 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 21.9448 | 1.4997 | 1399.6624 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 21.9448 | 1.7036 | 1603.6278 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 21.9448 | 1.7046 | 1604.6367 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 17.3392 | 9.9964 | 9896.4363 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509404 [WELSH1-1 18.000] CKT 1 | 34.5924 | 3.0751 | 2975.0951 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0744 | 13974.4394 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 35.993 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 35.993 | 0.2367 | 136.665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 56.7818 | 10.8811 | 10781.1289 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.746 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4396 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4996 | 1399.578 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.7029 | 1602.9417 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.704 | 1603.9566 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2724 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509771 [LLAN ET4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2855 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.4961 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 35.9914 | 0.2309 | 130.9069 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 35.9914 | 0.2367 | 136.6654 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 56.7816 | 10.8811 | 10781.1452 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.749 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4774 | 1377.441 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4996 | 1399.5795 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.7029 | 1602.9446 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.704 | 1603.9593 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2836 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509804 [LLANETP4 138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2749 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.475 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 35.9953 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 35.9953 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.0943 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7385 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4389 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5773 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.7029 | 1602.9337 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.7039 | 1603.9484 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9972 | 9897.2434 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509835 [TERNITP4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3172 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4618 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 35.9952 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 35.9952 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.0945 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7386 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4774 | 1377.439 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.5774 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.7029 | 1602.9343 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.7039 | 1603.949 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 17.3362 | 9.9972 | 9897.2447 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509841 [PCATSAT4 138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.3158 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5172 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1292 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7464 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4416 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5801 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9461 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9607 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 17.336 | 9.9973 | 9897.2766 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509887 [OWAS88_4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.287 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5248 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 56.7825 | 10.8811 | 10781.1063 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7421 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9371 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9517 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2584 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 509799 [CATOOSA2 69.000] TO BUS 509867 [CATOO1-1 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3025 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5228 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 56.782 | 10.8811 | 10781.1362 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7482 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4408 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5791 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9402 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9547 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2612 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510420 [SCOFFEYV4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2989 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5222 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-079 | Farmland-Delaware 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 9.9673 | 9.6961 | 9596.1196 | 148 | 168 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1185 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7441 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4407 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5793 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9412 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9559 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2758 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 510422 [COFFEYT4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2872 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0746 | 13974.5532 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-079 | Farmland-Delaware 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 4.0539 | 8.4611 | 8361.0569 | 148 | 168 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1042 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7408 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9363 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.951 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2526 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3079 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.9018 | 14.0741 | 13974.0562 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 35.9798 | 0.2309 | 130.9121 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 35.9798 | 0.2367 | 136.6716 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 56.7718 | 10.8824 | 10782.3935 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 24.9855 | 10.253 | 10152.9954 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.9501 | 1.4775 | 1377.5332 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.9501 | 1.4997 | 1399.6747 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.9501 | 1.7035 | 1603.5285 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.9501 | 1.7045 | 1604.5385 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.3273 | 9.9991 | 9899.0727 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 510406 [N.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.5876 | 3.0722 | 2972.2269 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 6.9045 | 14.0747 | 13974.7298 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 35.8548 | 0.231 | 130.9551 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 35.8548 | 0.2367 | 136.7238 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 54.5404 | 10.8934 | 10793.4233 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 24.6524 | 10.2437 | 10143.6776 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 21.9448 | 1.4775 | 1377.5214 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 21.9448 | 1.4997 | 1399.6632 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 21.9448 | 1.7036 | 1603.634 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 21.9448 | 1.7046 | 1604.6431 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 17.3392 | 9.9964 | 9896.429 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508359 [WELSH 7 345.00] TO BUS 509406 [WELSH3-1 18.000] CKT 1 | 34.5924 | 3.0751 | 2975.1013 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 6.9018 | 14.074 | 13974.0374 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 35.9819 | 0.2309 | 130.9116 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 35.9819 | 0.2367 | 136.6711 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 56.7723 | 10.8824 | 10782.3511 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 24.9856 | 10.253 | 10152.9876 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 21.9504 | 1.4775 | 1377.5308 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 21.9504 | 1.4997 | 1399.6721 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 21.9504 | 1.7035 | 1603.5144 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 21.9504 | 1.7045 | 1604.5246 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 17.3272 | 9.999 | 9899.0308 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510380 [DELWARE7 345.00] TO BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] CKT 1 | 34.5877 | 3.0723 | 2972.2719 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 6.9032 | 14.0744 | 13974.4144 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 34.6221 | 0.231 | 131.0478 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 34.6221 | 0.2368 | 136.8013 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 44.2324 | 10.8839 | 10783.857 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 24.8317 | 10.2505 | 10150.5281 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.8373 | 1.4772 | 1377.1832 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.8373 | 1.4993 | 1399.3195 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.8373 | 1.7028 | 1602.7564 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 21.8373 | 1.7038 | 1603.772 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 17.3273 | 9.9976 | 9897.5694 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 508298 [LYDIA 7 345.00] CKT 1 | 34.5861 | 3.0739 | 2973.9387 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.9029 | 14.0743 | 13974.3081 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 28.9652 | 0.2321 | 132.0983 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 28.9652 | 0.2378 | 137.8377 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 52.7009 | 10.8773 | 10777.2937 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 24.9108 | 10.2496 | 10149.6043 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9067 | 1.4779 | 1377.9228 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9067 | 1.5001 | 1400.0762 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9067 | 1.7061 | 1606.138 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9067 | 1.7071 | 1607.1268 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 17.3207 | 9.9979 | 9897.8881 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 34.5847 | 3.0731 | 2973.0695 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 6.9034 | 14.0744 | 13974.4491 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 35.9961 | 0.2309 | 130.8958 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 35.9961 | 0.2366 | 136.6489 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 56.7283 | 10.8765 | 10776.5252 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 24.9798 | 10.2538 | 10153.7521 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 21.9504 | 1.4774 | 1377.4266 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 21.9504 | 1.4996 | 1399.5633 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 21.9504 | 1.7026 | 1602.6255 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 21.9504 | 1.7036 | 1603.643 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 17.3349 | 9.9976 | 9897.5548 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510866 [V-WEYCO4 138.00] CKT 1 | 34.5905 | 3.074 | 2974.0243 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5245 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 35.9417 | 0.2309 | 130.9111 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 35.9417 | 0.2367 | 136.6681 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 56.6785 | 10.8802 | 10780.1553 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.7617 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 21.9478 | 1.4774 | 1377.4309 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 21.9478 | 1.4996 | 1399.5687 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 21.9478 | 1.7029 | 1602.8596 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 21.9478 | 1.7039 | 1603.8748 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 17.3361 | 9.9973 | 9897.2749 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510886 [IDABEL-4 138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2976 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5251 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 35.9981 | 0.2309 | 130.9055 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 35.9981 | 0.2367 | 136.6637 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 56.7713 | 10.881 | 10781.01 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 24.9866 | 10.2528 | 10152.7751 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4358 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.574 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.921 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9358 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2516 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510901 [HUGO---4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3139 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5219 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 35.9667 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 35.9667 | 0.2367 | 136.6641 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 56.5511 | 10.8798 | 10779.7736 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 24.9822 | 10.2525 | 10152.5432 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 21.9538 | 1.4774 | 1377.4268 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 21.9538 | 1.4996 | 1399.5646 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 21.9538 | 1.7028 | 1602.8401 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 21.9538 | 1.7039 | 1603.8555 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2775 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 520948 [HUGO PP4 138.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.2954 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5241 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9067 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6652 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 56.7803 | 10.8814 | 10781.3879 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 24.9867 | 10.2528 | 10152.7542 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4409 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5793 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9427 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9572 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2579 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510910 [VALIANT2 69.000] TO BUS 510937 [VALN1-1 13.800] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.3036 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.524 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 35.9978 | 0.2309 | 130.9071 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 35.9978 | 0.2367 | 136.6658 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1385 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7428 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4412 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5796 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9421 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9569 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2607 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3002 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5319 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 35.2362 | 0.231 | 131.0251 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 35.2362 | 0.2368 | 136.7785 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 56.7742 | 10.8821 | 10782.0641 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 24.9873 | 10.2527 | 10152.7212 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 21.9502 | 1.4775 | 1377.4807 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 21.9502 | 1.4996 | 1399.6197 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 21.9502 | 1.7031 | 1603.0704 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 21.9502 | 1.7041 | 1604.0842 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2921 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 510951 [TALAWANDA 4138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2666 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5197 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 35.9988 | 0.2309 | 130.9051 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 35.9988 | 0.2367 | 136.6633 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 56.7858 | 10.8808 | 10780.7752 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 24.2913 | 10.2465 | 10146.4844 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4374 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5759 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9193 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.9341 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2789 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508567 [SCOTTSV4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2834 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 35.943 | 0.2309 | 130.9083 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 35.943 | 0.2367 | 136.6663 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 56.7653 | 10.881 | 10781.0489 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 24.9865 | 10.2528 | 10152.754 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 20.5724 | 1.4796 | 1379.5708 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 20.5724 | 1.5016 | 1401.6002 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 20.5724 | 1.6917 | 1591.7029 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 20.5724 | 1.6928 | 1592.843 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 17.3315 | 9.9971 | 9897.1287 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511411 [LES#5-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 2 | 34.5909 | 3.0759 | 2975.8913 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5235 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 35.9681 | 0.2309 | 130.9072 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 35.9681 | 0.2367 | 136.6654 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 56.7733 | 10.8811 | 10781.0675 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 24.9867 | 10.2527 | 10152.7483 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.2174 | 1.4786 | 1378.6028 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.2174 | 1.5007 | 1400.6842 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.2174 | 1.6963 | 1596.2729 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 21.2174 | 1.6974 | 1597.36 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.3333 | 9.9972 | 9897.1748 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511414 [LES#4-1 13.800] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.5903 | 3.0753 | 2975.2854 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5247 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 56.7819 | 10.8811 | 10781.1467 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.7504 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.4774 | 1377.4443 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.4996 | 1399.5823 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.7029 | 1602.8627 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.7039 | 1603.8783 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2681 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511422 [FLETCHR4 138.00] CKT 1 | 34.5914 | 3.0743 | 2974.312 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5218 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 35.9911 | 0.2309 | 130.9067 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 35.9911 | 0.2367 | 136.6652 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 56.78 | 10.8811 | 10781.0862 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.734 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 21.5958 | 1.4772 | 1377.1674 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 21.5958 | 1.4993 | 1399.302 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 21.5958 | 1.7039 | 1603.873 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 21.5958 | 1.7049 | 1604.8812 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2853 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 587794 [G16-097-TAP 138.00] CKT 1 | 34.5906 | 3.074 | 2974.0491 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5244 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 35.998 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 35.998 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 56.7826 | 10.8811 | 10781.1205 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7418 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 21.9566 | 1.4777 | 1377.7261 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 21.9566 | 1.4999 | 1399.8722 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 21.9566 | 1.7045 | 1604.5027 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 21.9566 | 1.7055 | 1605.505 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2697 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511488 [112GORE4 138.00] CKT 1 | 34.5895 | 3.0739 | 2973.8571 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5787 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 35.943 | 0.2309 | 130.9034 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 35.943 | 0.2367 | 136.6608 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 56.7777 | 10.8798 | 10779.784 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 24.9882 | 10.2525 | 10152.4544 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 21.1456 | 1.4748 | 1374.7897 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 21.1456 | 1.4969 | 1396.9127 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 21.1456 | 1.7026 | 1602.6367 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 21.1456 | 1.7036 | 1603.6456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 17.3179 | 9.9968 | 9896.8381 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511851 [COM1-1 13.800] CKT 1 | 34.5664 | 3.0746 | 2974.5553 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5782 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 35.9672 | 0.2309 | 130.9029 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 35.9672 | 0.2367 | 136.6603 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 56.7835 | 10.8798 | 10779.7628 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 24.9883 | 10.2525 | 10152.453 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 21.4659 | 1.4759 | 1375.8946 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 21.4659 | 1.498 | 1398.0246 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 21.4659 | 1.7029 | 1602.9094 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 21.4659 | 1.7039 | 1603.9195 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 17.3258 | 9.9969 | 9896.9063 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511852 [COM2-1 13.800] CKT 1 | 34.5766 | 3.0745 | 2974.537 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 6.9034 | 14.0745 | 13974.5079 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 35.9943 | 0.2309 | 130.9074 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 35.9943 | 0.2367 | 136.6661 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 56.7778 | 10.8815 | 10781.4559 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 24.9858 | 10.2528 | 10152.8167 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 21.9458 | 1.4777 | 1377.6805 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 21.9458 | 1.4998 | 1399.8166 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 21.9458 | 1.7026 | 1602.5689 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 21.9458 | 1.7036 | 1603.5884 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 17.3358 | 9.9973 | 9897.338 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511431 [LWS S4 138.00] CKT 1 | 34.5916 | 3.0743 | 2974.332 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.524 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 35.9958 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 35.9958 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 56.7818 | 10.8811 | 10781.1091 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 21.9263 | 1.4775 | 1377.5339 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 21.9263 | 1.4997 | 1399.67 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 21.9263 | 1.7026 | 1602.6282 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 21.9263 | 1.7036 | 1603.6466 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2562 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511512 [RPPAPER4 138.00] CKT 1 | 34.5902 | 3.0743 | 2974.2602 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5119 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 35.8707 | 0.2309 | 130.9112 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 35.8707 | 0.2367 | 136.6694 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 56.7422 | 10.882 | 10782.0117 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 24.9853 | 10.2529 | 10152.9222 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 19.9261 | 1.4775 | 1377.4828 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 19.9261 | 1.4996 | 1399.6054 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 19.9261 | 1.7085 | 1608.5102 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 19.9261 | 1.7095 | 1609.4904 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.3019 | 10.0056 | 9905.5745 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.4702 | 3.0013 | 2901.33 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5289 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 35.9959 | 0.2309 | 130.9072 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 35.9959 | 0.2367 | 136.6659 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 56.7789 | 10.8816 | 10781.5554 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 24.6279 | 10.2531 | 10153.1413 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4427 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5811 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.703 | 1602.9532 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9678 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.245 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3157 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5249 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 35.9844 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 35.9844 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 56.7795 | 10.881 | 10781.0493 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7276 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 21.655 | 1.4767 | 1376.7092 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 21.655 | 1.4988 | 1398.8383 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 21.655 | 1.7022 | 1602.2272 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 21.655 | 1.7032 | 1603.2466 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 17.3325 | 9.9972 | 9897.2295 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511436 [COMANC-2 69.000] CKT 1 | 34.5866 | 3.0741 | 2974.1302 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.524 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 35.9965 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 35.9965 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 56.7821 | 10.8811 | 10781.1013 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7415 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 21.9346 | 1.4775 | 1377.4588 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 21.9346 | 1.4996 | 1399.5941 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 21.9346 | 1.7024 | 1602.4198 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 21.9346 | 1.7034 | 1603.4395 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 17.3361 | 9.9972 | 9897.2332 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511469 [LGORE-N2 69.000] CKT 1 | 34.591 | 3.0745 | 2974.4753 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 6.9031 | 14.0745 | 13974.4958 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 35.991 | 0.2309 | 130.9086 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 35.991 | 0.2367 | 136.6675 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 56.7731 | 10.8818 | 10781.774 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 24.9847 | 10.2529 | 10152.8836 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 21.9424 | 1.4779 | 1377.9177 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 21.9424 | 1.5001 | 1400.0537 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 21.9424 | 1.7026 | 1602.5798 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 21.9424 | 1.7036 | 1603.6003 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 17.335 | 9.9974 | 9897.4123 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511470 [LGORE-S2 69.000] CKT 1 | 34.5904 | 3.0742 | 2974.1994 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 35.9956 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 35.9956 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 56.7816 | 10.8811 | 10781.1097 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7425 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 21.9256 | 1.4777 | 1377.6866 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 21.9256 | 1.4998 | 1399.8246 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 21.9256 | 1.703 | 1602.9963 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 21.9256 | 1.704 | 1604.0122 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2553 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511474 [SHERID4 138.00] TO BUS 511537 [ARTVLTP4 138.00] CKT 1 | 34.5901 | 3.0743 | 2974.3227 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5219 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 35.9909 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 35.9909 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 56.7799 | 10.8811 | 10781.0932 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7359 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 21.5986 | 1.477 | 1376.9747 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 21.5986 | 1.4991 | 1399.1083 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 21.5986 | 1.7036 | 1603.5755 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 21.5986 | 1.7046 | 1604.5851 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 17.3361 | 9.9973 | 9897.2721 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511563 [ELSWORTH 4138.00] CKT 1 | 34.5905 | 3.0742 | 2974.1941 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 56.782 | 10.8811 | 10781.101 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7405 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 21.9508 | 1.4775 | 1377.5286 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 21.9508 | 1.4997 | 1399.6677 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 21.9508 | 1.7031 | 1603.0911 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 21.9508 | 1.7041 | 1604.105 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 17.3361 | 9.9973 | 9897.2645 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] TO BUS 511487 [ELGINJT2 69.000] TO BUS 511412 [ELGJT1-1 13.800] CKT 1 | 34.5901 | 3.0743 | 2974.2652 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.526 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9069 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6656 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 56.7815 | 10.8812 | 10781.1967 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7442 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 21.654 | 1.4789 | 1378.9418 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 21.654 | 1.5011 | 1401.0733 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 21.654 | 1.703 | 1602.9828 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 21.654 | 1.704 | 1604.0074 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 17.337 | 9.9972 | 9897.2252 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] TO BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] CKT 1 | 34.5908 | 3.0746 | 2974.6157 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 6.9043 | 14.0747 | 13974.6805 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 36.0138 | 0.2309 | 130.8944 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 36.0138 | 0.2366 | 136.65 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 56.8082 | 10.8776 | 10777.6083 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 24.9912 | 10.252 | 10151.9994 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 21.9518 | 1.4776 | 1377.5612 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 21.9518 | 1.4997 | 1399.7039 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 21.9518 | 1.7039 | 1603.8653 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 21.9518 | 1.7049 | 1604.8723 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] CKT 1 | 17.3431 | 9.9965 | 9896.5156 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6115 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 36.0064 | 0.2309 | 130.8996 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 36.0064 | 0.2367 | 136.6564 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 56.7969 | 10.8791 | 10779.1372 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 24.9894 | 10.2523 | 10152.3269 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 21.9507 | 1.4775 | 1377.5086 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 21.9507 | 1.4997 | 1399.6501 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 21.9507 | 1.7036 | 1603.5661 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 21.9507 | 1.7046 | 1604.5757 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 17.3365 | 9.9969 | 9896.9412 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] TO BUS 511959 [BUFFCK1 34.500] TO BUS 511550 [BUFFCKT1 13.800] CKT 1 | 34.5534 | 3.0546 | 2954.6262 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 6.9041 | 14.0746 | 13974.6363 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 36.0092 | 0.2309 | 130.8976 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 36.0092 | 0.2367 | 136.654 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 56.8011 | 10.8786 | 10778.5595 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 24.9901 | 10.2522 | 10152.2048 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9525 | 1.4775 | 1377.4797 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9525 | 1.4996 | 1399.6201 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9525 | 1.7034 | 1603.3688 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9525 | 1.7044 | 1604.3801 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 17.3417 | 9.9962 | 9896.244 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511546 [DEMP_T1 9.9000] TO BUS 511544 [DEMPSEY6 230.00] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 34.8865 | 3.1591 | 3059.1423 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5215 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 56.7817 | 10.8811 | 10781.0618 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 24.9543 | 10.25 | 10149.9851 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.44 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.936 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9507 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2621 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508808 [LONGWD 4 138.00] TO BUS 508816 [OAKPH 4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.299 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6209 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 36.0069 | 0.2309 | 130.899 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 36.0069 | 0.2367 | 136.6557 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 56.7973 | 10.879 | 10778.9738 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 24.9892 | 10.2523 | 10152.2939 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 21.952 | 1.4774 | 1377.4474 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 21.952 | 1.4996 | 1399.587 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 21.952 | 1.7032 | 1603.1966 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 21.952 | 1.7042 | 1604.2091 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 17.3395 | 9.9962 | 9896.1559 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511547 [ROARK6 230.00] TO BUS 511960 [ROARK1 34.500] TO BUS 511549 [ROARKT1 13.800] CKT 1 | 34.6884 | 3.1331 | 3033.1371 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5072 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 35.9271 | 0.2309 | 130.9107 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 35.9271 | 0.2367 | 136.6693 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 56.7649 | 10.8815 | 10781.4995 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9863 | 10.2528 | 10152.8167 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 21.3257 | 1.4777 | 1377.6626 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 21.3257 | 1.4998 | 1399.8032 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 21.3257 | 1.7056 | 1605.6362 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 21.3257 | 1.7066 | 1606.6319 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 16.7329 | 10.0028 | 9902.8045 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 32.107 | 3.017 | 2917.0028 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5255 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 35.9898 | 0.2309 | 130.9068 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 35.9898 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 56.7813 | 10.8811 | 10781.0692 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.734 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 21.9139 | 1.4777 | 1377.6593 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 21.9139 | 1.4998 | 1399.7993 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 21.9139 | 1.7035 | 1603.4973 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 21.9139 | 1.7045 | 1604.5085 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 17.0636 | 10.0023 | 9902.2507 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511558 [CHISHOLM1 13.200] CKT 1 | 20.8735 | 3.17 | 3069.9936 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5261 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 35.998 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 35.998 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 56.7828 | 10.8811 | 10781.0673 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7321 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 21.957 | 1.4774 | 1377.4427 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 21.957 | 1.4996 | 1399.5812 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 21.957 | 1.7029 | 1602.9282 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 21.957 | 1.7039 | 1603.943 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 17.2375 | 9.9979 | 9897.8964 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] TO BUS 511490 [ELKCITY6 230.00] CKT 1 | 32.1734 | 3.0528 | 2952.7632 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 6.9042 | 14.0747 | 13974.6599 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 36.0076 | 0.2309 | 130.9159 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 36.0076 | 0.2367 | 136.6742 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 56.8067 | 10.8783 | 10778.2933 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 24.9915 | 10.2519 | 10151.9419 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 21.9705 | 1.477 | 1377.0028 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 21.9705 | 1.4992 | 1399.1652 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 21.9705 | 1.7121 | 1612.1261 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 21.9705 | 1.7131 | 1613.0632 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 17.3392 | 9.9967 | 9896.6658 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 511571 [RUSHSPR7 345.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0736 | 2973.5939 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 6.9041 | 14.0746 | 13974.6363 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 36.009 | 0.2309 | 130.8976 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 36.009 | 0.2367 | 136.6539 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 56.8011 | 10.8786 | 10778.5591 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 24.9901 | 10.2522 | 10152.2047 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 21.9516 | 1.4775 | 1377.4638 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 21.9516 | 1.4996 | 1399.6037 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 21.9516 | 1.7033 | 1603.2831 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 21.9516 | 1.7043 | 1604.2951 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 17.3399 | 9.9961 | 9896.0724 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511969 [DEMPSEY_WTG10.6900] CKT 1 | 34.8159 | 3.2101 | 3110.0626 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 6.9034 | 14.0745 | 13974.53 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1043 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7415 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9369 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9516 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2594 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512836 [MAITER1 1 13.200] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3019 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 6.9034 | 14.0745 | 13974.5316 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1049 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7416 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.937 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9517 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2595 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512837 [MAITER2 1 13.200] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3018 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9031 | 14.0745 | 13974.508 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9965 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9965 | 0.2367 | 136.665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 56.7818 | 10.8812 | 10781.1802 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.7572 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4429 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5814 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.703 | 1602.9544 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9691 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.3148 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0742 | 2974.2448 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9021 | 14.0747 | 13974.7224 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1116 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9378 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2598 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3007 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.536 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 35.9911 | 0.2309 | 130.9091 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 35.9911 | 0.2367 | 136.6682 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 56.6205 | 10.8819 | 10781.8593 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 24.159 | 10.2554 | 10155.4218 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4774 | 1377.4462 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.585 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.703 | 1602.9766 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.704 | 1603.9912 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.2223 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508826 [WILKES-1 13.200] TO BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 508841 [WILKES 7 345.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3369 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 6.9021 | 14.0747 | 13974.7169 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1116 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9378 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2598 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3007 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 6.8361 | 14.0739 | 13973.8815 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 56.7821 | 10.8812 | 10781.1715 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2528 | 10152.7561 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4432 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5816 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.703 | 1602.9558 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9703 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.3019 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512637 [412SUB 5 161.00] TO BUS 512714 [KANSATP5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2574 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.903 | 14.0745 | 13974.5243 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9958 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9958 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 56.7816 | 10.8812 | 10781.159 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 24.9868 | 10.2528 | 10152.7526 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4417 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4996 | 1399.5801 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.7029 | 1602.9494 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.704 | 1603.964 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.3359 | 9.9973 | 9897.2877 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.591 | 3.0743 | 2974.2697 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 6.903 | 14.0745 | 13974.5243 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 35.9958 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 35.9958 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 56.7816 | 10.8812 | 10781.159 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 24.9868 | 10.2528 | 10152.7526 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4417 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.953 | 1.4996 | 1399.5801 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.953 | 1.7029 | 1602.9494 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.953 | 1.704 | 1603.964 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 17.3359 | 9.9973 | 9897.2877 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 34.591 | 3.0743 | 2974.2697 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 6.5173 | 14.2588 | 14158.8407 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 35.9965 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 35.9965 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1023 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7413 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5789 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9391 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9538 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2578 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 506948 [SILOAM 5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3052 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 6.827 | 14.0834 | 13983.4317 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1426 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2528 | 10152.7509 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.581 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.703 | 1602.9515 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9661 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.3024 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512642 [SILSPWW5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2567 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.5037 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512849 [SLMCTY1 1 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5121 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512820 [SILMCTY2 69.000] TO BUS 512850 [SLMCTY2 1 13.800] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 6.8953 | 14.0733 | 13973.2642 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 35.9955 | 0.2309 | 130.9059 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 35.9955 | 0.2367 | 136.6642 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 56.7831 | 10.881 | 10780.9841 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7165 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4304 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5686 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.8814 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.7039 | 1603.8968 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 17.3372 | 9.9971 | 9897.0534 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] CKT 1 | 34.5916 | 3.0745 | 2974.5089 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 6.8994 | 14.0719 | 13971.8888 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 36.0181 | 0.2309 | 130.8878 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 36.0181 | 0.2366 | 136.6418 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 56.8204 | 10.8759 | 10775.8958 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 24.9933 | 10.2516 | 10151.6283 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 21.9544 | 1.4774 | 1377.353 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 21.9544 | 1.4995 | 1399.4887 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 21.9544 | 1.7024 | 1602.3994 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 21.9544 | 1.7034 | 1603.4187 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 17.3368 | 9.9967 | 9896.747 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512688 [GRDA17-1 22.800] CKT 1 | 34.5921 | 3.075 | 2974.9601 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5241 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 35.99 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 35.99 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 56.6027 | 10.8811 | 10781.0703 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 24.7583 | 10.2502 | 10150.1887 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 21.9528 | 1.4774 | 1377.4381 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 21.9528 | 1.4996 | 1399.5765 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 21.9528 | 1.7029 | 1602.938 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 21.9528 | 1.704 | 1603.9529 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2583 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.302 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 6.9033 | 14.0741 | 13974.0933 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 36.0059 | 0.2309 | 130.8991 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 36.0059 | 0.2367 | 136.6558 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 56.7972 | 10.8791 | 10779.085 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 24.9894 | 10.2523 | 10152.3152 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 21.9539 | 1.4774 | 1377.4072 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 21.9539 | 1.4995 | 1399.5446 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 21.9539 | 1.7027 | 1602.7302 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 21.9539 | 1.7037 | 1603.7468 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 17.3368 | 9.9971 | 9897.065 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300031 [1CHOTST3 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 10 | 34.5916 | 3.0746 | 2974.5543 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 6.8895 | 14.0708 | 13970.761 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 35.9897 | 0.2309 | 130.9107 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 35.9897 | 0.2367 | 136.6702 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 56.7741 | 10.8822 | 10782.2056 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 24.9858 | 10.253 | 10152.9574 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 21.9508 | 1.4775 | 1377.4973 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 21.9508 | 1.4996 | 1399.6375 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 21.9508 | 1.7033 | 1603.3054 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 21.9508 | 1.7043 | 1604.3171 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 17.3304 | 9.9982 | 9898.2484 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512865 [GREC TAP5 345.00] CKT 1 | 34.5892 | 3.0733 | 2973.3113 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 6.9039 | 14.0745 | 13974.4527 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 35.9991 | 0.2309 | 130.9053 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 35.9991 | 0.2367 | 136.6635 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 56.7861 | 10.8808 | 10780.8391 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 24.988 | 10.2527 | 10152.6853 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.4774 | 1377.4361 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.4996 | 1399.5743 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.7029 | 1602.911 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.7039 | 1603.9259 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 17.3366 | 9.9972 | 9897.2375 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512605 [PENSA_U4 1 13.200] CKT 1 | 34.5915 | 3.0743 | 2974.3313 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 6.9039 | 14.0745 | 13974.4527 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 35.9991 | 0.2309 | 130.9053 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 35.9991 | 0.2367 | 136.6635 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 56.7861 | 10.8808 | 10780.8391 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 24.988 | 10.2527 | 10152.6853 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.4774 | 1377.4361 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.4996 | 1399.5743 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.7029 | 1602.911 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.7039 | 1603.9259 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 17.3366 | 9.9972 | 9897.2375 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512606 [PENSA_U6 1 13.200] CKT 1 | 34.5915 | 3.0743 | 2974.3313 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 6.9039 | 14.0745 | 13974.4527 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 35.9991 | 0.2309 | 130.9053 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 35.9991 | 0.2367 | 136.6635 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 56.7861 | 10.8808 | 10780.8391 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 24.988 | 10.2527 | 10152.6853 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.4774 | 1377.4361 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.4996 | 1399.5743 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.7029 | 1602.911 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 21.9538 | 1.7039 | 1603.9259 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 17.3366 | 9.9972 | 9897.2375 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512607 [PENSA_U5 1 13.200] CKT 1 | 34.5915 | 3.0743 | 2974.3313 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 6.9022 | 14.0744 | 13974.4431 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 35.996 | 0.2309 | 130.9068 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 35.996 | 0.2367 | 136.6654 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 56.781 | 10.8813 | 10781.2932 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 24.9868 | 10.2528 | 10152.7808 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4775 | 1377.4505 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.5892 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.703 | 1603.0012 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.704 | 1604.0154 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 17.3355 | 9.9975 | 9897.502 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512669 [KETCHUM5 161.00] CKT 1 | 34.5908 | 3.0741 | 2974.059 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 6.903 | 14.0746 | 13974.5524 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 35.9967 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 35.9967 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 56.7819 | 10.8811 | 10781.1297 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7468 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4409 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5795 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.942 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9565 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2756 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512654 [PENSA 5 161.00] TO BUS 512628 [PENSA 2 69.000] TO BUS 512841 [PENSA 1 13.800] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2853 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5257 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1105 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2607 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3002 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5257 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1105 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2607 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3002 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 6.9036 | 14.0746 | 13974.5502 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 56.7826 | 10.8811 | 10781.0862 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7368 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4397 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5783 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9345 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9493 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2561 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] TO BUS 512661 [CPPTAP 2 69.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3061 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5373 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 35.9969 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 35.9969 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 56.7817 | 10.8812 | 10781.1595 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 24.9868 | 10.2528 | 10152.7529 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4412 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5796 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9429 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9575 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2657 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] TO BUS 512685 [CASTING TAP269.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2941 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 35.9901 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 35.9901 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 56.6037 | 10.8811 | 10781.0699 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 24.7595 | 10.2502 | 10150.206 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 21.9528 | 1.4774 | 1377.4382 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 21.9528 | 1.4996 | 1399.5765 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 21.9528 | 1.7029 | 1602.938 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 21.9528 | 1.704 | 1603.9529 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2583 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508841 [WILKES 7 345.00] TO BUS 509409 [WILKE3-1 22.000] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.302 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 6.903 | 14.0744 | 13974.4434 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 35.986 | 0.2309 | 130.907 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 35.986 | 0.2367 | 136.6655 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 56.781 | 10.8811 | 10781.1121 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7415 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.4774 | 1377.4383 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.4996 | 1399.5766 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.7029 | 1602.9375 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.704 | 1603.9524 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2603 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512640 [OKAYGR 5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2997 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5459 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1123 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7419 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9383 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.953 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2538 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] TO BUS 512697 [WAGNOR 2 69.000] TO BUS 512818 [WAGNOR1 13.800] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3078 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 6.9032 | 14.0745 | 13974.5382 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.0999 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7407 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5785 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9363 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9509 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2583 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512625 [MAIDTP2 69.000] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.3033 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 6.8571 | 14.6394 | 14539.3769 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 35.9951 | 0.2309 | 130.9073 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 35.9951 | 0.2367 | 136.666 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 56.7782 | 10.8814 | 10781.419 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 24.9858 | 10.2528 | 10152.8068 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.4774 | 1377.445 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.5836 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.703 | 1602.9677 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.704 | 1603.9821 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2854 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512747 [SSNEWN2 69.000] CKT 1 | 34.591 | 3.0743 | 2974.2665 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5242 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-079 | Farmland-Delaware 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 9.8205 | 10.5025 | 10402.4737 | 148 | 168 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 35.9969 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 35.9969 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 56.7825 | 10.8811 | 10781.0746 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7343 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4425 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.581 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.703 | 1602.9503 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9649 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 17.336 | 9.9974 | 9897.3593 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 763113 [G18-079-TAP 138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0742 | 2974.2241 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513597 [COFFGEN_1 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513598 [COFFGEN7_1 12.500] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 513599 [COFFGEN6_1 12.470] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 6.8578 | 14.0841 | 13984.0818 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 35.994 | 0.2309 | 130.9086 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 35.994 | 0.2367 | 136.6676 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 56.7773 | 10.8818 | 10781.8178 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 24.9862 | 10.2529 | 10152.8916 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.4775 | 1377.4711 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.4996 | 1399.6104 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.7031 | 1603.1323 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.7041 | 1604.1456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 17.3342 | 9.9978 | 9897.7851 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 506935 [FLINTCR7 345.00] CKT 1 | 34.5903 | 3.0738 | 2973.7539 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 36.0017 | 0.2309 | 130.9029 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 36.0017 | 0.2367 | 136.6606 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 56.789 | 10.8802 | 10780.1744 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 24.988 | 10.2525 | 10152.5468 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 21.9537 | 1.4774 | 1377.4258 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 21.9537 | 1.4996 | 1399.5639 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 21.9537 | 1.7028 | 1602.8457 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 21.9537 | 1.7039 | 1603.8614 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 17.3367 | 9.9972 | 9897.1823 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] TO BUS 512754 [TONNEC1 13.200] CKT 1 | 34.5914 | 3.0744 | 2974.4071 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5248 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8812 | 10781.1698 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 24.9862 | 10.2528 | 10152.8435 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4408 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5792 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9406 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9553 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.257 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3042 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509062 [FRIARSW4 138.00] TO BUS 509072 [LONDON 4 138.00] CKT 1 | 6.8728 | 9.1862 | 9086.174 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 6.8577 | 14.6387 | 14538.6736 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 35.9951 | 0.2309 | 130.9073 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 35.9951 | 0.2367 | 136.666 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 56.7782 | 10.8814 | 10781.4189 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 24.9859 | 10.2528 | 10152.8068 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.4774 | 1377.445 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.5836 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.703 | 1602.9677 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.704 | 1603.9821 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2854 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] TO BUS 512753 [TONNEC2 69.000] CKT 1 | 34.591 | 3.0743 | 2974.2665 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5112 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 56.7825 | 10.8811 | 10781.0952 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7389 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5785 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9365 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9512 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2599 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3017 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 6.9042 | 14.0744 | 13974.43 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 35.9998 | 0.2309 | 130.905 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 35.9998 | 0.2367 | 136.6631 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 56.7873 | 10.8808 | 10780.7544 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 24.9883 | 10.2527 | 10152.6677 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 21.9539 | 1.4774 | 1377.4344 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 21.9539 | 1.4996 | 1399.5728 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 21.9539 | 1.7029 | 1602.9011 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 21.9539 | 1.7039 | 1603.9163 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 17.3367 | 9.9972 | 9897.225 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512846 [KERR1 1 13.800] CKT 1 | 34.5917 | 3.0743 | 2974.3469 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 6.9042 | 14.0744 | 13974.4326 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 36 | 0.2309 | 130.9049 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 36 | 0.2367 | 136.663 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 56.7875 | 10.8807 | 10780.7379 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 24.9884 | 10.2527 | 10152.6645 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 21.9539 | 1.4774 | 1377.4342 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 21.9539 | 1.4996 | 1399.5725 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 21.9539 | 1.7029 | 1602.8995 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 21.9539 | 1.7039 | 1603.9147 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 17.3367 | 9.9972 | 9897.2233 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] TO BUS 512634 [KERR GR3 115.00] TO BUS 512847 [KERR2 1 13.800] CKT 2 | 34.5917 | 3.0743 | 2974.349 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 6.9018 | 14.0732 | 13973.1582 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 36.0098 | 0.2309 | 130.8956 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 36.0098 | 0.2367 | 136.6515 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 56.8044 | 10.8781 | 10778.0964 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 24.9906 | 10.2521 | 10152.1039 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.4774 | 1377.3903 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.4995 | 1399.5271 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.7026 | 1602.625 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.7036 | 1603.6425 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 17.3371 | 9.9969 | 9896.9498 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] TO BUS 512686 [SALINA 5 161.00] CKT 1 | 34.5918 | 3.0747 | 2974.702 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 6.9025 | 14.0746 | 13974.6284 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9866 | 0.2309 | 130.9074 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 35.9866 | 0.2367 | 136.666 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 56.7804 | 10.8813 | 10781.2522 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.7635 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4389 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4996 | 1399.5773 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.7029 | 1602.9479 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.704 | 1603.9625 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 17.3367 | 9.9972 | 9897.1949 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 | 34.5914 | 3.0744 | 2974.3697 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 6.9028 | 14.0743 | 13974.3251 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1399 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7488 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4415 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5799 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9461 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9607 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2792 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 512651 [CLARMR 5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2796 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0744 | 13974.3537 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 35.9983 | 0.2309 | 130.9056 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 35.9983 | 0.2367 | 136.6639 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 56.7845 | 10.8809 | 10780.9439 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 24.9876 | 10.2527 | 10152.708 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 21.9536 | 1.4774 | 1377.4373 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 21.9536 | 1.4996 | 1399.5758 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 21.9536 | 1.7029 | 1602.9205 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 21.9536 | 1.7039 | 1603.9356 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.2416 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] TO BUS 588990 [GEN-2017-061161.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3232 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 6.9045 | 14.0746 | 13974.5608 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 36.0042 | 0.2309 | 130.9034 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 36.0042 | 0.2367 | 136.6611 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 56.7938 | 10.8803 | 10780.3009 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 24.99 | 10.2526 | 10152.5738 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 21.9544 | 1.4774 | 1377.4399 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 21.9544 | 1.4996 | 1399.5784 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 21.9544 | 1.703 | 1602.9669 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 21.9544 | 1.704 | 1603.9813 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 17.3416 | 9.9963 | 9896.2924 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515363 [CENT 4 138.00] CKT 1 | 34.5924 | 3.0746 | 2974.5633 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7429 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 21.9529 | 1.4774 | 1377.4412 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 21.9529 | 1.4996 | 1399.5796 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 21.9529 | 1.7029 | 1602.9313 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 21.9529 | 1.7039 | 1603.9463 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 17.2568 | 9.9989 | 9898.9223 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 514782 [WODWRD 2 69.000] TO BUS 515771 [WOODWR21 13.200] CKT 1 | 34.5897 | 3.0743 | 2974.3026 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5241 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 56.7825 | 10.8811 | 10781.1322 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2528 | 10152.8001 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4406 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.579 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.939 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9536 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2593 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3018 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509069 [LEVERET4 138.00] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] CKT 1 | 7.4296 | 8.7009 | 8600.8636 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5243 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 35.9969 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 35.9969 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.111 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.4774 | 1377.4409 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.4996 | 1399.5795 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.7029 | 1602.9367 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.704 | 1603.9514 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 17.323 | 9.9981 | 9898.0885 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 514778 [CLEOCOR4 138.00] CKT 1 | 34.5888 | 3.0743 | 2974.2784 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.524 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1064 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7422 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4384 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5767 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9243 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9391 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 17.3241 | 9.9972 | 9897.2351 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 514792 [ALVAOGE2 69.000] CKT 1 | 34.5907 | 3.0744 | 2974.4484 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5238 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1064 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7423 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4385 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5767 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9258 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9406 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 17.3144 | 9.9975 | 9897.4913 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514794 [KNOBHIL2 69.000] TO BUS 515560 [CZYCRVT2 69.000] CKT 1 | 34.5901 | 3.0743 | 2974.3379 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1087 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7427 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4386 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5769 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9247 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9395 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 17.3183 | 9.9977 | 9897.6761 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 34.5901 | 3.0743 | 2974.2955 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5247 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 35.9981 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 35.9981 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 56.783 | 10.8811 | 10781.1007 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7416 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.4774 | 1377.427 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.4996 | 1399.5651 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.7029 | 1602.8655 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.7039 | 1603.881 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 17.1115 | 10.0003 | 9900.29 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514796 [IODINE-4 138.00] TO BUS 515533 [REDCLFT4 138.00] CKT 1 | 34.5901 | 3.0746 | 2974.5606 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5193 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1321 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7471 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4484 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.587 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.703 | 1602.9864 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1604.0006 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 17.3348 | 9.9973 | 9897.3132 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514704 [MILLERT4 138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0742 | 2974.2109 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5218 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 35.9959 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 35.9959 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.0753 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7348 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 21.9522 | 1.4774 | 1377.4362 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 21.9522 | 1.4996 | 1399.5745 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 21.9522 | 1.7029 | 1602.9334 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 21.9522 | 1.7039 | 1603.9482 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 17.3343 | 9.9972 | 9897.1841 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514707 [PERRY 4 138.00] CKT 1 | 34.5908 | 3.0744 | 2974.3726 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5228 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1278 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7463 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4476 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5864 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.703 | 1602.9825 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9968 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 17.3353 | 9.9973 | 9897.2956 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514798 [SNRPMPT4 138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0742 | 2974.238 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 6.905 | 14.0748 | 13974.8154 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 36.0063 | 0.2309 | 130.8839 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 36.0063 | 0.2366 | 136.6368 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 56.8259 | 10.8749 | 10774.8576 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 24.9945 | 10.2514 | 10151.4111 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 21.9391 | 1.4773 | 1377.2935 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 21.9391 | 1.4994 | 1399.428 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 21.9391 | 1.7022 | 1602.1935 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 21.9391 | 1.7032 | 1603.2143 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 17.2961 | 9.9959 | 9895.874 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 514805 [SOONER1G 22.000] CKT 1 | 34.5869 | 3.0756 | 2975.6327 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5288 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 35.9954 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 35.9954 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 56.7829 | 10.881 | 10781.0186 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 24.9872 | 10.2527 | 10152.7221 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.4774 | 1377.4351 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.4996 | 1399.5735 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.7029 | 1602.9337 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 21.9527 | 1.7039 | 1603.9486 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.231 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0744 | 2974.3763 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 56.7804 | 10.8811 | 10781.1206 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 24.9863 | 10.2527 | 10152.7274 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9383 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.953 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2603 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3006 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 6.9043 | 14.0747 | 13974.6781 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-071 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 4.5693 | 2.5259 | 2425.8595 | 151 | 194.4 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-072 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 4.5693 | 2.6685 | 2568.4956 | 151 | 174.96 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 35.9866 | 0.2309 | 130.903 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 35.9866 | 0.2367 | 136.6604 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 56.7882 | 10.88 | 10780.0378 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 24.9882 | 10.2525 | 10152.5254 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9471 | 1.4773 | 1377.2806 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9471 | 1.4994 | 1399.4142 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9471 | 1.702 | 1602.0104 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9471 | 1.703 | 1603.0327 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 17.3429 | 9.9962 | 9896.2026 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 34.5942 | 3.0764 | 2976.3832 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5265 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 35.9113 | 0.2309 | 130.9271 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 35.9113 | 0.2367 | 136.6862 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 56.7835 | 10.8815 | 10781.5488 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 24.9875 | 10.2527 | 10152.6981 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4775 | 1377.5219 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4997 | 1399.6623 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.7033 | 1603.3074 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.7043 | 1604.3192 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9973 | 9897.2552 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 34.591 | 3.0743 | 2974.2953 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5245 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 35.7903 | 0.2309 | 130.9257 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 35.7903 | 0.2367 | 136.6839 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 56.7395 | 10.8811 | 10781.0667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 24.9863 | 10.2527 | 10152.709 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 21.919 | 1.4774 | 1377.4217 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 21.919 | 1.4996 | 1399.56 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 21.919 | 1.703 | 1602.9901 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 21.919 | 1.704 | 1604.0044 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2752 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 34.5909 | 3.0743 | 2974.259 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5258 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 35.9652 | 0.2309 | 130.9159 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 35.9652 | 0.2367 | 136.6751 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 56.783 | 10.8814 | 10781.3881 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 24.9873 | 10.2527 | 10152.7178 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.4775 | 1377.5042 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.4996 | 1399.6443 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.7032 | 1603.2366 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.7042 | 1604.2491 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9973 | 9897.2564 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.293 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5135 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 30.9762 | 0.232 | 131.9762 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 30.9762 | 0.2377 | 137.7274 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 56.7788 | 10.8834 | 10783.4098 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 24.9873 | 10.2528 | 10152.7541 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.2282 | 1.4765 | 1376.5389 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.2282 | 1.4987 | 1398.6726 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.2282 | 1.7036 | 1603.6338 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.2282 | 1.7046 | 1604.6406 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 17.3339 | 9.9973 | 9897.2629 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 34.5819 | 3.0742 | 2974.19 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 6.9042 | 14.0747 | 13974.6503 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 36.0096 | 0.2309 | 130.8972 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 36.0096 | 0.2367 | 136.6534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 56.8007 | 10.8786 | 10778.6137 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 24.99 | 10.2522 | 10152.219 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.4774 | 1377.3929 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.4995 | 1399.5298 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.7026 | 1602.6416 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.7037 | 1603.6586 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 17.3378 | 9.9968 | 9896.7997 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 34.5918 | 3.0747 | 2974.6856 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 6.9042 | 14.0747 | 13974.6504 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 36.0096 | 0.2309 | 130.8972 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 36.0096 | 0.2367 | 136.6534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 56.8007 | 10.8786 | 10778.6135 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 24.99 | 10.2522 | 10152.2189 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.4774 | 1377.3929 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.4995 | 1399.5298 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.7026 | 1602.6416 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.7037 | 1603.6586 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 17.3378 | 9.9968 | 9896.7998 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 34.5918 | 3.0747 | 2974.6856 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5062 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 35.9989 | 0.2309 | 130.9086 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 35.9989 | 0.2367 | 136.6674 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8812 | 10781.192 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7476 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.8598 | 1.4773 | 1377.2967 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.8598 | 1.4994 | 1399.4336 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.8598 | 1.7028 | 1602.806 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.8598 | 1.7038 | 1603.8215 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 17.0831 | 9.9963 | 9896.2916 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 34.5514 | 3.0743 | 2974.3408 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5248 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 35.9898 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 35.9898 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 56.7818 | 10.8811 | 10781.0934 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7392 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 21.949 | 1.4774 | 1377.4178 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 21.949 | 1.4996 | 1399.5558 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 21.949 | 1.7029 | 1602.8583 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 21.949 | 1.7039 | 1603.8735 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 17.3318 | 9.9971 | 9897.0727 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 34.5901 | 3.0744 | 2974.44 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5207 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 35.9895 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 35.9895 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 56.7816 | 10.8811 | 10781.0863 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7381 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.4774 | 1377.4155 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.4996 | 1399.5534 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.7028 | 1602.8484 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.7039 | 1603.864 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 17.3316 | 9.9971 | 9897.0515 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 34.5904 | 3.0745 | 2974.4572 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 35.997 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 35.997 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 56.7804 | 10.8811 | 10781.1213 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 24.9863 | 10.2527 | 10152.7273 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9383 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.953 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2603 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3006 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5251 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 35.9889 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 35.9889 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 56.7816 | 10.8811 | 10781.0842 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7374 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 21.9485 | 1.4774 | 1377.4134 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 21.9485 | 1.4996 | 1399.5513 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 21.9485 | 1.7028 | 1602.8436 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 21.9485 | 1.7039 | 1603.8592 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 17.3312 | 9.997 | 9897.0362 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 34.5904 | 3.0745 | 2974.4655 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5266 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 36.0047 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 36.0047 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 56.7833 | 10.8811 | 10781.1001 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7406 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 21.9568 | 1.4775 | 1377.4589 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 21.9568 | 1.4996 | 1399.5978 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 21.9568 | 1.703 | 1603.0238 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 21.9568 | 1.704 | 1604.0379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 17.3398 | 9.9974 | 9897.4453 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 34.5917 | 3.0742 | 2974.1501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5266 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 36.0047 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 36.0047 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 56.7833 | 10.8811 | 10781.1001 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7406 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 21.9568 | 1.4775 | 1377.4589 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 21.9568 | 1.4996 | 1399.5978 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 21.9568 | 1.703 | 1603.0238 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 21.9568 | 1.704 | 1604.0379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 17.3398 | 9.9974 | 9897.4453 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 34.5917 | 3.0742 | 2974.1501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5266 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 36.0047 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 36.0047 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 56.7833 | 10.8811 | 10781.1001 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7406 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 21.9568 | 1.4775 | 1377.4589 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 21.9568 | 1.4996 | 1399.5978 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 21.9568 | 1.703 | 1603.0238 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 21.9568 | 1.704 | 1604.0379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 17.3398 | 9.9974 | 9897.4453 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 34.5917 | 3.0742 | 2974.1501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5266 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 36.0047 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 36.0047 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 56.7833 | 10.8811 | 10781.1001 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7406 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 21.9568 | 1.4775 | 1377.4589 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 21.9568 | 1.4996 | 1399.5978 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 21.9568 | 1.703 | 1603.0238 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 21.9568 | 1.704 | 1604.0379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 17.3398 | 9.9974 | 9897.4453 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 34.5917 | 3.0742 | 2974.1501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5225 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 35.9965 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 35.9965 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1261 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.4774 | 1377.4353 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.4996 | 1399.574 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.703 | 1602.9653 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.704 | 1603.9799 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 17.3358 | 9.9972 | 9897.2385 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.317 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5221 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 35.9965 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 35.9965 | 0.2367 | 136.665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1241 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7429 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.4774 | 1377.4352 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.4996 | 1399.5736 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.703 | 1602.96 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.704 | 1603.9747 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 17.3358 | 9.9972 | 9897.2347 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3215 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5248 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 35.9977 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 35.9977 | 0.2367 | 136.6652 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1319 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7426 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.446 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5849 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 21.9532 | 1.703 | 1603.0279 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 21.9532 | 1.704 | 1604.0419 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.3331 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0742 | 2974.2206 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5231 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 35.9119 | 0.2309 | 130.9182 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 35.9119 | 0.2367 | 136.676 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 56.7773 | 10.881 | 10780.9823 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7216 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 21.9362 | 1.4775 | 1377.4917 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 21.9362 | 1.4996 | 1399.631 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 21.9362 | 1.7031 | 1603.1379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 21.9362 | 1.7042 | 1604.1511 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 17.3153 | 9.9974 | 9897.4057 | 200 | 200.64 | PASS | PASS