04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.231 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514802 [SOONER 4 138.00] TO BUS 515447 [MORISNT4 138.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0744 | 2974.3763 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 56.7804 | 10.8811 | 10781.1206 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 24.9863 | 10.2527 | 10152.7274 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9383 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.953 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2603 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509097 [OVTON1-1 13.200] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3006 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 6.9043 | 14.0747 | 13974.6781 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-071 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 4.5693 | 2.5259 | 2425.8595 | 151 | 194.4 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-072 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 4.5693 | 2.6685 | 2568.4956 | 151 | 174.96 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 35.9866 | 0.2309 | 130.903 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 35.9866 | 0.2367 | 136.6604 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 56.7882 | 10.88 | 10780.0378 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 24.9882 | 10.2525 | 10152.5254 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9471 | 1.4773 | 1377.2806 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9471 | 1.4994 | 1399.4142 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9471 | 1.702 | 1602.0104 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9471 | 1.703 | 1603.0327 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 17.3429 | 9.9962 | 9896.2026 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514803 [SOONER 7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 34.5942 | 3.0764 | 2976.3832 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5265 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 35.9113 | 0.2309 | 130.9271 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 35.9113 | 0.2367 | 136.6862 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 56.7835 | 10.8815 | 10781.5488 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 24.9875 | 10.2527 | 10152.6981 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4775 | 1377.5219 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4997 | 1399.6623 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.7033 | 1603.3074 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.7043 | 1604.3192 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9973 | 9897.2552 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515120 [RUSSET-4 138.00] CKT 1 | 34.591 | 3.0743 | 2974.2953 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5245 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 35.7903 | 0.2309 | 130.9257 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 35.7903 | 0.2367 | 136.6839 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 56.7395 | 10.8811 | 10781.0667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 24.9863 | 10.2527 | 10152.709 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 21.919 | 1.4774 | 1377.4217 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 21.919 | 1.4996 | 1399.56 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 21.919 | 1.703 | 1602.9901 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 21.919 | 1.704 | 1604.0044 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2752 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515122 [SXMLCKT4 138.00] CKT 1 | 34.5909 | 3.0743 | 2974.259 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5258 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 35.9652 | 0.2309 | 130.9159 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 35.9652 | 0.2367 | 136.6751 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 56.783 | 10.8814 | 10781.3881 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 24.9873 | 10.2527 | 10152.7178 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.4775 | 1377.5042 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.4996 | 1399.6443 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.7032 | 1603.2366 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 21.9542 | 1.7042 | 1604.2491 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9973 | 9897.2564 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514808 [JOHNCO 4 138.00] TO BUS 515150 [CANEYCK4 138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.293 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5135 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 30.9762 | 0.232 | 131.9762 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 30.9762 | 0.2377 | 137.7274 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 56.7788 | 10.8834 | 10783.4098 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 24.9873 | 10.2528 | 10152.7541 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.2282 | 1.4765 | 1376.5389 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.2282 | 1.4987 | 1398.6726 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.2282 | 1.7036 | 1603.6338 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.2282 | 1.7046 | 1604.6406 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 17.3339 | 9.9973 | 9897.2629 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514809 [JOHNCO 7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 34.5819 | 3.0742 | 2974.19 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 6.9042 | 14.0747 | 13974.6503 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 36.0096 | 0.2309 | 130.8972 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 36.0096 | 0.2367 | 136.6534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 56.8007 | 10.8786 | 10778.6137 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 24.99 | 10.2522 | 10152.219 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.4774 | 1377.3929 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.4995 | 1399.5298 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.7026 | 1602.6416 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.7037 | 1603.6586 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 17.3378 | 9.9968 | 9896.7997 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515622 [KAYWND11 34.500] TO BUS 515619 [KAYWNDT1 12.500] CKT 1 | 34.5918 | 3.0747 | 2974.6856 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 6.9042 | 14.0747 | 13974.6504 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 36.0096 | 0.2309 | 130.8972 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 36.0096 | 0.2367 | 136.6534 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 56.8007 | 10.8786 | 10778.6135 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 24.99 | 10.2522 | 10152.2189 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.4774 | 1377.3929 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.4995 | 1399.5298 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.7026 | 1602.6416 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 21.9544 | 1.7037 | 1603.6586 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 17.3378 | 9.9968 | 9896.7998 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514825 [KAYWIND7 345.00] TO BUS 515623 [KAYWND12 34.500] TO BUS 515620 [KAYWNDT2 12.500] CKT 1 | 34.5918 | 3.0747 | 2974.6856 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5062 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 35.9989 | 0.2309 | 130.9086 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 35.9989 | 0.2367 | 136.6674 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8812 | 10781.192 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7476 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.8598 | 1.4773 | 1377.2967 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.8598 | 1.4994 | 1399.4336 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.8598 | 1.7028 | 1602.806 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.8598 | 1.7038 | 1603.8215 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 17.0831 | 9.9963 | 9896.2916 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 34.5514 | 3.0743 | 2974.3408 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5248 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 35.9898 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 35.9898 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 56.7818 | 10.8811 | 10781.0934 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7392 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 21.949 | 1.4774 | 1377.4178 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 21.949 | 1.4996 | 1399.5558 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 21.949 | 1.7029 | 1602.8583 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 21.949 | 1.7039 | 1603.8735 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 17.3318 | 9.9971 | 9897.0727 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 34.5901 | 3.0744 | 2974.44 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5207 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 35.9895 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 35.9895 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 56.7816 | 10.8811 | 10781.0863 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7381 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.4774 | 1377.4155 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.4996 | 1399.5534 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.7028 | 1602.8484 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.7039 | 1603.864 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 17.3316 | 9.9971 | 9897.0515 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 | 34.5904 | 3.0745 | 2974.4572 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 35.997 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 35.997 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 56.7804 | 10.8811 | 10781.1213 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 24.9863 | 10.2527 | 10152.7273 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9383 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.953 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2603 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509079 [OVERTON2 69.000] TO BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509098 [OVTON2-1 13.200] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3006 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5251 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 35.9889 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 35.9889 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 56.7816 | 10.8811 | 10781.0842 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7374 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 21.9485 | 1.4774 | 1377.4134 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 21.9485 | 1.4996 | 1399.5513 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 21.9485 | 1.7028 | 1602.8436 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 21.9485 | 1.7039 | 1603.8592 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 17.3312 | 9.997 | 9897.0362 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 3 | 34.5904 | 3.0745 | 2974.4655 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5266 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 36.0047 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 36.0047 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 56.7833 | 10.8811 | 10781.1001 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7406 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 21.9568 | 1.4775 | 1377.4589 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 21.9568 | 1.4996 | 1399.5978 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 21.9568 | 1.703 | 1603.0238 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 21.9568 | 1.704 | 1604.0379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 17.3398 | 9.9974 | 9897.4453 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 | 34.5917 | 3.0742 | 2974.1501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5266 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 36.0047 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 36.0047 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 56.7833 | 10.8811 | 10781.1001 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7406 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 21.9568 | 1.4775 | 1377.4589 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 21.9568 | 1.4996 | 1399.5978 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 21.9568 | 1.703 | 1603.0238 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 21.9568 | 1.704 | 1604.0379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 17.3398 | 9.9974 | 9897.4453 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 | 34.5917 | 3.0742 | 2974.1501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5266 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 36.0047 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 36.0047 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 56.7833 | 10.8811 | 10781.1001 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7406 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 21.9568 | 1.4775 | 1377.4589 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 21.9568 | 1.4996 | 1399.5978 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 21.9568 | 1.703 | 1603.0238 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 21.9568 | 1.704 | 1604.0379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 17.3398 | 9.9974 | 9897.4453 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 | 34.5917 | 3.0742 | 2974.1501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5266 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 36.0047 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 36.0047 | 0.2367 | 136.6644 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 56.7833 | 10.8811 | 10781.1001 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7406 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 21.9568 | 1.4775 | 1377.4589 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 21.9568 | 1.4996 | 1399.5978 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 21.9568 | 1.703 | 1603.0238 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 21.9568 | 1.704 | 1604.0379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 17.3398 | 9.9974 | 9897.4453 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 4 | 34.5917 | 3.0742 | 2974.1501 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5225 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 35.9965 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 35.9965 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1261 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.4774 | 1377.4353 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.4996 | 1399.574 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.703 | 1602.9653 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.704 | 1603.9799 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 17.3358 | 9.9972 | 9897.2385 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515703 [ARCADI21 13.800] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.317 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5221 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 35.9965 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 35.9965 | 0.2367 | 136.665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1241 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7429 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.4774 | 1377.4352 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.4996 | 1399.5736 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.703 | 1602.96 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 21.9526 | 1.704 | 1603.9747 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 17.3358 | 9.9972 | 9897.2347 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515704 [ARCADI31 13.800] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3215 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5248 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 35.9977 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 35.9977 | 0.2367 | 136.6652 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1319 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7426 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.446 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5849 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 21.9532 | 1.703 | 1603.0279 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 21.9532 | 1.704 | 1604.0419 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.3331 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514907 [ARCADIA4 138.00] TO BUS 515700 [ARCADI41 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0742 | 2974.2206 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5231 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 35.9119 | 0.2309 | 130.9182 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 35.9119 | 0.2367 | 136.676 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 56.7773 | 10.881 | 10780.9823 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7216 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 21.9362 | 1.4775 | 1377.4917 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 21.9362 | 1.4996 | 1399.631 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 21.9362 | 1.7031 | 1603.1379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 21.9362 | 1.7042 | 1604.1511 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 17.3153 | 9.9974 | 9897.4057 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 | 34.5846 | 3.0741 | 2974.1255 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5273 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 35.9211 | 0.2309 | 130.9161 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 35.9211 | 0.2367 | 136.674 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 56.7779 | 10.881 | 10780.9943 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.722 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 21.9383 | 1.4775 | 1377.4795 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 21.9383 | 1.4996 | 1399.6186 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 21.9383 | 1.7031 | 1603.1045 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 21.9383 | 1.7041 | 1604.1181 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 17.3177 | 9.9974 | 9897.3528 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 2 | 34.5854 | 3.0742 | 2974.1571 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5234 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 35.9981 | 0.2309 | 130.9056 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 35.9981 | 0.2367 | 136.6639 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8809 | 10780.9183 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 24.982 | 10.2528 | 10152.8356 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4387 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5771 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9274 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.9421 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.272 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2897 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-065 | Overton-Northwest Henderson 138kV | OPEN LINE FROM BUS 509080 [OVERTON4 138.00] TO BUS 509242 [JACKSNV4 138.00] CKT 1 | 9.879 | 8.9603 | 8860.3098 | 180 | 198.54 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5241 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 35.982 | 0.2309 | 130.9097 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 35.982 | 0.2367 | 136.6683 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 56.7812 | 10.8812 | 10781.1665 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7466 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4445 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5829 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 21.9532 | 1.7029 | 1602.9221 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 21.9532 | 1.7039 | 1603.9372 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 17.3364 | 9.9972 | 9897.2464 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515792 [DRAPER21 13.800] CKT 2 | 34.5914 | 3.0744 | 2974.3645 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 35.9713 | 0.2309 | 130.9103 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 35.9713 | 0.2367 | 136.6687 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 56.7799 | 10.8812 | 10781.1598 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 24.987 | 10.2527 | 10152.748 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 21.9494 | 1.4774 | 1377.377 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 21.9494 | 1.4995 | 1399.5135 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 21.9494 | 1.7026 | 1602.5608 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 21.9494 | 1.7036 | 1603.5787 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 17.3346 | 9.997 | 9897.0087 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515720 [DRAPER31 13.800] CKT 3 | 34.5907 | 3.0748 | 2974.7838 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 35.9713 | 0.2309 | 130.9103 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 35.9713 | 0.2367 | 136.6687 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 56.7799 | 10.8812 | 10781.1598 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 24.987 | 10.2527 | 10152.748 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 21.9494 | 1.4774 | 1377.377 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 21.9494 | 1.4995 | 1399.5135 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 21.9494 | 1.7026 | 1602.5608 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 21.9494 | 1.7036 | 1603.5787 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 17.3346 | 9.997 | 9897.0087 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 514933 [DRAPER 4 138.00] TO BUS 515721 [DRAPER41 13.800] CKT 4 | 34.5907 | 3.0748 | 2974.7838 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 6.9042 | 14.0746 | 13974.6152 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 35.2236 | 0.2309 | 130.9368 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 35.2236 | 0.2367 | 136.6895 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 56.7142 | 10.8777 | 10777.7414 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 24.989 | 10.252 | 10152.0233 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 21.8033 | 1.4769 | 1376.9209 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 21.8033 | 1.4991 | 1399.0543 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 21.8033 | 1.7023 | 1602.254 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 21.8033 | 1.7033 | 1603.2729 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 17.2927 | 9.996 | 9896.0459 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515040 [SEMINL1G 20.900] CKT 1 | 34.5756 | 3.0752 | 2975.2457 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5242 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 35.9653 | 0.2309 | 130.9144 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 35.9653 | 0.2367 | 136.6734 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 56.7791 | 10.8813 | 10781.2818 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.7586 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 21.9538 | 1.4774 | 1377.447 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 21.9538 | 1.4996 | 1399.5859 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 21.9538 | 1.703 | 1603.0041 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 21.9538 | 1.704 | 1604.0182 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9973 | 9897.2655 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.2892 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5235 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 35.9833 | 0.2309 | 130.9103 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 35.9833 | 0.2367 | 136.6689 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 56.7801 | 10.8812 | 10781.1926 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 24.9868 | 10.2528 | 10152.7533 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 21.9536 | 1.4774 | 1377.4407 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 21.9536 | 1.4996 | 1399.5791 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 21.9536 | 1.7029 | 1602.9434 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 21.9536 | 1.704 | 1603.9582 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2579 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 2 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.3149 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.5228 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 35.9929 | 0.2309 | 130.9097 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 35.9929 | 0.2367 | 136.6689 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 56.7764 | 10.8812 | 10781.1998 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7199 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 21.9331 | 1.4774 | 1377.3996 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 21.9331 | 1.4995 | 1399.5387 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 21.9331 | 1.7031 | 1603.1421 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 21.9331 | 1.7042 | 1604.1547 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 17.3353 | 9.9973 | 9897.2795 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515100 [PAOLI- 4 138.00] CKT 1 | 34.5884 | 3.0742 | 2974.2165 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 35.9773 | 0.2309 | 130.908 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 35.9773 | 0.2367 | 136.6671 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 56.7663 | 10.8811 | 10781.1307 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7024 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 21.9321 | 1.4774 | 1377.3979 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 21.9321 | 1.4995 | 1399.5368 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 21.9321 | 1.7031 | 1603.0535 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 21.9321 | 1.7041 | 1604.0671 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 17.3361 | 9.9973 | 9897.2981 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515531 [VANOSTP4 138.00] CKT 1 | 34.5903 | 3.0742 | 2974.2259 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5234 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 35.9785 | 0.2309 | 130.9166 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 35.9785 | 0.2367 | 136.6782 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 56.759 | 10.8815 | 10781.5008 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 24.9874 | 10.2526 | 10152.6148 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 21.9347 | 1.4774 | 1377.3939 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 21.9347 | 1.4995 | 1399.5352 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 21.9347 | 1.7035 | 1603.531 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 21.9347 | 1.7045 | 1604.5403 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9974 | 9897.3587 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515977 [LKKONWA4 138.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0741 | 2974.0761 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.499 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 24.7234 | 0.233 | 132.957 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 24.7234 | 0.2387 | 138.6525 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 55.7668 | 10.8774 | 10777.4282 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 24.9684 | 10.252 | 10152.011 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9123 | 1.4775 | 1377.4931 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9123 | 1.4996 | 1399.6355 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9123 | 1.7038 | 1603.8273 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.9123 | 1.7048 | 1604.8346 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 17.3214 | 9.9977 | 9897.6505 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 34.5887 | 3.0735 | 2973.4738 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 6.9038 | 14.0744 | 13974.4085 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 35.9954 | 0.2309 | 130.9084 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 35.9954 | 0.2367 | 136.6674 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 56.7802 | 10.8814 | 10781.4396 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 24.9867 | 10.2528 | 10152.7976 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 21.9441 | 1.4775 | 1377.4887 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 21.9441 | 1.4996 | 1399.6287 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 21.9441 | 1.7032 | 1603.2456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 21.9441 | 1.7043 | 1604.258 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 17.299 | 9.9979 | 9897.9415 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509755 [WEKIWA-7 345.00] TO BUS 514803 [SOONER 7 345.00] CKT 1 | 34.5859 | 3.0738 | 2973.7528 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4837 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 35.9095 | 0.231 | 130.9508 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 35.9095 | 0.2367 | 136.7205 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 55.27 | 10.8794 | 10779.4292 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9589 | 10.2518 | 10151.757 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.2406 | 1.4768 | 1376.7893 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.2406 | 1.4989 | 1398.9335 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.2406 | 1.7064 | 1606.4084 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.2406 | 1.7074 | 1607.3926 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 17.3204 | 9.9974 | 9897.4002 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 34.5745 | 3.0739 | 2973.9169 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5259 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 35.9721 | 0.2309 | 130.9029 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 35.9721 | 0.2367 | 136.6581 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 56.7624 | 10.8802 | 10780.227 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 24.9862 | 10.2528 | 10152.778 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 21.8778 | 1.4776 | 1377.6043 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 21.8778 | 1.4997 | 1399.7335 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 21.8778 | 1.7015 | 1601.4806 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 21.8778 | 1.7025 | 1602.51 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 17.3361 | 9.9972 | 9897.2255 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515405 [SUNYSD 1 13.800] CKT 1 | 34.5906 | 3.0745 | 2974.5443 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5241 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 35.9698 | 0.2309 | 130.8934 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 35.9698 | 0.2366 | 136.647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 56.7684 | 10.8798 | 10779.7695 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 24.9863 | 10.2528 | 10152.7631 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 21.8967 | 1.4773 | 1377.3019 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 21.8967 | 1.4994 | 1399.4284 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 21.8967 | 1.7009 | 1600.8722 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 21.8967 | 1.7019 | 1601.9052 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 17.3355 | 9.9972 | 9897.2171 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] TO BUS 515135 [SUNNYSD4 138.00] TO BUS 515762 [SUNNYSD1 13.800] CKT 1 | 34.5905 | 3.0746 | 2974.5736 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5202 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 35.9962 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 35.9962 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 56.7821 | 10.8811 | 10781.1284 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7471 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 21.9514 | 1.4774 | 1377.4322 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 21.9514 | 1.4996 | 1399.5704 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 21.9514 | 1.7029 | 1602.8939 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 21.9514 | 1.7039 | 1603.9089 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 17.1367 | 9.9996 | 9899.6454 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 34.5867 | 3.0753 | 2975.3171 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5217 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 35.9958 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 35.9958 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 56.782 | 10.8811 | 10781.1291 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7471 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 21.9505 | 1.4774 | 1377.4242 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 21.9505 | 1.4996 | 1399.5622 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 21.9505 | 1.7029 | 1602.852 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 21.9505 | 1.7039 | 1603.8677 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 17.1104 | 9.9978 | 9897.8157 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 34.5859 | 3.0761 | 2976.1241 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5784 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 36.0039 | 0.2309 | 130.9018 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 36.0039 | 0.2367 | 136.6592 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 56.7916 | 10.8799 | 10779.8691 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 24.9885 | 10.2525 | 10152.4835 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 21.9539 | 1.4775 | 1377.4712 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 21.9539 | 1.4996 | 1399.6107 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 21.9539 | 1.7032 | 1603.1786 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 21.9539 | 1.7042 | 1604.1915 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 17.3601 | 10.0023 | 9902.349 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515394 [KEENAN 4 138.00] TO BUS 515393 [KEENAN 1 34.500] TO BUS 515392 [KEENAN T 9.9600] CKT 1 | 34.5901 | 3.0717 | 2971.6987 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 6.9044 | 14.0746 | 13974.5595 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 36.0036 | 0.2309 | 130.9035 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 36.0036 | 0.2367 | 136.6613 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 56.7932 | 10.8803 | 10780.3306 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 24.9898 | 10.2526 | 10152.5803 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 21.9539 | 1.4774 | 1377.4435 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 21.9539 | 1.4996 | 1399.5822 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 21.9539 | 1.703 | 1603.0022 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 21.9539 | 1.704 | 1604.0163 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 17.3356 | 9.9971 | 9897.0893 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515398 [OUSPRT 4 138.00] TO BUS 515397 [OUSPRT 1 34.500] TO BUS 515396 [OUSPRT T 9.9600] CKT 1 | 34.591 | 3.074 | 2973.9945 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5117 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 35.9804 | 0.2309 | 130.9077 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 35.9804 | 0.2367 | 136.6663 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 56.7799 | 10.8812 | 10781.2061 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.758 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9475 | 1.4776 | 1377.5513 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9475 | 1.4997 | 1399.6932 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9475 | 1.7036 | 1603.6462 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9475 | 1.7047 | 1604.6554 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.1423 | 10.0158 | 9915.8049 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 34.5441 | 3.0676 | 2967.6239 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5117 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 35.98 | 0.2309 | 130.9078 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 35.98 | 0.2367 | 136.6663 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 56.7799 | 10.8812 | 10781.2085 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.7583 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9473 | 1.4776 | 1377.5528 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9473 | 1.4997 | 1399.6948 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9473 | 1.7037 | 1603.6573 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9473 | 1.7047 | 1604.666 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.118 | 10.016 | 9915.9761 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 34.5431 | 3.0676 | 2967.5642 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 6.9034 | 14.0744 | 13974.4283 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 27.2345 | 0.2324 | 132.4259 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 27.2345 | 0.2382 | 138.1662 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 56.0725 | 10.8837 | 10783.7447 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 24.9733 | 10.2527 | 10152.6888 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.7899 | 1.4773 | 1377.2732 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.7899 | 1.4994 | 1399.4114 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.7899 | 1.7032 | 1603.2272 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 21.7899 | 1.7042 | 1604.2391 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 17.3294 | 9.9973 | 9897.2788 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510907 [PITTSB-7 345.00] CKT 1 | 34.5859 | 3.0742 | 2974.2417 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 14.0746 | 13974.5536 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 35.9967 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 35.9967 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 56.7821 | 10.8811 | 10781.1336 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7472 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4409 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5795 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9424 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9572 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2719 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512833 [CATTER1 1 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2881 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 6.9038 | 14.0746 | 13974.5748 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 36.0026 | 0.2309 | 130.9025 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 36.0026 | 0.2367 | 136.66 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 56.7899 | 10.88 | 10780.0487 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 24.9881 | 10.2525 | 10152.5223 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 21.954 | 1.4774 | 1377.4149 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 21.954 | 1.4996 | 1399.5529 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 21.954 | 1.7028 | 1602.846 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 21.954 | 1.7039 | 1603.8615 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 17.3454 | 9.9962 | 9896.2221 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515450 [CRSRDW21 34.500] TO BUS 515452 [CRSRDWT2 13.800] CKT 2 | 34.5923 | 3.0747 | 2974.6909 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 6.9046 | 14.0746 | 13974.5638 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 36.0054 | 0.2309 | 130.9031 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 36.0054 | 0.2367 | 136.6608 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 56.795 | 10.8802 | 10780.2193 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 24.9902 | 10.2526 | 10152.5579 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 21.9555 | 1.4774 | 1377.4149 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 21.9555 | 1.4996 | 1399.5528 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 21.9555 | 1.7029 | 1602.8521 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 21.9555 | 1.7039 | 1603.8676 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 17.3449 | 9.9963 | 9896.2909 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] TO BUS 515449 [CRSRDW11 34.500] TO BUS 515451 [CRSRDWT1 13.800] CKT 1 | 34.5936 | 3.0747 | 2974.6908 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5353 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 35.9826 | 0.2309 | 130.9074 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 35.9826 | 0.2367 | 136.6661 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 56.7845 | 10.8806 | 10780.5525 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 24.9879 | 10.2526 | 10152.5893 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.8351 | 1.479 | 1379.0468 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.8351 | 1.5012 | 1401.2364 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.8351 | 1.7153 | 1615.2563 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 21.8351 | 1.7162 | 1616.1712 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 17.0393 | 9.9995 | 9899.4527 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 33.7791 | 3.057 | 2957.02 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.527 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 35.9981 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 35.9981 | 0.2367 | 136.6643 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.0905 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.739 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.9313 | 1.4774 | 1377.4265 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.9313 | 1.4996 | 1399.5639 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.9313 | 1.7028 | 1602.7663 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 21.9313 | 1.7038 | 1603.7827 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 17.0211 | 9.9972 | 9897.1643 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514880 [NORTWST7 345.00] CKT 1 | 34.5666 | 3.0749 | 2974.8567 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5261 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 35.9812 | 0.2309 | 130.9073 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 35.9812 | 0.2367 | 136.6655 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 56.7809 | 10.881 | 10780.9932 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7171 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 21.9212 | 1.4775 | 1377.4561 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 21.9212 | 1.4996 | 1399.5957 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 21.9212 | 1.7033 | 1603.2757 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 21.9212 | 1.7043 | 1604.2877 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 17.2433 | 9.9971 | 9897.1116 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 | 34.5918 | 3.0743 | 2974.2642 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5261 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 35.9813 | 0.2309 | 130.9073 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 35.9813 | 0.2367 | 136.6655 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 56.7809 | 10.881 | 10780.9939 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7172 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 21.9214 | 1.4775 | 1377.4562 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 21.9214 | 1.4996 | 1399.5956 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 21.9214 | 1.7033 | 1603.2754 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 21.9214 | 1.7043 | 1604.2875 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 17.2437 | 9.9971 | 9897.1089 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 2 | 34.5918 | 3.0743 | 2974.2635 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5163 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 35.9229 | 0.2309 | 130.9108 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 35.9229 | 0.2367 | 136.669 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 56.7724 | 10.8811 | 10781.0973 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 24.9868 | 10.2527 | 10152.7345 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 21.8379 | 1.4774 | 1377.3874 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 21.8379 | 1.4995 | 1399.5272 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 21.8379 | 1.7035 | 1603.4985 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 21.8379 | 1.7045 | 1604.5086 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 17.2199 | 9.9989 | 9898.8865 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] CKT 1 | 34.5629 | 3.0732 | 2973.1674 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 6.9053 | 14.0749 | 13974.9391 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 36.0454 | 0.2309 | 130.8769 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 36.0454 | 0.2366 | 136.6278 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 56.8443 | 10.8728 | 10772.8085 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 24.9971 | 10.251 | 10150.9727 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 21.9647 | 1.4772 | 1377.1717 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 21.9647 | 1.4993 | 1399.304 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 21.9647 | 1.7019 | 1601.8526 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 21.9647 | 1.7029 | 1602.8758 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 17.3555 | 9.9956 | 9895.6351 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 900001 [TRAVERSE3 345.00] CKT 1 | 34.5966 | 3.076 | 2976.0376 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5986 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 36.0054 | 0.2309 | 130.9006 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 36.0054 | 0.2367 | 136.6576 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 56.7937 | 10.8795 | 10779.5059 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 24.9887 | 10.2524 | 10152.409 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 21.9537 | 1.4774 | 1377.4283 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 21.9537 | 1.4996 | 1399.5666 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 21.9537 | 1.703 | 1602.9627 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 21.9537 | 1.704 | 1603.9772 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 17.3376 | 9.9982 | 9898.2304 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515583 [SLINGW11 34.500] TO BUS 515584 [SILNGWT1 13.800] CKT 1 | 34.5907 | 3.0737 | 2973.6777 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 6.9038 | 14.0746 | 13974.5567 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 36.0008 | 0.2309 | 130.9038 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 36.0008 | 0.2367 | 136.6616 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 56.7872 | 10.8804 | 10780.4199 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 24.9877 | 10.2526 | 10152.5998 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 21.954 | 1.4774 | 1377.4181 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 21.954 | 1.4996 | 1399.5561 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 21.954 | 1.7028 | 1602.847 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 21.954 | 1.7039 | 1603.8624 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 17.345 | 9.9961 | 9896.092 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] TO BUS 515632 [SILNGW21 34.500] TO BUS 515633 [SILNGWT2 13.800] CKT 2 | 34.5923 | 3.0748 | 2974.7831 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 6.9036 | 14.0746 | 13974.5515 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 35.9967 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 35.9967 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 56.7821 | 10.8811 | 10781.134 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7473 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.441 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5795 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9425 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9573 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2721 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 509790 [CATOOSA4 138.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512834 [CATTER2 1 13.800] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2879 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6016 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 36.0057 | 0.2309 | 130.9004 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 36.0057 | 0.2367 | 136.6575 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 56.7945 | 10.8795 | 10779.4702 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 24.9889 | 10.2524 | 10152.4008 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4372 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5761 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 21.9535 | 1.703 | 1603.0318 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 21.9535 | 1.704 | 1604.0456 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 17.334 | 9.9993 | 9899.2983 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] TO BUS 515586 [MMTHPW11 34.500] TO BUS 515588 [MMTHPWT1 13.800] CKT 2 | 34.5898 | 3.0732 | 2973.1531 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 6.9024 | 14.0742 | 13974.1969 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-071 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 7.9576 | 2.3939 | 2293.8968 | 151 | 194.4 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-072 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 7.9576 | 2.5279 | 2427.8816 | 151 | 174.96 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 35.9826 | 0.2309 | 130.9125 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 35.9826 | 0.2367 | 136.6723 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 56.7713 | 10.8825 | 10782.5051 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 24.9854 | 10.253 | 10153.0113 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9437 | 1.4777 | 1377.7169 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9437 | 1.4999 | 1399.8639 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9437 | 1.7047 | 1604.6862 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9437 | 1.7057 | 1605.6869 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 17.3075 | 10.0023 | 9902.3271 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515621 [OPENSKY7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 34.5822 | 3.0688 | 2968.7632 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5182 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 35.9943 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 35.9943 | 0.2367 | 136.665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 56.7818 | 10.8811 | 10781.1238 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7426 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 21.9457 | 1.4775 | 1377.5484 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 21.9457 | 1.4997 | 1399.6901 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 21.9457 | 1.7036 | 1603.641 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 21.9457 | 1.7046 | 1604.6498 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 17.0975 | 9.9981 | 9898.1443 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 | 34.5771 | 3.0709 | 2970.8616 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.518 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 35.9943 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 35.9943 | 0.2367 | 136.665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 56.7818 | 10.8811 | 10781.1239 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7426 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 21.9456 | 1.4775 | 1377.5484 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 21.9456 | 1.4997 | 1399.6904 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 21.9456 | 1.7036 | 1603.6424 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 21.9456 | 1.7047 | 1604.6512 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 17.0971 | 9.9981 | 9898.1491 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 2 | 34.5771 | 3.0709 | 2970.8544 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5217 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1137 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7434 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 21.9536 | 1.4774 | 1377.442 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 21.9536 | 1.4996 | 1399.5804 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 21.9536 | 1.7029 | 1602.9458 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 21.9536 | 1.704 | 1603.9604 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 17.343 | 9.9975 | 9897.5196 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515686 [BLUWND 7 345.00] CKT 1 | 34.5916 | 3.0742 | 2974.1961 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.522 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 35.9975 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 35.9975 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1096 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7428 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.4775 | 1377.4503 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.4996 | 1399.5889 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.703 | 1602.993 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 21.9539 | 1.704 | 1604.0075 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 17.3552 | 9.9985 | 9898.4686 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 585190 [GEN-2015-082345.00] CKT 1 | 34.592 | 3.0737 | 2973.6896 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 6.9044 | 14.0747 | 13974.7061 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 36.0122 | 0.2309 | 130.8939 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 36.0122 | 0.2366 | 136.6494 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 56.8071 | 10.8777 | 10777.7277 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 24.991 | 10.252 | 10152.0321 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.3688 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4995 | 1399.5049 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7025 | 1602.4903 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7035 | 1603.5087 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 17.3334 | 9.9965 | 9896.5046 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515688 [FRNTWND7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 34.5916 | 3.075 | 2974.9724 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 6.9044 | 14.0747 | 13974.7059 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 36.0122 | 0.2309 | 130.8939 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 36.0122 | 0.2366 | 136.6494 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 56.8071 | 10.8777 | 10777.7266 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 24.991 | 10.252 | 10152.0319 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.3685 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.4995 | 1399.5047 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.7025 | 1602.4884 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.7035 | 1603.507 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 17.3334 | 9.9965 | 9896.4921 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515689 [FRNTWD11 34.500] TO BUS 515690 [FRNTWDC1 34.500] CKT 1 | 34.5916 | 3.075 | 2974.9791 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0746 | 13974.5526 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 36 | 0.2309 | 130.9042 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 36 | 0.2367 | 136.6622 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 56.7862 | 10.8806 | 10780.5505 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 24.9875 | 10.2526 | 10152.6257 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.4774 | 1377.4344 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.4996 | 1399.5726 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.7029 | 1602.9103 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.7039 | 1603.9251 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 17.3425 | 9.9964 | 9896.4479 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] TO BUS 515786 [FPLWIND4 138.00] CKT 1 | 34.5935 | 3.0752 | 2975.193 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5009 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 35.9938 | 0.2309 | 130.9093 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 35.9938 | 0.2367 | 136.6684 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 56.7694 | 10.8808 | 10780.841 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 24.9873 | 10.2527 | 10152.6556 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 18.3554 | 1.4765 | 1376.531 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 18.3554 | 1.4986 | 1398.5776 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 18.3554 | 1.7005 | 1600.4539 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 18.3554 | 1.7015 | 1601.5136 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 17.3337 | 9.9978 | 9897.8385 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 34.1802 | 3.0765 | 2976.4743 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0746 | 13974.553 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-079 | Farmland-Delaware 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 4.0518 | 8.4582 | 8358.2 | 148 | 168 | FAIL | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1042 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7408 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9363 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.951 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2511 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510370 [DELAWAR1 13.800] TO BUS 510379 [DELWARE4 138.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3081 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 6.9034 | 14.0741 | 13974.1213 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 36.007 | 0.2309 | 130.8983 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 36.007 | 0.2367 | 136.6548 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 56.7988 | 10.8789 | 10778.867 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 24.9897 | 10.2523 | 10152.2688 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 21.954 | 1.4774 | 1377.4037 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 21.954 | 1.4995 | 1399.5411 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 21.954 | 1.7027 | 1602.7078 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 21.954 | 1.7037 | 1603.7243 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 17.3368 | 9.997 | 9897.0446 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300032 [1CHOTCT1 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 11 | 34.5916 | 3.0746 | 2974.582 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.523 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 35.8979 | 0.2309 | 130.9111 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 35.8979 | 0.2367 | 136.6695 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 56.7616 | 10.8812 | 10781.1513 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9866 | 10.2527 | 10152.7405 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1166 | 1.4772 | 1377.1963 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1166 | 1.4993 | 1399.3302 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1166 | 1.7052 | 1605.1533 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 21.1166 | 1.7062 | 1606.1524 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 16.9127 | 9.9993 | 9899.2648 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 560078 [G16-037-TAP 345.00] CKT 1 | 32.647 | 3.0599 | 2959.8535 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5248 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 35.9713 | 0.2309 | 130.9082 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 35.9713 | 0.2367 | 136.6667 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 56.7776 | 10.8811 | 10781.1223 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.738 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 21.5965 | 1.478 | 1378.0157 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 21.5965 | 1.5001 | 1400.1495 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 21.5965 | 1.7034 | 1603.3747 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 21.5965 | 1.7044 | 1604.3909 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 17.2858 | 9.9972 | 9897.2261 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 1 | 34.5517 | 3.0756 | 2975.6164 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6023 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 36.0013 | 0.2309 | 130.9001 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 36.0013 | 0.2367 | 136.6571 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 56.7945 | 10.8794 | 10779.3842 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 24.989 | 10.2524 | 10152.3826 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 21.9431 | 1.4774 | 1377.4373 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 21.9431 | 1.4996 | 1399.5757 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 21.9431 | 1.703 | 1602.9805 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 21.9431 | 1.704 | 1603.9949 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 16.9871 | 9.9942 | 9894.245 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585421 [CB_XFMR1 34.500] CKT 1 | 34.5709 | 3.0755 | 2975.5104 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5914 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 36.0008 | 0.2309 | 130.9008 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 36.0008 | 0.2367 | 136.6579 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 56.7932 | 10.8796 | 10779.5667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 24.9888 | 10.2524 | 10152.4201 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 21.9438 | 1.4774 | 1377.4372 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 21.9438 | 1.4996 | 1399.5757 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 21.9438 | 1.703 | 1602.9768 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 21.9438 | 1.704 | 1603.9913 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 17.0105 | 9.9946 | 9894.612 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 585424 [CB_XFMR2 34.500] CKT 1 | 34.5722 | 3.0753 | 2975.3495 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5217 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1129 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7432 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4451 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5836 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.703 | 1602.9651 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9796 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 17.3416 | 9.9983 | 9898.2901 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515820 [GRTWSL11 34.500] TO BUS 515860 [GRTWST11 13.800] CKT 1 | 34.5907 | 3.0739 | 2973.8648 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5217 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.113 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7432 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4458 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5843 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.703 | 1602.9685 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.983 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 17.3422 | 9.9984 | 9898.423 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515825 [GRTWSRN7 345.00] TO BUS 515823 [GRTWSL21 34.500] TO BUS 515824 [GRTWST21 13.800] CKT 1 | 34.5907 | 3.0738 | 2973.8086 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5011 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 35.9894 | 0.2309 | 130.9075 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 35.9894 | 0.2367 | 136.6662 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 56.779 | 10.8814 | 10781.4296 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 24.9866 | 10.2528 | 10152.8079 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9357 | 1.4774 | 1377.369 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9357 | 1.4995 | 1399.5058 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9357 | 1.7026 | 1602.613 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9357 | 1.7036 | 1603.6304 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.3997 | 9.9965 | 9896.4738 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 34.543 | 3.0771 | 2977.1145 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5011 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 35.9894 | 0.2309 | 130.9075 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 35.9894 | 0.2367 | 136.6662 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 56.779 | 10.8814 | 10781.4298 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 24.9866 | 10.2528 | 10152.8079 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9357 | 1.4774 | 1377.3692 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9357 | 1.4995 | 1399.5059 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9357 | 1.7026 | 1602.6132 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9357 | 1.7036 | 1603.6306 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 16.3997 | 9.9965 | 9896.5371 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 34.543 | 3.0771 | 2977.1082 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5156 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 35.9966 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 35.9966 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.0798 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7351 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 21.9504 | 1.4775 | 1377.4692 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 21.9504 | 1.4996 | 1399.6086 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 21.9504 | 1.7031 | 1603.1499 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 21.9504 | 1.7042 | 1604.1631 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 17.0317 | 9.9972 | 9897.2038 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 34.5808 | 3.0732 | 2973.1672 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-045 | DeGrasse 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 6.7859 | 10.1023 | 10002.3326 | 155 | 176.4 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.585 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 36.0029 | 0.2309 | 130.9021 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 36.0029 | 0.2367 | 136.6595 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 56.7904 | 10.88 | 10779.9519 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 24.9882 | 10.2525 | 10152.502 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 21.954 | 1.4774 | 1377.4105 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 21.954 | 1.4995 | 1399.5479 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 21.954 | 1.7028 | 1602.7586 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 21.954 | 1.7038 | 1603.7749 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 17.3375 | 9.997 | 9896.9584 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515891 [THNDRL21 34.500] TO BUS 515893 [THNDRT21 12.500] CKT 1 | 34.5917 | 3.0746 | 2974.601 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5226 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-079 | Farmland-Delaware 138kV line | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 9.967 | 9.7067 | 9606.6772 | 148 | 168 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 56.7821 | 10.8811 | 10781.1186 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7441 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4408 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5794 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9413 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.956 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2765 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510378 [SCOFCTY4 138.00] TO BUS 512734 [FARML 4 138.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2867 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5917 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 36.0032 | 0.2309 | 130.9018 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 36.0032 | 0.2367 | 136.6591 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 56.7909 | 10.8799 | 10779.8716 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 24.9883 | 10.2525 | 10152.4854 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 21.954 | 1.4774 | 1377.4084 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 21.954 | 1.4995 | 1399.5458 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 21.954 | 1.7027 | 1602.7465 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 21.954 | 1.7038 | 1603.7627 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 17.3376 | 9.9969 | 9896.9373 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515894 [THUNDER7 345.00] TO BUS 515890 [THNDRL11 34.500] TO BUS 515892 [THNDRT11 12.500] CKT 1 | 34.5917 | 3.0746 | 2974.6214 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 6.9042 | 14.0747 | 13974.6611 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 36.0124 | 0.2309 | 130.8953 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 36.0124 | 0.2367 | 136.6511 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 56.805 | 10.878 | 10778.0421 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 24.9907 | 10.2521 | 10152.0982 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 21.9529 | 1.4775 | 1377.4601 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 21.9529 | 1.4996 | 1399.5993 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 21.9529 | 1.7031 | 1603.1155 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 21.9529 | 1.7041 | 1604.129 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 17.3675 | 9.9936 | 9893.6231 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 585440 [PRSIMN_CRK2 345.00] CKT 1 | 34.5937 | 3.0751 | 2975.1488 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 35.9969 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 35.9969 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1169 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7441 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4276 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 21.953 | 1.4996 | 1399.5658 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 21.953 | 1.7029 | 1602.8647 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 21.953 | 1.7039 | 1603.88 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 17.3204 | 9.9946 | 9894.5859 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515951 [PERSIMN7 345.00] TO BUS 515953 [PRSMNL11 34.500] TO BUS 515952 [PRSMNT11 13.800] CKT 1 | 34.5916 | 3.0755 | 2975.4532 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.9047 | 14.0748 | 13974.8044 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 36.0185 | 0.2309 | 130.8848 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 36.0185 | 0.2366 | 136.638 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 56.8259 | 10.875 | 10775.0424 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 24.9943 | 10.2515 | 10151.4521 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9319 | 1.4775 | 1377.4833 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9319 | 1.4996 | 1399.6237 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9319 | 1.7034 | 1603.3961 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9319 | 1.7044 | 1604.4071 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 16.6813 | 9.9908 | 9890.7815 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 34.551 | 3.0758 | 2975.8033 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5824 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 36.0118 | 0.2309 | 130.9122 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 36.0118 | 0.2367 | 136.6673 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 56.797 | 10.8791 | 10779.0572 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 24.9891 | 10.2523 | 10152.3475 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 21.9543 | 1.4773 | 1377.2546 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 21.9543 | 1.4994 | 1399.3907 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 21.9543 | 1.7026 | 1602.5858 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 21.9543 | 1.7036 | 1603.6029 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 17.3373 | 9.997 | 9896.9858 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516004 [DMNDSL11 34.500] TO BUS 516008 [DMNDST11 12.450] CKT 1 | 34.5916 | 3.0746 | 2974.5719 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5906 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 36.0127 | 0.2309 | 130.9128 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 36.0127 | 0.2367 | 136.6676 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 56.7983 | 10.8789 | 10778.8725 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 24.9893 | 10.2523 | 10152.3105 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 21.9543 | 1.4772 | 1377.2407 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 21.9543 | 1.4994 | 1399.3763 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 21.9543 | 1.7026 | 1602.5599 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 21.9543 | 1.7036 | 1603.5773 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 17.3374 | 9.997 | 9896.9606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516006 [DMNDSPG7 345.00] TO BUS 516005 [DMNDSL21 34.500] TO BUS 516007 [DMNDST21 12.450] CKT 1 | 34.5917 | 3.0746 | 2974.5963 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 6.9034 | 14.0745 | 13974.4593 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 35.9841 | 0.2309 | 130.9052 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 35.9841 | 0.2367 | 136.6633 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 56.7827 | 10.8808 | 10780.7919 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 24.9873 | 10.2527 | 10152.6795 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 21.9164 | 1.4774 | 1377.3861 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 21.9164 | 1.4995 | 1399.5241 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 21.9164 | 1.7029 | 1602.9329 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 21.9164 | 1.7039 | 1603.9476 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 17.1934 | 9.9967 | 9896.7058 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 34.5727 | 3.0744 | 2974.4152 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6142 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 36.0071 | 0.2309 | 130.8992 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 36.0071 | 0.2367 | 136.6559 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 56.7965 | 10.8791 | 10779.0847 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 24.9891 | 10.2523 | 10152.32 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 21.9536 | 1.4774 | 1377.4101 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 21.9536 | 1.4995 | 1399.548 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 21.9536 | 1.7028 | 1602.845 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 21.9536 | 1.7039 | 1603.8603 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 17.3356 | 9.9973 | 9897.3041 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516010 [PINTAIL7 345.00] TO BUS 516019 [KINGWD 7 345.00] CKT Z1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.33 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 6.9043 | 14.0747 | 13974.6806 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 36.0119 | 0.2309 | 130.8956 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 36.0119 | 0.2367 | 136.6515 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 56.8039 | 10.8782 | 10778.1887 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 24.9905 | 10.2521 | 10152.1299 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 21.9547 | 1.4774 | 1377.3809 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 21.9547 | 1.4995 | 1399.5176 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 21.9547 | 1.7026 | 1602.5679 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 21.9547 | 1.7036 | 1603.5858 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 17.3384 | 9.9967 | 9896.7133 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516062 [FRNT2C11 34.500] CKT 1 | 34.5921 | 3.0748 | 2974.8141 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1112 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7432 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.938 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2607 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516064 [FRNT2L11 34.500] TO BUS 516069 [FRNT2X11 0.4800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4815 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 35.8191 | 0.231 | 130.9916 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 35.8191 | 0.2368 | 136.7617 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 53.365 | 10.894 | 10793.9987 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 24.9238 | 10.2512 | 10151.2366 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 21.7756 | 1.477 | 1377.0433 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 21.7756 | 1.4992 | 1399.1748 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 21.7756 | 1.702 | 1602.0105 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 21.7756 | 1.703 | 1603.0323 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 17.3328 | 9.9974 | 9897.428 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 521157 [HUGO 7 345.00] CKT 1 | 34.5877 | 3.0743 | 2974.3012 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 6.9043 | 14.0747 | 13974.6767 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 36.0119 | 0.2309 | 130.8956 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 36.0119 | 0.2367 | 136.6514 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 56.804 | 10.8782 | 10778.1687 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 24.9905 | 10.2521 | 10152.1255 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 21.9547 | 1.4774 | 1377.3804 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 21.9547 | 1.4995 | 1399.517 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 21.9547 | 1.7026 | 1602.5651 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 21.9547 | 1.7036 | 1603.5831 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 17.3383 | 9.9967 | 9896.7059 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516063 [FRNT2C21 34.500] CKT 1 | 34.5921 | 3.0748 | 2974.8182 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1112 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7432 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.938 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2607 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516065 [FRNT2L21 34.500] TO BUS 516070 [FRNT2X21 0.4800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3003 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9049 | 14.0748 | 13974.8255 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 36.0257 | 0.2309 | 130.8856 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 36.0257 | 0.2366 | 136.639 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 56.8243 | 10.8754 | 10775.426 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9938 | 10.2515 | 10151.537 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9559 | 1.4773 | 1377.3259 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9559 | 1.4995 | 1399.4606 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9559 | 1.7022 | 1602.2295 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 21.9559 | 1.7033 | 1603.2502 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 17.3402 | 9.9962 | 9896.245 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516066 [FRNT2WD7 345.00] TO BUS 763069 [G18-071-TAP 345.00] CKT 1 | 34.5929 | 3.0753 | 2975.2732 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6168 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 36.0065 | 0.2309 | 130.899 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 36.0065 | 0.2367 | 136.6556 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 56.7978 | 10.879 | 10778.9931 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 24.9895 | 10.2523 | 10152.2985 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 21.9498 | 1.4774 | 1377.4402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 21.9498 | 1.4996 | 1399.5793 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 21.9498 | 1.7032 | 1603.1516 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 21.9498 | 1.7042 | 1604.1646 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 17.2698 | 9.995 | 9894.9756 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 516146 [25MILE 7 345.00] TO BUS 516159 [25MILZ 7 345.00] CKT 1 | 34.5873 | 3.0755 | 2975.5038 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5265 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 35.9952 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 35.9952 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.0802 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7361 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 21.9522 | 1.4774 | 1377.4188 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 21.9522 | 1.4996 | 1399.557 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 21.9522 | 1.7029 | 1602.89 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 21.9522 | 1.7039 | 1603.9052 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 17.3074 | 9.9987 | 9898.7274 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520425 [PIC4 138.00] TO BUS 520848 [CDRDLTP4 138.00] CKT 1 | 34.5887 | 3.0738 | 2973.8377 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5266 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 56.7821 | 10.8811 | 10781.1128 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7436 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4315 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4996 | 1399.5696 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.7029 | 1602.8777 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 21.953 | 1.7039 | 1603.893 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 17.2404 | 9.9982 | 9898.1557 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520430 [NOELSW 4 138.00] TO BUS 520437 [SALTPLN4 138.00] CKT 1 | 34.5857 | 3.0743 | 2974.2657 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5241 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7427 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4377 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5762 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9193 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9343 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 17.3162 | 9.9978 | 9897.8366 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 34.5901 | 3.0743 | 2974.3167 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5264 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 35.995 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 35.995 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 56.7825 | 10.881 | 10781.0104 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 24.9872 | 10.2527 | 10152.7195 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 21.9291 | 1.4774 | 1377.4021 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 21.9291 | 1.4995 | 1399.5407 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 21.9291 | 1.703 | 1603.0407 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 21.9291 | 1.7041 | 1604.0545 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 17.3217 | 9.9992 | 9899.153 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520462 [ASPEN 4 138.00] TO BUS 520500 [BEARCAT4 138.00] CKT 1 | 34.3375 | 3.0767 | 2976.6533 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5248 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 35.9949 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 35.9949 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 56.782 | 10.8811 | 10781.0642 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7319 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 21.9496 | 1.4774 | 1377.4294 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 21.9496 | 1.4996 | 1399.5679 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 21.9496 | 1.703 | 1602.9626 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 21.9496 | 1.704 | 1603.9769 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 17.3161 | 9.9975 | 9897.453 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520553 [SEILING4 138.00] TO BUS 521065 [TALOGA 4 138.00] CKT 1 | 34.5887 | 3.0733 | 2973.2682 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5236 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4407 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5791 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.938 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.704 | 1603.9529 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 17.3268 | 9.9974 | 9897.3608 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520957 [IODINE 4 138.00] TO BUS 520920 [FTSUPLY4 138.00] CKT 1 | 34.5915 | 3.0743 | 2974.2681 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 35.9771 | 0.2309 | 130.9054 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 35.9771 | 0.2367 | 136.6619 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 56.6616 | 10.8778 | 10777.7741 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 24.9847 | 10.2528 | 10152.8144 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4338 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 21.953 | 1.4996 | 1399.5718 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 21.953 | 1.7029 | 1602.8635 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 21.953 | 1.7039 | 1603.8788 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2564 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510938 [VALN2-1 13.800] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3132 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5243 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 35.9966 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 35.9966 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 56.782 | 10.8811 | 10781.086 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7367 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 21.9525 | 1.4774 | 1377.4462 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 21.9525 | 1.4996 | 1399.585 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 21.9525 | 1.703 | 1602.9885 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 21.9525 | 1.704 | 1604.0026 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 17.3112 | 9.9971 | 9897.092 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520995 [MOORLND2 69.000] TO BUS 521197 [CRTSJCT2 69.000] CKT 1 | 34.5882 | 3.0735 | 2973.4817 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5206 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 35.9971 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 35.9971 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1242 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7456 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4775 | 1377.4511 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5899 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.703 | 1603.0102 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.704 | 1604.0243 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 17.2753 | 9.9981 | 9898.1006 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 520999 [MOORLND4 138.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] CKT 1 | 34.5891 | 3.0728 | 2972.8396 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4807 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 35.8879 | 0.2309 | 130.9412 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 35.8879 | 0.2367 | 136.7085 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 55.3099 | 10.8835 | 10783.538 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 24.961 | 10.2515 | 10151.5368 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.209 | 1.4765 | 1376.4643 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.209 | 1.4986 | 1398.5911 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.209 | 1.7024 | 1602.3874 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 21.209 | 1.7034 | 1603.4053 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 17.3192 | 9.9974 | 9897.4107 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 560088 [G17-075-TAP 345.00] CKT 1 | 34.5744 | 3.0743 | 2974.3112 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5214 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 35.5747 | 0.231 | 130.9587 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 35.5747 | 0.2367 | 136.7176 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 55.4438 | 10.8823 | 10782.3143 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 24.9627 | 10.2525 | 10152.4768 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 21.8999 | 1.4774 | 1377.4317 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 21.8999 | 1.4996 | 1399.5702 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 21.8999 | 1.7031 | 1603.0881 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 21.8999 | 1.7041 | 1604.1015 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 17.3344 | 9.9973 | 9897.2689 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 521157 [HUGO 7 345.00] TO BUS 520560 [HUGOITC4 138.00] TO BUS 521189 [HUGO TERTA 13.800] CKT 1 | 34.5898 | 3.0743 | 2974.2607 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5172 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 35.9858 | 0.2309 | 130.9071 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 35.9858 | 0.2367 | 136.6657 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 56.7803 | 10.8811 | 10781.1333 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7371 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 21.8811 | 1.4781 | 1378.1029 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 21.8811 | 1.5003 | 1400.2616 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 21.8811 | 1.7074 | 1607.3523 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 21.8811 | 1.7083 | 1608.3313 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 17.2392 | 10.0005 | 9900.5039 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] CKT 1 | 30.8232 | 3.0453 | 2945.3449 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5211 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 35.9965 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 35.9965 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1199 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7428 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 21.9482 | 1.4776 | 1377.6062 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 21.9482 | 1.4997 | 1399.7491 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 21.9482 | 1.7039 | 1603.8505 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 21.9482 | 1.7049 | 1604.8581 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 17.3305 | 9.9983 | 9898.3292 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 523777 [WHEELER 6230.00] TO BUS 523776 [WHEELER 3115.00] TO BUS 523774 [WHEELER_TR1113.200] CKT 1 | 34.2439 | 3.0226 | 2922.64 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6008 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 36.0004 | 0.2309 | 130.8998 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 36.0004 | 0.2367 | 136.6567 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 56.7948 | 10.8793 | 10779.33 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 24.9891 | 10.2524 | 10152.3704 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9495 | 1.4774 | 1377.3968 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9495 | 1.4995 | 1399.5339 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9495 | 1.7027 | 1602.6935 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 21.9495 | 1.7037 | 1603.7104 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 17.3207 | 9.9967 | 9896.7238 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 529200 [OMCDLEC7 345.00] TO BUS 515576 [RANCHRD7 345.00] CKT 1 | 34.5898 | 3.0747 | 2974.6826 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5061 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 35.9952 | 0.2309 | 130.9068 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 35.9952 | 0.2367 | 136.6653 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 56.7809 | 10.8813 | 10781.2752 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 24.9868 | 10.2528 | 10152.7762 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 21.9488 | 1.4774 | 1377.3889 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 21.9488 | 1.4995 | 1399.5258 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 21.9488 | 1.7026 | 1602.6462 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 21.9488 | 1.7037 | 1603.6631 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 17.0108 | 9.9963 | 9896.3166 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 34.5734 | 3.0756 | 2975.5616 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5061 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 35.9952 | 0.2309 | 130.9068 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 35.9952 | 0.2367 | 136.6653 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 56.7809 | 10.8813 | 10781.2752 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 24.9868 | 10.2528 | 10152.7762 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.4774 | 1377.3889 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.4995 | 1399.5258 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.7026 | 1602.6462 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 21.9488 | 1.7037 | 1603.6631 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 17.0108 | 9.9963 | 9896.3166 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 34.5734 | 3.0756 | 2975.5616 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5113 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 35.9955 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 35.9955 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 56.7817 | 10.8812 | 10781.1925 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.759 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 21.9503 | 1.4775 | 1377.4609 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 21.9503 | 1.4996 | 1399.6001 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 21.9503 | 1.7031 | 1603.0971 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 21.9503 | 1.7041 | 1604.1104 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 17.2555 | 9.9993 | 9899.3138 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 34.5853 | 3.0729 | 2972.9041 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5251 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 35.9783 | 0.2309 | 130.9053 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 35.9783 | 0.2367 | 136.6618 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 56.6684 | 10.8779 | 10777.9115 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 24.9848 | 10.2528 | 10152.8087 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4339 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 21.953 | 1.4996 | 1399.572 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 21.953 | 1.7029 | 1602.8663 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 21.953 | 1.7039 | 1603.8819 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2566 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510911 [VALIANT7 345.00] TO BUS 510918 [VALIANT4 138.00] TO BUS 510939 [VALN3-1 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3124 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5113 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 35.9955 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 35.9955 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 56.7817 | 10.8812 | 10781.1925 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.759 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 21.9503 | 1.4775 | 1377.4609 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 21.9503 | 1.4996 | 1399.6001 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 21.9503 | 1.7031 | 1603.0971 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 21.9503 | 1.7041 | 1604.1104 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 17.2555 | 9.9993 | 9899.3138 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 2 | 34.5853 | 3.0729 | 2972.9041 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5216 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1123 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7432 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4414 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.58 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9444 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.959 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 17.3368 | 9.9975 | 9897.4952 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0742 | 2974.2004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5249 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1197 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7445 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.4775 | 1377.4505 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.4996 | 1399.5893 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.703 | 1602.9973 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.704 | 1604.0118 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 17.3413 | 9.9994 | 9899.3635 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 34.5906 | 3.0734 | 2973.4006 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5238 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 35.9964 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 35.9964 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 56.782 | 10.8812 | 10781.1514 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2528 | 10152.7516 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 21.9514 | 1.4774 | 1377.4333 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 21.9514 | 1.4996 | 1399.5714 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 21.9514 | 1.7029 | 1602.8929 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 21.9514 | 1.7039 | 1603.9079 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 17.2226 | 9.9991 | 9899.0548 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] TO BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] CKT 1 | 34.5843 | 3.0742 | 2974.1944 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.9017 | 14.074 | 13974.0075 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-071 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 7.8468 | 2.3989 | 2298.8576 | 151 | 194.4 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-072 | Interconnecting into OG&E's Ranch Road 345kV substation by tapping a 0.1 gen tie line into the existing Frontier II gen-tie line | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 7.8468 | 2.5342 | 2434.1904 | 151 | 174.96 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 35.9789 | 0.2309 | 130.9146 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 35.9789 | 0.2367 | 136.6751 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 56.7675 | 10.883 | 10783.0076 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 24.9849 | 10.2531 | 10153.1016 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 21.9392 | 1.4779 | 1377.8735 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 21.9392 | 1.5 | 1400.0252 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 21.9392 | 1.7057 | 1605.7248 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 21.9392 | 1.7067 | 1606.7171 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 17.2904 | 10.0063 | 9906.3002 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 34.5759 | 3.0651 | 2965.1134 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5236 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1146 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7436 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4428 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5815 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.703 | 1602.9528 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9676 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9975 | 9897.4592 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560053 [G15-052T 345.00] TO BUS 584900 [GEN-2015-052345.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0742 | 2974.2 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 6.9038 | 14.0743 | 13974.2694 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 35.9906 | 0.2309 | 130.9098 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 35.9906 | 0.2367 | 136.6692 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 56.7773 | 10.8818 | 10781.7713 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 24.9863 | 10.2529 | 10152.8605 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 21.9393 | 1.4775 | 1377.5164 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 21.9393 | 1.4997 | 1399.6572 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 21.9393 | 1.7034 | 1603.4314 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 21.9393 | 1.7044 | 1604.4422 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 17.2912 | 9.9984 | 9898.4201 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 512694 [CLEVLND7 345.00] CKT 1 | 34.5838 | 3.0733 | 2973.3329 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 6.9041 | 14.0746 | 13974.6306 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 36.0069 | 0.2309 | 130.8991 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 36.0069 | 0.2367 | 136.6558 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 56.7961 | 10.8791 | 10779.1305 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 24.989 | 10.2523 | 10152.3302 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 21.9544 | 1.4774 | 1377.3908 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 21.9544 | 1.4995 | 1399.5276 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 21.9544 | 1.7026 | 1602.6414 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 21.9544 | 1.7037 | 1603.6585 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 17.3384 | 9.9968 | 9896.7692 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560056 [G15-066T 345.00] TO BUS 585040 [GEN-2015-066345.00] CKT 1 | 34.592 | 3.0748 | 2974.7948 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5192 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 35.9939 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 35.9939 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 56.7818 | 10.8811 | 10781.1261 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7433 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9451 | 1.4775 | 1377.5348 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9451 | 1.4997 | 1399.6762 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9451 | 1.7036 | 1603.5783 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.9451 | 1.7046 | 1604.5878 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 17.0531 | 9.9988 | 9898.791 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 34.5784 | 3.0716 | 2971.642 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5192 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 35.9938 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 35.9938 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 56.7818 | 10.8811 | 10781.126 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7433 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9451 | 1.4775 | 1377.5348 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9451 | 1.4997 | 1399.6763 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9451 | 1.7036 | 1603.5787 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 21.9451 | 1.7046 | 1604.5882 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 17.0529 | 9.9988 | 9898.7633 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 34.5784 | 3.0716 | 2971.6444 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511944 [KIOWA G1 18.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5802 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 36.0032 | 0.2309 | 130.9018 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 36.0032 | 0.2367 | 136.6592 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 56.7914 | 10.8799 | 10779.8744 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 24.9885 | 10.2525 | 10152.4854 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4294 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5676 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.8801 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.8953 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 17.3431 | 9.9954 | 9895.4144 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587140 [GEN-2016-020138.00] TO BUS 587141 [G16-020XFMR134.500] CKT 1 | 34.5943 | 3.0762 | 2976.2459 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5891 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 36.0054 | 0.2309 | 130.9016 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 36.0054 | 0.2367 | 136.6588 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 56.7933 | 10.8796 | 10779.5886 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 24.9886 | 10.2524 | 10152.4271 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 21.979 | 1.4766 | 1376.6252 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 21.979 | 1.4987 | 1398.7435 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 21.979 | 1.6997 | 1599.7178 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 21.979 | 1.7008 | 1600.7585 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 17.339 | 9.9967 | 9896.722 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587741 [G16-091XFMR134.500] CKT 1 | 34.5949 | 3.076 | 2975.9775 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5899 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 36.005 | 0.2309 | 130.9016 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 36.005 | 0.2367 | 136.6587 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 56.7933 | 10.8796 | 10779.581 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 24.9886 | 10.2524 | 10152.4258 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 21.9752 | 1.4766 | 1376.6161 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 21.9752 | 1.4987 | 1398.7343 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 21.9752 | 1.6997 | 1599.688 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 21.9752 | 1.7007 | 1600.7287 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 17.3388 | 9.9967 | 9896.7193 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587740 [GEN-2016-091345.00] TO BUS 587745 [G16-091XFMR234.500] CKT 1 | 34.5946 | 3.076 | 2975.9903 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5141 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 35.7861 | 0.2309 | 130.9216 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 35.7861 | 0.2367 | 136.6814 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 56.6893 | 10.8801 | 10780.0861 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 24.9868 | 10.2524 | 10152.4123 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 13.6134 | 1.4713 | 1371.2558 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 13.6134 | 1.4931 | 1393.114 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 13.6134 | 1.7032 | 1603.2397 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 13.6134 | 1.7043 | 1604.32 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.2347 | 9.9986 | 9898.6029 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587744 [G16-091-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.4864 | 3.0641 | 2964.0648 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.608 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 36.0068 | 0.2309 | 130.9006 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 36.0068 | 0.2367 | 136.6575 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 56.7965 | 10.8791 | 10779.1407 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 24.9892 | 10.2523 | 10152.3266 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 21.9652 | 1.477 | 1377.0012 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 21.9652 | 1.4991 | 1399.1334 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 21.9652 | 1.7024 | 1602.4165 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 21.9652 | 1.7034 | 1603.4353 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 17.3386 | 9.9968 | 9896.7584 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587770 [GEN-2016-095345.00] TO BUS 587771 [G16-095XFMR134.500] CKT 1 | 34.5928 | 3.0749 | 2974.8573 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4854 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 35.9378 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 35.9378 | 0.2367 | 136.6636 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 56.7801 | 10.8803 | 10780.295 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 24.9878 | 10.2526 | 10152.5795 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 21.8658 | 1.4772 | 1377.227 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 21.8658 | 1.4994 | 1399.3629 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 21.8658 | 1.7026 | 1602.6352 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 21.8658 | 1.7037 | 1603.6518 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 17.2517 | 9.9966 | 9896.6378 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 514881 [SPRNGCK7 345.00] CKT 1 | 34.5705 | 3.0748 | 2974.7746 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 6.9047 | 14.0748 | 13974.7823 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 36.0235 | 0.2309 | 130.8886 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 36.0235 | 0.2366 | 136.6427 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 56.8185 | 10.8762 | 10776.2363 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 24.9928 | 10.2517 | 10151.7159 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 21.9578 | 1.4773 | 1377.2888 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 21.9578 | 1.4994 | 1399.4229 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 21.9578 | 1.7021 | 1602.116 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 21.9578 | 1.7031 | 1603.1374 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 17.3439 | 9.9959 | 9895.8938 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 587804 [G16-119-TAP 345.00] TO BUS 587950 [GEN-2016-119345.00] CKT 1 | 34.594 | 3.0757 | 2975.7038 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5364 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 35.9987 | 0.2309 | 130.9052 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 35.9987 | 0.2367 | 136.6634 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 56.7845 | 10.8808 | 10780.8155 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 24.9873 | 10.2527 | 10152.6804 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 21.9531 | 1.4775 | 1377.4512 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.59 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 21.9531 | 1.703 | 1603.0047 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 21.9531 | 1.704 | 1604.0189 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 17.3337 | 9.9978 | 9897.8397 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588560 [GEN-2017-011345.00] TO BUS 588561 [G17-011XFMR134.500] CKT 1 | 34.5905 | 3.0739 | 2973.8581 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1182 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7432 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 21.9559 | 1.4776 | 1377.576 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 21.9559 | 1.4997 | 1399.7184 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 21.9559 | 1.7037 | 1603.7146 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 21.9559 | 1.7047 | 1604.7232 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2785 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588761 [G17-033XFMR134.500] CKT 1 | 34.5909 | 3.0741 | 2974.1278 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 56.7821 | 10.8811 | 10781.1213 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7434 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 21.9566 | 1.4776 | 1377.6087 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 21.9566 | 1.4998 | 1399.752 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 21.9566 | 1.7039 | 1603.9037 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 21.9566 | 1.7049 | 1604.9107 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2834 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] TO BUS 588765 [G17-033XFMR234.500] CKT 1 | 34.5908 | 3.0741 | 2974.0856 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511945 [KIOWA G2 18.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4832 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 35.1809 | 0.231 | 130.9841 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 35.1809 | 0.2367 | 136.7379 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 56.7129 | 10.8811 | 10781.0941 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 24.9854 | 10.2528 | 10152.7757 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 21.9211 | 1.4774 | 1377.3812 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 21.9211 | 1.4995 | 1399.519 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 21.9211 | 1.7029 | 1602.895 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 21.9211 | 1.7039 | 1603.91 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 17.3314 | 9.9973 | 9897.2691 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 34.5888 | 3.0743 | 2974.2585 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4592 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 34.9594 | 0.231 | 130.9999 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 34.9594 | 0.2368 | 136.752 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 56.694 | 10.881 | 10781.0416 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 24.9849 | 10.2528 | 10152.7837 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 21.9122 | 1.4774 | 1377.3571 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 21.9122 | 1.4995 | 1399.4949 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 21.9122 | 1.7029 | 1602.8732 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 21.9122 | 1.7039 | 1603.8885 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 17.33 | 9.9973 | 9897.2685 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 2 | 34.5881 | 3.0742 | 2974.2481 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 6.9043 | 14.0746 | 13974.6107 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 36.0099 | 0.2309 | 130.9188 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 36.0099 | 0.2367 | 136.6754 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 56.8026 | 10.8784 | 10778.4326 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 24.9903 | 10.2522 | 10152.1582 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 21.9546 | 1.4774 | 1377.373 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 21.9546 | 1.4995 | 1399.5099 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 21.9546 | 1.7027 | 1602.6713 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 21.9546 | 1.7037 | 1603.6883 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 17.3382 | 9.9968 | 9896.7871 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 588838 [G17-092-SWYD345.00] CKT 1 | 34.5922 | 3.0749 | 2974.8538 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 6.9036 | 14.0744 | 13974.386 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 35.998 | 0.2309 | 130.9058 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 35.998 | 0.2367 | 136.6642 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 56.7839 | 10.881 | 10780.9932 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 24.9874 | 10.2527 | 10152.7181 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4384 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5768 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9261 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.9409 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.249 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] TO BUS 589111 [G17-073XFMR134.500] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.315 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5315 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 35.9839 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 35.9839 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 56.7806 | 10.8808 | 10780.7848 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 24.9873 | 10.2527 | 10152.6706 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.6546 | 1.4768 | 1376.7792 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.6546 | 1.4989 | 1398.9063 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.6546 | 1.7017 | 1601.7161 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.6546 | 1.7027 | 1602.7401 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 15.1245 | 10.0105 | 9910.4968 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 31.8794 | 3.1144 | 3014.4058 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 6.9041 | 14.0746 | 13974.6295 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 36.0262 | 0.2309 | 130.9162 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 36.0262 | 0.2367 | 136.6695 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 56.8087 | 10.8776 | 10777.5922 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 24.9908 | 10.252 | 10152.0387 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 21.9562 | 1.4771 | 1377.1264 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 21.9562 | 1.4993 | 1399.2611 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 21.9562 | 1.7024 | 1602.4278 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 21.9562 | 1.7034 | 1603.4457 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 17.3382 | 9.9968 | 9896.7731 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760830 [GEN-2017-149345.00] TO BUS 760831 [G17-149XFMR134.500] CKT 1 | 34.592 | 3.0748 | 2974.7691 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5196 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.3349 | 0.231 | 130.9874 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.3349 | 0.2367 | 136.7425 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 56.148 | 10.8798 | 10779.8004 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 24.9752 | 10.2524 | 10152.4066 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.3105 | 1.475 | 1374.9547 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.3105 | 1.497 | 1397.0174 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.3105 | 1.7258 | 1625.8033 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.3105 | 1.7267 | 1626.6655 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 17.2909 | 9.9974 | 9897.3664 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511468 [L.E.S.-7 345.00] CKT 1 | 34.5071 | 3.0725 | 2972.5059 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 6.904 | 14.0745 | 13974.5379 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 36.0002 | 0.2309 | 130.9069 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 36.0002 | 0.2367 | 136.665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 56.7875 | 10.8807 | 10780.7387 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 24.9883 | 10.2527 | 10152.6596 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 21.9596 | 1.4767 | 1376.6526 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 21.9596 | 1.4988 | 1398.7822 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 21.9596 | 1.7027 | 1602.6597 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 21.9596 | 1.7037 | 1603.6757 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 17.3369 | 9.9971 | 9897.1473 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760935 [G17-171XFMR134.500] CKT 1 | 34.5916 | 3.0743 | 2974.3488 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 6.9038 | 14.0745 | 13974.529 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 35.9982 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 35.9982 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 56.7841 | 10.881 | 10780.9859 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 24.9874 | 10.2527 | 10152.7144 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 21.9555 | 1.4772 | 1377.1776 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 21.9555 | 1.4993 | 1399.3131 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 21.9555 | 1.7028 | 1602.8421 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 21.9555 | 1.7039 | 1603.8571 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 17.3366 | 9.9972 | 9897.2225 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760956 [G17-172XFMR134.500] CKT 1 | 34.5914 | 3.0743 | 2974.3171 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 6.9038 | 14.0745 | 13974.529 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 35.9982 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 35.9982 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 56.7841 | 10.881 | 10780.9871 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 24.9874 | 10.2527 | 10152.7145 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 21.9555 | 1.4772 | 1377.1823 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 21.9555 | 1.4993 | 1399.3178 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 21.9555 | 1.7028 | 1602.8454 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 21.9555 | 1.7039 | 1603.8605 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 17.3366 | 9.9972 | 9897.2234 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] TO BUS 760977 [G17-173XFMR134.500] CKT 1 | 34.5914 | 3.0743 | 2974.3172 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511946 [KIOWA S1 18.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5078 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 35.8563 | 0.2309 | 130.908 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 35.8563 | 0.2367 | 136.6654 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 56.7394 | 10.8817 | 10781.7354 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 24.9852 | 10.2529 | 10152.9202 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 19.764 | 1.471 | 1370.979 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 19.764 | 1.4929 | 1392.8875 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 19.764 | 1.6801 | 1580.0889 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 19.764 | 1.6813 | 1581.2998 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 17.2978 | 10.006 | 9906.0382 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 34.4608 | 2.9959 | 2895.8876 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 56.7822 | 10.8811 | 10781.1188 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7434 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.4776 | 1377.577 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.4997 | 1399.7194 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.7037 | 1603.7324 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 21.9547 | 1.7047 | 1604.7406 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2937 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] TO BUS 762460 [GEN-2018-015345.00] CKT 1 | 34.5907 | 3.074 | 2973.9755 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6077 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 35.9769 | 0.2309 | 130.921 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 35.9769 | 0.2367 | 136.6831 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 56.7509 | 10.8855 | 10785.5073 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 25.0148 | 10.2495 | 10149.528 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.4775 | 1377.4745 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.4996 | 1399.614 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.7032 | 1603.1631 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.7042 | 1604.1762 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 17.3378 | 9.9969 | 9896.9255 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762845 [GEN-2018-050345.00] CKT 1 | 34.5919 | 3.0746 | 2974.6371 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6077 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 35.977 | 0.2309 | 130.921 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 35.977 | 0.2367 | 136.6831 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 56.751 | 10.8855 | 10785.507 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 25.0149 | 10.2495 | 10149.5279 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 21.9528 | 1.4775 | 1377.4745 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 21.9528 | 1.4996 | 1399.6141 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 21.9528 | 1.7032 | 1603.1631 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 21.9528 | 1.7042 | 1604.1762 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 17.3378 | 9.9969 | 9896.9256 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 762846 [G18-050-XFM134.500] TO BUS 762847 [G18-050-GSU134.500] CKT 1 | 34.5919 | 3.0746 | 2974.6372 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5238 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 35.998 | 0.2309 | 130.9059 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 35.998 | 0.2367 | 136.6642 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 56.7842 | 10.881 | 10780.9942 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 24.9863 | 10.2527 | 10152.6648 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4395 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5779 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9323 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.9471 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2691 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509401 [LIEBR3-1 13.800] CKT 1 & 2 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.2919 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5245 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 35.9978 | 0.2309 | 130.906 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 35.9978 | 0.2367 | 136.6643 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 56.7837 | 10.881 | 10781.0245 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 24.9865 | 10.2527 | 10152.6989 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4397 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5782 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9338 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.9485 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2669 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508806 [LIEBERM4 138.00] TO BUS 509402 [LIEBR4-1 13.800] CKT 1 & 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2942 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 6.9039 | 14.0745 | 13974.5366 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 35.9829 | 0.2309 | 130.9091 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 35.9829 | 0.2367 | 136.6681 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 56.5431 | 10.8818 | 10781.8075 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 24.8095 | 10.2489 | 10148.8906 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 21.9522 | 1.4774 | 1377.442 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 21.9522 | 1.4996 | 1399.5805 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 21.9522 | 1.703 | 1602.9742 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 21.9522 | 1.704 | 1603.9884 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 17.3366 | 9.9972 | 9897.2061 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509407 [WILKE1-1 20.000] CKT 1 & 2 | 34.5912 | 3.0744 | 2974.3544 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5916 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 35.9549 | 0.2309 | 130.9195 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 35.9549 | 0.2367 | 136.6809 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 56.1887 | 10.8847 | 10784.747 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 24.5589 | 10.2419 | 10141.877 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 21.9509 | 1.4775 | 1377.4591 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 21.9509 | 1.4996 | 1399.5984 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 21.9509 | 1.7031 | 1603.1287 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 21.9509 | 1.7041 | 1604.1417 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 17.3373 | 9.997 | 9896.992 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 508840 [WILKES 4 138.00] TO BUS 509408 [WILKE2-1 22.000] CKT 1 & 2 | 34.5916 | 3.0746 | 2974.5659 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.8935 | 14.077 | 13977.0047 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 35.9965 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 35.9965 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1101 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7419 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4399 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5783 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9376 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9523 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2578 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.301 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.9021 | 14.0746 | 13974.5798 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 35.9936 | 0.2309 | 130.9068 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 35.9936 | 0.2367 | 136.6654 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 56.7803 | 10.8812 | 10781.2452 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 24.9866 | 10.2528 | 10152.7697 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9524 | 1.4774 | 1377.4439 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9524 | 1.4996 | 1399.5826 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9524 | 1.703 | 1602.9696 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9524 | 1.704 | 1603.9843 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 17.3351 | 9.9973 | 9897.3353 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 34.5907 | 3.0742 | 2974.215 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511947 [KIOWA S2 18.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5355 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1058 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.742 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9377 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9524 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-002 | Maid 161kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 96.7039 | 7.9006 | 7800.5598 | 100 | 122.85 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2613 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512648 [MAID 5 161.00] CKT 1 & 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2991 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5224 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.9696 | 0.2309 | 130.9069 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.9696 | 0.2367 | 136.6652 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 56.7797 | 10.881 | 10781.0275 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7267 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9371 | 1.4774 | 1377.3565 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9371 | 1.4995 | 1399.4934 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9371 | 1.7026 | 1602.6466 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9371 | 1.7037 | 1603.6633 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 17.3194 | 9.9966 | 9896.5702 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.5881 | 3.0748 | 2974.8108 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5203 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 35.9673 | 0.2309 | 130.9069 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 35.9673 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 56.7795 | 10.881 | 10781.0156 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7245 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 21.9356 | 1.4773 | 1377.349 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 21.9356 | 1.4995 | 1399.4858 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 21.9356 | 1.7026 | 1602.6317 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 21.9356 | 1.7036 | 1603.6486 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 17.3178 | 9.9965 | 9896.5215 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 34.5878 | 3.0748 | 2974.8359 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5199 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 35.9644 | 0.2309 | 130.907 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 35.9644 | 0.2367 | 136.6652 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 56.7793 | 10.881 | 10781.0074 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7235 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 21.9339 | 1.4773 | 1377.3412 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 21.9339 | 1.4995 | 1399.4777 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 21.9339 | 1.7026 | 1602.6013 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 21.9339 | 1.7036 | 1603.6185 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 17.316 | 9.9965 | 9896.4543 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 34.5874 | 3.0749 | 2974.8896 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5291 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 36.0127 | 0.2309 | 130.9057 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 36.0127 | 0.2367 | 136.6641 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 56.7844 | 10.8811 | 10781.0637 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7324 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 21.9606 | 1.4775 | 1377.4725 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 21.9606 | 1.4996 | 1399.6118 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 21.9606 | 1.7031 | 1603.0913 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 21.9606 | 1.7041 | 1604.105 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 17.3435 | 9.9976 | 9897.5876 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 2 | 34.5926 | 3.074 | 2974.0316 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5291 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 36.0127 | 0.2309 | 130.9057 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 36.0127 | 0.2367 | 136.6641 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 56.7844 | 10.8811 | 10781.0637 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7324 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 21.9606 | 1.4775 | 1377.4725 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 21.9606 | 1.4996 | 1399.6118 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 21.9606 | 1.7031 | 1603.0913 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 21.9606 | 1.7041 | 1604.105 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 17.3435 | 9.9976 | 9897.5876 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 3 | 34.5926 | 3.074 | 2974.0316 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5291 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 36.0127 | 0.2309 | 130.9057 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 36.0127 | 0.2367 | 136.6641 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 56.7844 | 10.8811 | 10781.0637 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7324 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 21.9606 | 1.4775 | 1377.4725 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 21.9606 | 1.4996 | 1399.6118 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 21.9606 | 1.7031 | 1603.0913 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 21.9606 | 1.7041 | 1604.105 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 17.3435 | 9.9976 | 9897.5876 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 1 & 4 | 34.5926 | 3.074 | 2974.0316 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5291 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 36.0127 | 0.2309 | 130.9057 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 36.0127 | 0.2367 | 136.6641 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 56.7844 | 10.8811 | 10781.0637 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7324 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 21.9606 | 1.4775 | 1377.4725 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 21.9606 | 1.4996 | 1399.6118 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 21.9606 | 1.7031 | 1603.0913 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 21.9606 | 1.7041 | 1604.105 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 17.3435 | 9.9976 | 9897.5876 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 3 | 34.5926 | 3.074 | 2974.0316 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5291 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 36.0127 | 0.2309 | 130.9057 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 36.0127 | 0.2367 | 136.6641 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 56.7844 | 10.8811 | 10781.0637 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7324 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 21.9606 | 1.4775 | 1377.4725 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 21.9606 | 1.4996 | 1399.6118 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 21.9606 | 1.7031 | 1603.0913 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 21.9606 | 1.7041 | 1604.105 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 17.3435 | 9.9976 | 9897.5876 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 2 & 4 | 34.5926 | 3.074 | 2974.0316 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5291 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 36.0127 | 0.2309 | 130.9057 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 36.0127 | 0.2367 | 136.6641 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 56.7844 | 10.8811 | 10781.0637 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7324 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 21.9606 | 1.4775 | 1377.4725 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 21.9606 | 1.4996 | 1399.6118 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 21.9606 | 1.7031 | 1603.0913 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 21.9606 | 1.7041 | 1604.105 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 17.3435 | 9.9976 | 9897.5876 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] CKT 3 & 4 | 34.5926 | 3.074 | 2974.0316 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511948 [KIOWA G3 18.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5311 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.3872 | 0.231 | 130.9888 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.3872 | 0.2367 | 136.7427 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 56.7452 | 10.8802 | 10780.1591 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.987 | 10.2526 | 10152.5841 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8268 | 1.4777 | 1377.7224 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8268 | 1.4999 | 1399.8646 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8268 | 1.704 | 1604.0126 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8268 | 1.705 | 1605.0196 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 17.1849 | 9.9979 | 9897.9429 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] TO BUS 516096 [NORMHLL7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.5435 | 3.0735 | 2973.5088 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 6.9038 | 14.0745 | 13974.5265 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 35.8901 | 0.2309 | 130.9345 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 35.8901 | 0.2367 | 136.6945 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 56.771 | 10.8817 | 10781.7194 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 24.9867 | 10.2528 | 10152.8047 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 21.954 | 1.4775 | 1377.4614 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 21.954 | 1.4996 | 1399.6009 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 21.954 | 1.7031 | 1603.1476 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 21.954 | 1.7042 | 1604.1606 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2766 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515055 [MAUD 4 138.00] CKT 1 & 2 | 34.5909 | 3.0743 | 2974.2763 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9034 | 14.0745 | 13974.4563 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.9086 | 0.2309 | 130.9135 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.9086 | 0.2367 | 136.6727 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 56.7696 | 10.8816 | 10781.6324 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.9863 | 10.2528 | 10152.828 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9167 | 1.4779 | 1377.9491 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9167 | 1.5001 | 1400.1038 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9167 | 1.7064 | 1606.3696 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9167 | 1.7074 | 1607.3565 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.5575 | 10.026 | 9925.9895 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.365 | 3.0545 | 2954.5004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5337 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.9199 | 0.2309 | 130.9107 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.9199 | 0.2367 | 136.6684 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 56.7752 | 10.8806 | 10780.5584 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.9874 | 10.2526 | 10152.625 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8031 | 1.4774 | 1377.4057 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8031 | 1.4995 | 1399.5462 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8031 | 1.7039 | 1603.8953 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8031 | 1.7049 | 1604.9022 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.901 | 9.9981 | 9898.1254 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514901 [CIMARON7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.5911 | 3.0739 | 2973.8727 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9034 | 14.0745 | 13974.4556 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.959 | 0.2309 | 130.9118 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.959 | 0.2367 | 136.6713 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 56.777 | 10.8813 | 10781.2684 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7122 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8254 | 1.4797 | 1379.732 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8254 | 1.5019 | 1401.9404 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8254 | 1.7206 | 1620.5804 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8254 | 1.7215 | 1621.4527 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 14.6196 | 10.0164 | 9916.4378 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515677 [BADGER 7 345.00] TO BUS 515554 [BVRCNTY7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.3314 | 2.9821 | 2882.1052 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9032 | 14.0744 | 13974.3899 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.9587 | 0.2309 | 130.9131 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.9587 | 0.2367 | 136.673 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 56.765 | 10.8828 | 10782.8449 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.985 | 10.2531 | 10153.0814 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8669 | 1.4771 | 1377.1492 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8669 | 1.4993 | 1399.2808 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8669 | 1.7018 | 1601.7599 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8669 | 1.7028 | 1602.784 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 13.5115 | 9.9953 | 9895.2521 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.3472 | 3.0821 | 2982.064 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9035 | 14.0744 | 13974.4469 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.9889 | 0.2309 | 130.9086 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.9889 | 0.2367 | 136.6676 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 56.7764 | 10.8818 | 10781.7977 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.9862 | 10.2529 | 10152.884 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9351 | 1.4772 | 1377.2316 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9351 | 1.4994 | 1399.3639 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9351 | 1.7018 | 1601.7807 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.9351 | 1.7028 | 1602.805 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 16.1078 | 9.9915 | 9891.5166 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.5202 | 3.0791 | 2979.1142 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 6.9035 | 14.0745 | 13974.4674 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 35.9879 | 0.2309 | 130.9078 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 35.9879 | 0.2367 | 136.6666 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 56.7787 | 10.8815 | 10781.4759 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 24.9866 | 10.2528 | 10152.8159 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 21.9383 | 1.4775 | 1377.5209 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 21.9383 | 1.4997 | 1399.6625 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 21.9383 | 1.7036 | 1603.5865 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 21.9383 | 1.7046 | 1604.5961 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 16.9801 | 10.0018 | 9901.7793 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 & 2 | 34.5643 | 3.0695 | 2969.5217 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9034 | 14.0745 | 13974.4652 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.961 | 0.2309 | 130.911 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 35.961 | 0.2367 | 136.6702 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 56.7768 | 10.8813 | 10781.2876 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7368 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8466 | 1.4791 | 1379.1181 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8466 | 1.5013 | 1401.3091 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8466 | 1.7156 | 1615.572 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.8466 | 1.7165 | 1616.4846 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 14.6435 | 10.0255 | 9925.5272 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.3842 | 3.0116 | 2911.5724 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.9028 | 14.0742 | 13974.2068 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 30.5264 | 0.2315 | 131.4812 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 30.5264 | 0.2372 | 137.214 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 56.246 | 10.8823 | 10782.3127 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 24.9746 | 10.2531 | 10153.0653 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.7084 | 1.477 | 1377.0478 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.7084 | 1.4992 | 1399.1835 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.7084 | 1.7028 | 1602.7928 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.7084 | 1.7038 | 1603.8075 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 17.2982 | 9.9974 | 9897.4216 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 588839 [FIREWHL-TAP 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 & 2 | 34.5728 | 3.0739 | 2973.859 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510925 [KIOWA 7 345.00] TO BUS 511949 [KIOWA G4 18.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 6.9034 | 14.0741 | 13974.1238 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 36.0069 | 0.2309 | 130.8983 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 36.0069 | 0.2367 | 136.6549 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 56.7986 | 10.8789 | 10778.8875 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 24.9897 | 10.2523 | 10152.2729 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 21.954 | 1.4774 | 1377.4041 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 21.954 | 1.4995 | 1399.5414 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 21.954 | 1.7027 | 1602.71 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 21.954 | 1.7037 | 1603.7264 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 17.3368 | 9.997 | 9897.0466 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300033 [1CHOTCT2 16.000] TO BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] CKT 12 | 34.5916 | 3.0746 | 2974.5795 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5316 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 35.2361 | 0.231 | 131.0251 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 35.2361 | 0.2368 | 136.7785 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 56.774 | 10.8821 | 10782.0578 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 24.9873 | 10.2527 | 10152.7212 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 21.9502 | 1.4775 | 1377.48 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 21.9502 | 1.4996 | 1399.619 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 21.9502 | 1.7031 | 1603.0664 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 21.9502 | 1.7041 | 1604.0804 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2905 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 510946 [C-RIVER4 138.00] TO BUS 515422 [C-RIVER7 345.00] TO BUS 510947 [C-RIVER1 13.800] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2683 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 35.9953 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 35.9953 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 56.7818 | 10.8811 | 10781.1091 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7427 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 21.9059 | 1.4776 | 1377.5911 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 21.9059 | 1.4997 | 1399.7268 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 21.9059 | 1.7026 | 1602.601 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 21.9059 | 1.7036 | 1603.6199 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 17.336 | 9.9973 | 9897.2589 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511415 [LES#2-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 2 | 34.591 | 3.0744 | 2974.3697 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 35.9955 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 35.9955 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 56.7819 | 10.8811 | 10781.1096 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7426 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.9105 | 1.4776 | 1377.5637 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.9105 | 1.4997 | 1399.6992 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.9105 | 1.7026 | 1602.5659 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.9105 | 1.7036 | 1603.5849 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 17.336 | 9.9973 | 9897.2587 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511416 [LES#1-1 13.800] TO BUS 511466 [L.E.S.-2 69.000] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 34.591 | 3.0744 | 2974.3708 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5219 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 35.9912 | 0.2309 | 130.9067 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 35.9912 | 0.2367 | 136.6652 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 56.78 | 10.8811 | 10781.0894 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7345 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.5972 | 1.4772 | 1377.2306 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.5972 | 1.4994 | 1399.3657 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.5972 | 1.704 | 1603.9881 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.5972 | 1.705 | 1604.9953 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2856 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511423 [FLE TAP4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 34.5906 | 3.0741 | 2974.0544 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 35.9903 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 35.9903 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 56.7801 | 10.8811 | 10781.1183 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7415 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.8563 | 1.4773 | 1377.3324 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.8563 | 1.4995 | 1399.4737 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.8563 | 1.7038 | 1603.836 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.8563 | 1.7048 | 1604.843 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 17.3345 | 9.9973 | 9897.2614 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 34.5881 | 3.0742 | 2974.1714 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 35.9905 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 35.9905 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 56.7801 | 10.8811 | 10781.1206 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7416 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.8775 | 1.4773 | 1377.3031 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.8775 | 1.4994 | 1399.4452 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.8775 | 1.7039 | 1603.9257 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.8775 | 1.7049 | 1604.9312 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 17.3345 | 9.9973 | 9897.2583 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511437 [COMANC-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 34.588 | 3.0742 | 2974.1629 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 35.9953 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 35.9953 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 56.7814 | 10.8811 | 10781.1079 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7428 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.9268 | 1.4776 | 1377.6176 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.9268 | 1.4998 | 1399.7533 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.9268 | 1.7026 | 1602.5602 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 21.9268 | 1.7036 | 1603.5796 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2555 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511439 [LWSTAP 4 138.00] TO BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] CKT 1 | 34.5895 | 3.0742 | 2974.1866 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1112 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4445 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5831 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.703 | 1602.9613 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.704 | 1603.9758 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2612 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 511565 [OKLAUN HVDC7345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2953 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.522 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 35.9989 | 0.2309 | 130.9067 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 35.9989 | 0.2367 | 136.6653 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 56.7826 | 10.8812 | 10781.157 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7432 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.9721 | 1.4782 | 1378.2187 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.9721 | 1.5004 | 1400.3796 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.9721 | 1.7076 | 1607.5909 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 21.9721 | 1.7086 | 1608.5682 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 17.3369 | 9.9974 | 9897.3733 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 588760 [GEN-2017-033345.00] CKT 1 | 34.5907 | 3.0732 | 2973.2388 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5075 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 35.8567 | 0.2309 | 130.9082 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 35.8567 | 0.2367 | 136.6655 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 56.7394 | 10.8818 | 10781.7504 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9852 | 10.2529 | 10152.9216 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 19.7702 | 1.4713 | 1371.2735 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 19.7702 | 1.4932 | 1393.1928 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 19.7702 | 1.681 | 1581.002 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 19.7702 | 1.6822 | 1582.2053 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2984 | 10.0054 | 9905.4356 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511456 [O.K.U.-7 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 34.4675 | 3.0019 | 2901.9465 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 6.9032 | 14.0747 | 13974.6802 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1149 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7436 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4407 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5791 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9394 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9541 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2674 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300069 [5CHOTEAU1 161.00] TO BUS 301348 [5CHOTEAU2 161.00] CKT Z1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2927 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5247 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 35.9947 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 35.9947 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 56.7809 | 10.8811 | 10781.0995 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.741 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 21.9258 | 1.4778 | 1377.8174 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 21.9258 | 1.5 | 1399.9537 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 21.9258 | 1.7027 | 1602.7065 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 21.9258 | 1.7037 | 1603.7254 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2526 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511474 [SHERID4 138.00] CKT 1 | 34.5887 | 3.0742 | 2974.1771 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5239 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 35.991 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 35.991 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 56.7797 | 10.8811 | 10781.1178 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7429 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 21.586 | 1.4776 | 1377.57 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 21.586 | 1.4997 | 1399.7036 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 21.586 | 1.7037 | 1603.6511 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 21.586 | 1.7047 | 1604.6631 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9973 | 9897.2531 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511486 [ELGINJT4 138.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0744 | 2974.36 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 35.9907 | 0.2309 | 130.9066 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 35.9907 | 0.2367 | 136.6651 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 56.7804 | 10.8811 | 10781.1182 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.7473 | 1.4777 | 1377.6798 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.7473 | 1.4998 | 1399.8166 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.7473 | 1.7035 | 1603.4799 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 21.7473 | 1.7045 | 1604.4926 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 17.3349 | 9.9973 | 9897.2664 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511467 [L.E.S.-4 138.00] TO BUS 511494 [COMMTAP4 138.00] CKT 1 | 34.5893 | 3.0743 | 2974.2633 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.6115 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 36.0064 | 0.2309 | 130.8996 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 36.0064 | 0.2367 | 136.6564 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 56.7969 | 10.8791 | 10779.1375 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 24.9894 | 10.2523 | 10152.3269 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 21.951 | 1.4775 | 1377.5143 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 21.951 | 1.4997 | 1399.6559 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 21.951 | 1.7036 | 1603.597 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 21.951 | 1.7046 | 1604.6065 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 17.337 | 9.997 | 9897.0027 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511542 [BUFFCK6 230.00] CKT 1 | 34.563 | 3.0488 | 2948.7989 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 6.904 | 14.0746 | 13974.621 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 36.007 | 0.2309 | 130.899 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 36.007 | 0.2367 | 136.6557 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 56.7974 | 10.879 | 10778.9736 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 24.9893 | 10.2523 | 10152.2938 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 21.9524 | 1.4775 | 1377.4673 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 21.9524 | 1.4996 | 1399.6075 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 21.9524 | 1.7033 | 1603.3131 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 21.9524 | 1.7043 | 1604.3245 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 17.3403 | 9.9964 | 9896.3759 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511547 [ROARK6 230.00] CKT 1 | 34.6937 | 3.1113 | 3011.2758 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5397 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 35.9836 | 0.2309 | 130.9057 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 35.9836 | 0.2367 | 136.6639 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 56.7817 | 10.8808 | 10780.8243 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 24.9872 | 10.2527 | 10152.6857 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 21.886 | 1.4771 | 1377.0611 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 21.886 | 1.4992 | 1399.188 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 21.886 | 1.701 | 1601.0163 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 21.886 | 1.702 | 1602.0471 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 17.2182 | 9.9981 | 9898.1239 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 511557 [CHISHOLM6 230.00] CKT 1 | 11.511 | 3.1082 | 3008.1655 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5175 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 35.9793 | 0.2309 | 130.908 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 35.9793 | 0.2367 | 136.6667 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 56.7792 | 10.8812 | 10781.1611 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.733 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 21.8368 | 1.4788 | 1378.797 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 21.8368 | 1.501 | 1400.9748 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 21.8368 | 1.712 | 1612.0413 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 21.8368 | 1.713 | 1612.983 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 17.1797 | 10.0054 | 9905.4165 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511541 [SWEETWT6 230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT &1 | 29.0515 | 2.9661 | 2866.0947 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.511 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 35.9654 | 0.2309 | 130.908 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 35.9654 | 0.2367 | 136.6666 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 56.7725 | 10.8815 | 10781.5039 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 24.9864 | 10.2528 | 10152.8217 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 21.5991 | 1.4774 | 1377.3743 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 21.5991 | 1.4995 | 1399.5192 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 21.5991 | 1.7053 | 1605.3034 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 21.5991 | 1.7063 | 1606.2985 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 16.0521 | 10.0095 | 9909.4976 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 30.2791 | 3.1128 | 3012.7656 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5069 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 34.3761 | 0.2311 | 131.0781 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 34.3761 | 0.2368 | 136.841 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 56.177 | 10.8806 | 10780.5667 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 24.9785 | 10.2518 | 10151.8174 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 17.1142 | 1.4774 | 1377.4231 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 17.1142 | 1.4994 | 1399.4422 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 17.1142 | 1.6999 | 1599.8972 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 17.1142 | 1.701 | 1600.9747 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 17.2853 | 9.9975 | 9897.527 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 515136 [SUNNYSD7 345.00] CKT 1 | 34.5043 | 3.0754 | 2975.4378 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5159 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 34.3974 | 0.231 | 131.0094 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 34.3974 | 0.2368 | 136.7659 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 56.172 | 10.8801 | 10780.0947 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 24.9763 | 10.2523 | 10152.3066 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2226 | 1.4751 | 1375.0969 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2226 | 1.4971 | 1397.1107 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2226 | 1.7063 | 1606.3468 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2226 | 1.7074 | 1607.3692 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2885 | 9.9973 | 9897.274 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] TO BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] CKT 1 | 34.5064 | 3.0746 | 2974.5653 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5493 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 56.7825 | 10.8811 | 10781.1051 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7417 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9368 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.704 | 1603.9514 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2575 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 300993 [5ELMCRK 161.00] TO BUS 512638 [CATSAGR5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3029 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.524 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 35.9975 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 35.9975 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1098 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9546 | 1.4774 | 1377.4475 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9546 | 1.4996 | 1399.5861 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9546 | 1.703 | 1602.9727 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9546 | 1.704 | 1603.9874 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 17.3386 | 9.9973 | 9897.3342 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511584 [DEMPSE34.5_434.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 34.7185 | 3.054 | 2953.9981 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5237 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9525 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2606 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511585 [DEMPSE34.5_334.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3004 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 6.9041 | 14.0746 | 13974.6363 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 36.009 | 0.2309 | 130.8976 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 36.009 | 0.2367 | 136.6539 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 56.8011 | 10.8786 | 10778.5591 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 24.9901 | 10.2522 | 10152.2047 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9516 | 1.4775 | 1377.4638 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9516 | 1.4996 | 1399.6037 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9516 | 1.7033 | 1603.2832 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 21.9516 | 1.7043 | 1604.2951 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 17.3399 | 9.9961 | 9896.0724 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 511586 [DEMPSEY_GSU134.500] TO BUS 511961 [DEMPSEY1 34.500] CKT 1 | 34.8159 | 3.2101 | 3110.0628 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5497 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9061 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6645 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 56.7826 | 10.8811 | 10781.0826 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 24.9871 | 10.2527 | 10152.7363 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4396 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5782 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9342 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9489 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2557 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512681 [AMERCAST S2 69.000] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3066 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 6.9037 | 14.0746 | 13974.6105 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 35.995 | 0.2309 | 130.9074 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 35.995 | 0.2367 | 136.6661 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 56.7779 | 10.8814 | 10781.4402 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 24.9858 | 10.2528 | 10152.8112 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.4774 | 1377.4457 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.5842 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.703 | 1602.9716 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.704 | 1603.986 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2936 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512626 [MAID 2 69.000] TO BUS 512698 [REDDEN 2 69.000] CKT 1 | 34.591 | 3.0743 | 2974.2575 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 6.9024 | 14.0745 | 13974.4874 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 35.9961 | 0.2309 | 130.9065 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 35.9961 | 0.2367 | 136.665 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 56.7814 | 10.8812 | 10781.1801 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 24.9868 | 10.2528 | 10152.7574 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4774 | 1377.4431 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.5815 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.703 | 1602.9549 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 21.9531 | 1.704 | 1603.9695 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 17.336 | 9.9973 | 9897.3167 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 34.5909 | 3.0742 | 2974.2427 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0744 | 13974.3861 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 35.998 | 0.2309 | 130.9058 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 35.998 | 0.2367 | 136.6642 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 56.7839 | 10.881 | 10780.9932 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 24.9874 | 10.2527 | 10152.7181 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4384 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5768 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.9261 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.9409 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.249 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512629 [DRYGULCH5 161.00] TO BUS 589110 [GEN-2017-073161.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.315 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 6.8363 | 14.0727 | 13972.6903 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 56.7821 | 10.8812 | 10781.1721 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2528 | 10152.7562 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4433 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5817 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.703 | 1602.9563 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9708 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.3033 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512637 [412SUB 5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.256 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 6.9026 | 14.0745 | 13974.4867 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 35.9967 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 35.9967 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 56.7819 | 10.8811 | 10781.1373 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2527 | 10152.7486 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4416 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5802 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9464 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.961 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 17.3361 | 9.9973 | 9897.2927 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512654 [PENSA 5 161.00] CKT 1 | 34.591 | 3.0743 | 2974.268 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.552 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1113 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4405 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.938 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 21.9535 | 1.704 | 1603.9526 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2609 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512770 [KERR BRK1 5 161.00] CKT Z0 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3001 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 6.9026 | 14.0746 | 13974.618 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 35.9866 | 0.2309 | 130.9074 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 35.9866 | 0.2367 | 136.666 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 56.7804 | 10.8812 | 10781.2484 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.7632 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4774 | 1377.4389 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.4996 | 1399.5773 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.7029 | 1602.9476 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 21.953 | 1.704 | 1603.9623 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 17.3366 | 9.9972 | 9897.1971 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 301344 [5CDRCRST 161.00] TO BUS 513050 [LOCSTGVKM 5 161.00] CKT 1 | 34.5914 | 3.0744 | 2974.3673 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 6.9039 | 14.0746 | 13974.5502 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1114 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4405 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.938 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 21.9535 | 1.704 | 1603.9526 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2609 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512771 [KERR BRK4 5 161.00] CKT Z0 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3002 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 6.9032 | 14.0744 | 13974.3929 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1035 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7416 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9372 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9519 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.26 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3012 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 6.9032 | 14.0744 | 13974.3951 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 35.997 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 35.997 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1035 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7416 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9372 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9519 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.26 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3012 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 6.1457 | 13.2319 | 13131.8655 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.0955 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7392 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4396 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.578 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9346 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9492 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9972 | 9897.2478 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512643 [SILMCTY5 161.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3146 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 6.7486 | 14.0347 | 13934.6767 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 35.9931 | 0.2309 | 130.9092 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 35.9931 | 0.2367 | 136.6683 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 56.7758 | 10.882 | 10782 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 24.9859 | 10.2529 | 10152.9311 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 21.9526 | 1.4775 | 1377.4796 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 21.9526 | 1.4996 | 1399.6192 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 21.9526 | 1.7032 | 1603.1868 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 21.9526 | 1.7042 | 1604.1995 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 17.3339 | 9.9979 | 9897.8904 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512750 [TONECE7 345.00] CKT 1 | 34.5901 | 3.0737 | 2973.6562 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 6.9031 | 14.0747 | 13974.7363 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 35.9967 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 35.9967 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1013 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7393 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4392 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5777 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9327 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9474 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.2328 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512821 [GRDA1 13.800] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3321 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 6.9031 | 14.0747 | 13974.7414 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 35.9967 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 35.9967 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1011 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7393 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4391 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5777 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9326 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.7039 | 1603.9473 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 17.3365 | 9.9972 | 9897.2324 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512650 [GRDA1 7 345.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512826 [GRDA2 1 13.800] CKT 2 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3324 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 6.9027 | 14.0745 | 13974.5095 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 35.983 | 0.2309 | 130.9071 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 35.983 | 0.2367 | 136.6656 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 56.7807 | 10.8811 | 10781.1124 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.739 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 21.9526 | 1.4774 | 1377.4363 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 21.9526 | 1.4996 | 1399.5747 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 21.9526 | 1.7029 | 1602.9357 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 21.9526 | 1.704 | 1603.9505 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9972 | 9897.2269 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512700 [WAGNOR 5 161.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.3361 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 6.9033 | 14.0745 | 13974.4655 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 56.7825 | 10.8811 | 10781.0917 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7378 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4402 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5786 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9361 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9508 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2591 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3033 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 6.9029 | 14.0742 | 13974.1583 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 35.9967 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 35.9967 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 56.7817 | 10.8812 | 10781.151 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 24.9869 | 10.2528 | 10152.7508 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4774 | 1377.4419 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.4996 | 1399.5805 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.7029 | 1602.9486 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 21.9532 | 1.704 | 1603.9632 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 17.3361 | 9.9973 | 9897.2863 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 513570 [CHOUTEAUCRK5161.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.2728 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5108 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 36.0013 | 0.2309 | 130.9026 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 36.0013 | 0.2367 | 136.6602 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 56.7546 | 10.8799 | 10779.904 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 24.2181 | 10.263 | 10162.951 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4774 | 1377.4308 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.4996 | 1399.5688 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7029 | 1602.8753 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 21.9535 | 1.7039 | 1603.8906 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.3177 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337363 [3SAREPTA! 115.00] TO BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] CKT 1 | 34.5911 | 3.0742 | 2974.2478 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 6.9032 | 14.0745 | 13974.5382 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 35.997 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 35.997 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.0999 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7407 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4774 | 1377.4401 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.4996 | 1399.5785 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.7029 | 1602.9363 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 21.9533 | 1.704 | 1603.9509 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2583 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] TO BUS 512727 [GRDA1 2 69.000] TO BUS 512816 [GRDA1 1 13.800] CKT 1 | 34.5911 | 3.0743 | 2974.3034 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 6.8572 | 14.6393 | 14539.2714 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 35.9951 | 0.2309 | 130.9073 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 35.9951 | 0.2367 | 136.666 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 56.7782 | 10.8814 | 10781.419 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 24.9858 | 10.2528 | 10152.8068 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.4774 | 1377.445 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.4996 | 1399.5836 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.703 | 1602.9677 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 21.9531 | 1.704 | 1603.9821 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 17.3362 | 9.9973 | 9897.2854 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512728 [ARKLIN2 69.000] TO BUS 512756 [TONECESTR2 69.000] CKT 1 | 34.591 | 3.0743 | 2974.2665 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.526 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1107 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9526 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2619 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512740 [COFFEY1 13.800] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2997 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.526 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 35.9972 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 35.9972 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 56.7824 | 10.8811 | 10781.1107 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7431 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4404 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9379 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9526 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2619 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512734 [FARML 4 138.00] TO BUS 512735 [COFCTY2 69.000] TO BUS 512741 [COFFEY2 13.800] CKT 2 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2997 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.515 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 35.9973 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 56.7825 | 10.8811 | 10781.1003 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7407 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9369 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9516 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2602 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512742 [WMAIN ST5 161.00] TO BUS 512757 [NWMAID5 161.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3011 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 6.3406 | 14.0917 | 13991.7041 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1127 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7432 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5788 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9382 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9529 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.2622 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512750 [TONECE7 345.00] TO BUS 512751 [TONECE5 161.00] TO BUS 512752 [TONECE1 13.200] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2988 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5168 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 35.9974 | 0.2367 | 136.6646 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 56.7825 | 10.8811 | 10781.0994 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7394 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.7029 | 1602.9368 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 21.9534 | 1.704 | 1603.9515 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 17.3364 | 9.9973 | 9897.26 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 512757 [NWMAID5 161.00] TO BUS 512760 [GERALDGAY5 161.00] CKT 1 | 34.5913 | 3.0743 | 2974.3011 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5192 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 35.9931 | 0.2309 | 130.9064 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 35.9931 | 0.2367 | 136.6649 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 56.7817 | 10.8811 | 10781.1272 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7453 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 21.9431 | 1.4775 | 1377.4813 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 21.9431 | 1.4996 | 1399.6211 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 21.9431 | 1.7032 | 1603.2405 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 21.9431 | 1.7043 | 1604.2529 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 16.4404 | 10.008 | 9908.0369 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515425 [WWDPST 4 138.00] CKT 1 | 34.5631 | 3.0698 | 2969.7868 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5212 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 35.9942 | 0.2309 | 130.9063 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 35.9942 | 0.2367 | 136.6648 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 56.7818 | 10.8811 | 10781.1276 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.7464 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 21.9459 | 1.4775 | 1377.4596 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 21.9459 | 1.4996 | 1399.5987 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 21.9459 | 1.7031 | 1603.0983 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 21.9459 | 1.7041 | 1604.1116 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 16.6908 | 10.0023 | 9902.3192 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514785 [WOODWRD4 138.00] TO BUS 515785 [WINDFRM4 138.00] CKT 1 | 34.5726 | 3.0719 | 2971.8552 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 6.9037 | 14.0745 | 13974.5246 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2309 | 130.9062 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 35.9968 | 0.2367 | 136.6647 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 56.7823 | 10.8811 | 10781.1109 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 24.987 | 10.2527 | 10152.743 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.4774 | 1377.4403 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.4996 | 1399.5787 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.7029 | 1602.9322 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 21.9537 | 1.7039 | 1603.9469 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 17.323 | 9.9981 | 9898.1374 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 514788 [GLASMTN4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 34.5885 | 3.0742 | 2974.2438 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-064 | Tonnece Substation 69kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 6.9036 | 14.0745 | 13974.5198 | 80 | 88 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 35.9895 | 0.2309 | 130.9054 | 110.57 | 135 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-082 | Pittsburg 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 35.9895 | 0.2367 | 136.6636 | 104.42 | 127.5 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-088 | Lydia 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 56.526 | 10.8808 | 10780.7674 | 130 | 147 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-106 | Longwood 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 21.9533 | 10.237 | 10137.0303 | 165 | 184.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.4774 | 1377.4338 | 105.7 | 142.8 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.4996 | 1399.5723 | 102.62 | 138.6 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.7029 | 1602.9188 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2018-115 | Lawton East Side 345kV/138kv Substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 21.9528 | 1.7039 | 1603.9338 | 20.83 | 28.9 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-012 | Woodward 345kV substation | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 17.3363 | 9.9973 | 9897.2769 | 200 | 200.64 | PASS | PASS
04 SOUTHEAST | 25WP | TC | GEN-2019-013 | Dempsey 230kV sub/Sweetwater 230kV | OPEN LINE FROM BUS 337376 [7SAREPTA% 345.00] TO BUS 337562 [7EL DORADO 345.00] CKT 1 | 34.5912 | 3.0743 | 2974.2844 | 50 | 73.24 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | Base | 20.3211 | 0.3653 | 265.287 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | Base | 18.2482 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | Base | 18.2482 | 0.9461 | 846.0964 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | Base | 16.1039 | 6.8235 | 6723.4621 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | Base | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4983 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | Base | 16.1039 | 3.0021 | 2902.1414 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 20.2831 | 0.3653 | 265.314 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 17.9763 | 0.5552 | 455.1644 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 17.9763 | 0.9464 | 846.4131 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 14.4702 | 6.8262 | 6726.2246 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 26.3843 | 4.8349 | 4734.8673 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 14.4702 | 3.0258 | 2925.8307 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 20.3197 | 0.3653 | 265.2882 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 18.2307 | 0.5551 | 455.1222 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 18.2307 | 0.9463 | 846.3314 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 15.8624 | 6.8509 | 6750.9226 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 26.4456 | 4.8355 | 4735.4727 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 15.8624 | 3.0088 | 2908.8364 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 20.321 | 0.3653 | 265.287 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 18.2486 | 0.555 | 455.0356 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 18.2486 | 0.9461 | 846.0964 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 16.1044 | 6.8236 | 6723.604 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4982 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 16.1044 | 3.0012 | 2901.1583 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 20.3211 | 0.3653 | 265.2871 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 18.2488 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 18.2488 | 0.9461 | 846.0967 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 16.1047 | 6.8237 | 6723.6893 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4983 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 16.1047 | 3.0007 | 2900.7368 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 20.321 | 0.3653 | 265.2869 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 18.2479 | 0.555 | 455.0356 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 18.2479 | 0.9461 | 846.0959 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 16.1033 | 6.8233 | 6723.3389 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 26.4467 | 4.8355 | 4735.4984 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 16.1033 | 3.0028 | 2902.7739 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 20.321 | 0.3653 | 265.2869 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 18.2477 | 0.555 | 455.0355 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 18.2477 | 0.9461 | 846.0958 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 16.1031 | 6.8233 | 6723.2796 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 26.4467 | 4.8355 | 4735.4986 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 16.1031 | 3.0031 | 2903.1273 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 19.8079 | 0.3657 | 265.7074 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 18.2464 | 0.555 | 455.0247 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 18.2464 | 0.9461 | 846.0632 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 16.0984 | 6.8233 | 6723.3244 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 26.4451 | 4.8355 | 4735.4884 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 16.0984 | 3.0004 | 2900.3694 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 20.0814 | 0.3653 | 265.3475 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 18.22 | 0.555 | 455.046 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 18.22 | 0.9461 | 846.1112 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 16.0968 | 6.8234 | 6723.4329 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 26.4346 | 4.8355 | 4735.472 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 16.0968 | 3.0022 | 2902.1954 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 20.2245 | 0.3655 | 265.4731 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 18.2513 | 0.555 | 455.0385 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 18.2513 | 0.9461 | 846.1057 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 16.1041 | 6.8236 | 6723.5762 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 26.4471 | 4.8355 | 4735.4594 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 16.1041 | 3.0013 | 2901.2882 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.1843 | 0.3654 | 265.4421 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.247 | 0.555 | 455.03 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.247 | 0.9461 | 846.0785 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.1018 | 6.8234 | 6723.3781 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 26.4449 | 4.8355 | 4735.4802 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.1018 | 3.0014 | 2901.4315 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 19.0793 | 0.366 | 266.041 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 18.1554 | 0.5551 | 455.0588 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 18.1554 | 0.9461 | 846.115 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 16.0805 | 6.8233 | 6723.2633 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 26.3914 | 4.8353 | 4735.2886 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 16.0805 | 3.0018 | 2901.7629 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.3156 | 0.3654 | 265.4423 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2389 | 0.5551 | 455.065 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2389 | 0.9462 | 846.1777 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1013 | 6.8238 | 6723.754 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 26.4398 | 4.8354 | 4735.3723 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1013 | 3.0026 | 2902.5633 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 15.1449 | 0.3704 | 270.4379 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 18.1017 | 0.5551 | 455.0943 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 18.1017 | 0.9462 | 846.1913 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 16.0644 | 6.8235 | 6723.4964 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 26.4436 | 4.8355 | 4735.5098 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 16.0644 | 3.0009 | 2900.8941 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 19.783 | 0.3664 | 266.4391 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 18.2495 | 0.555 | 455.0378 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 18.2495 | 0.9461 | 846.1029 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 16.1028 | 6.8234 | 6723.4288 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 26.4467 | 4.8355 | 4735.4956 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 16.1028 | 3.0019 | 2901.9386 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 19.8303 | 0.3664 | 266.3521 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 18.2494 | 0.555 | 455.0377 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 18.2494 | 0.9461 | 846.1024 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 16.1029 | 6.8234 | 6723.4318 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 26.4467 | 4.8355 | 4735.4956 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 16.1029 | 3.002 | 2901.9672 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 20.2873 | 0.3654 | 265.369 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 18.2732 | 0.555 | 455.0157 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 18.2732 | 0.946 | 846.0492 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 15.5669 | 6.7963 | 6696.2923 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 26.4494 | 4.8355 | 4735.5152 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 15.5669 | 2.9457 | 2845.6605 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 20.181 | 0.3653 | 265.2636 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 18.2077 | 0.5551 | 455.0879 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 18.2077 | 0.9462 | 846.1961 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 16.09 | 6.8234 | 6723.3923 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 26.4438 | 4.8355 | 4735.4764 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 16.09 | 3.0034 | 2903.4072 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 20.1327 | 0.3653 | 265.2743 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 18.1933 | 0.5551 | 455.0752 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 18.1933 | 0.9462 | 846.1768 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 16.0741 | 6.8235 | 6723.5331 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 26.4446 | 4.8355 | 4735.4571 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 16.0741 | 3.0035 | 2903.4839 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.2983 | 0.3653 | 265.2781 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.1937 | 0.5551 | 455.0681 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.1937 | 0.9462 | 846.1588 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.0743 | 6.8236 | 6723.5742 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 26.4444 | 4.8355 | 4735.4684 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.0743 | 3.0021 | 2902.0532 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 20.3211 | 0.3653 | 265.287 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 18.2482 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 18.2482 | 0.9461 | 846.0964 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 16.1039 | 6.8235 | 6723.4621 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4983 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 16.1039 | 3.0021 | 2902.1414 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 20.3211 | 0.3653 | 265.287 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 18.2482 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 18.2482 | 0.9461 | 846.0964 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 16.1039 | 6.8235 | 6723.4621 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4982 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 16.1039 | 3.0021 | 2902.1414 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 19.4009 | 0.3662 | 266.235 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 18.2467 | 0.555 | 455.0359 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 18.2467 | 0.9461 | 846.0976 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 16.0905 | 6.8234 | 6723.3546 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 26.4476 | 4.8355 | 4735.5023 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 16.0905 | 3.0017 | 2901.733 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 20.3211 | 0.3653 | 265.287 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 18.2482 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 18.2482 | 0.9461 | 846.0964 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 16.1039 | 6.8235 | 6723.4621 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4983 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 16.1039 | 3.0021 | 2902.1414 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 14.5998 | 0.3697 | 269.6906 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 17.7504 | 0.5555 | 455.4545 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 17.7504 | 0.9469 | 846.9315 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 16.0124 | 6.8242 | 6724.2252 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 26.439 | 4.8353 | 4735.3314 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 16.0124 | 3.0009 | 2900.9014 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.0477 | 0.3653 | 265.3114 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 17.5982 | 0.5554 | 455.4134 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 17.5982 | 0.9467 | 846.7325 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.0141 | 6.8242 | 6724.2271 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 26.4438 | 4.8355 | 4735.4531 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.0141 | 3.0005 | 2900.5065 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.0263 | 0.3655 | 265.4587 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 17.5659 | 0.5557 | 455.674 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 17.5659 | 0.9475 | 847.4642 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 16.0095 | 6.8256 | 6725.6297 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 26.4434 | 4.8354 | 4735.4438 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 16.0095 | 2.9998 | 2899.8154 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.2972 | 0.3653 | 265.3262 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 17.6491 | 0.5555 | 455.4626 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 17.6491 | 0.9469 | 846.863 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.0024 | 6.8246 | 6724.5833 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 26.4157 | 4.8357 | 4735.6652 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.0024 | 2.9981 | 2898.0742 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.2991 | 0.3653 | 265.3232 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 17.6935 | 0.5554 | 455.4349 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 17.6935 | 0.9468 | 846.8184 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 16.0102 | 6.8245 | 6724.5299 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 26.4182 | 4.8357 | 4735.6577 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 16.0102 | 2.9984 | 2898.4001 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 19.9606 | 0.3652 | 265.1644 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.1291 | 0.5553 | 455.2546 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.1291 | 0.9445 | 844.5354 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.3663 | 6.8062 | 6706.1925 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 26.2386 | 4.8361 | 4736.1459 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.3663 | 3.0198 | 2919.828 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 19.9679 | 0.3651 | 265.0698 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 14.9742 | 0.5553 | 455.2554 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 14.9742 | 0.9444 | 844.409 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.3291 | 6.8046 | 6704.55 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 26.249 | 4.837 | 4736.9933 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.3291 | 3.0259 | 2925.9129 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 20.3086 | 0.3653 | 265.2601 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 18.0594 | 0.5551 | 455.0567 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 18.0594 | 0.946 | 846.0446 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 16.0649 | 6.8226 | 6722.5514 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 26.4276 | 4.8357 | 4735.722 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 16.0649 | 3.0039 | 2903.8526 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.2512 | 0.3653 | 265.3301 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 17.3114 | 0.5556 | 455.6092 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 17.3114 | 0.9471 | 847.125 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.9193 | 6.8237 | 6723.714 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 26.1449 | 4.8351 | 4735.1459 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.9193 | 3.0035 | 2903.5327 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 20.3223 | 0.3653 | 265.2797 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 18.2493 | 0.5551 | 455.093 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 18.2493 | 0.9463 | 846.257 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 15.9971 | 6.8459 | 6745.9344 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 26.4462 | 4.8355 | 4735.5004 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 15.9971 | 2.967 | 2867.0041 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 20.2921 | 0.3653 | 265.3412 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 18.0957 | 0.5552 | 455.1701 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 18.0957 | 0.9464 | 846.3871 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 16.0611 | 6.8242 | 6724.2306 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 26.4215 | 4.8352 | 4735.1941 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 16.0611 | 3.0014 | 2901.3963 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 20.3198 | 0.3653 | 265.289 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2502 | 0.555 | 455.0366 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2502 | 0.9461 | 846.1016 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1029 | 6.8235 | 6723.5206 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 26.4458 | 4.8355 | 4735.4839 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1029 | 3.0018 | 2901.8224 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 20.3198 | 0.3653 | 265.289 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 18.2502 | 0.555 | 455.0366 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 18.2502 | 0.9461 | 846.1015 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 16.1029 | 6.8235 | 6723.5215 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 26.4458 | 4.8355 | 4735.4839 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 16.1029 | 3.0018 | 2901.8218 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.2985 | 0.3653 | 265.3306 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 18.0267 | 0.5554 | 455.429 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 18.0267 | 0.9471 | 847.0773 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.0723 | 6.8266 | 6726.5895 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 26.436 | 4.8348 | 4734.7696 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.0723 | 2.9866 | 2886.5626 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.101 | 0.3654 | 265.4259 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.2223 | 0.555 | 455.0298 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.2223 | 0.9461 | 846.0651 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.0896 | 6.8233 | 6723.3394 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 26.4402 | 4.8356 | 4735.563 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.0896 | 3.0007 | 2900.7385 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.2949 | 0.3653 | 265.2565 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.2534 | 0.555 | 455.032 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.2534 | 0.9461 | 846.0877 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.1047 | 6.8234 | 6723.4456 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 26.4444 | 4.8355 | 4735.5281 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.1047 | 3.0015 | 2901.5206 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 20.3036 | 0.3653 | 265.3282 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 18.2476 | 0.555 | 455.0406 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 18.2476 | 0.9461 | 846.1105 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 16.1032 | 6.8236 | 6723.5524 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 26.4469 | 4.8355 | 4735.4716 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 16.1032 | 3.0019 | 2901.8518 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 20.296 | 0.3653 | 265.3098 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 18.2369 | 0.555 | 455.0412 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 18.2369 | 0.9461 | 846.1071 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 16.1005 | 6.8235 | 6723.4731 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 26.4373 | 4.8355 | 4735.4738 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 16.1005 | 3.0022 | 2902.194 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 20.3189 | 0.3653 | 265.2986 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 18.2443 | 0.555 | 455.0452 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 18.2443 | 0.9461 | 846.1223 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 16.1029 | 6.8235 | 6723.5419 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 26.443 | 4.8355 | 4735.5097 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 16.1029 | 3.0022 | 2902.2237 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 20.32 | 0.3653 | 265.2901 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 18.2482 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 18.2482 | 0.9461 | 846.0966 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 16.1034 | 6.8235 | 6723.4678 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 26.446 | 4.8355 | 4735.4726 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 16.1034 | 3.0021 | 2902.0943 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.3218 | 0.3653 | 265.2876 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 18.2575 | 0.555 | 455.0349 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 18.2575 | 0.9461 | 846.0977 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 16.1153 | 6.8262 | 6726.1866 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4952 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 16.1153 | 2.9827 | 2882.7324 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 20.32 | 0.3653 | 265.2901 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 18.2482 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 18.2482 | 0.9461 | 846.0965 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 16.1034 | 6.8235 | 6723.4678 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 26.446 | 4.8355 | 4735.4724 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 16.1034 | 3.0021 | 2902.0939 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.3195 | 0.3653 | 265.3004 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.9958 | 0.5559 | 455.8659 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.9958 | 0.9476 | 847.6179 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.8445 | 6.8242 | 6724.1584 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 26.4179 | 4.8355 | 4735.5294 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.8445 | 3.0001 | 2900.0608 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 20.2797 | 0.3653 | 265.2925 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 18.2355 | 0.555 | 455.0252 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 18.2355 | 0.9461 | 846.06 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 16.1014 | 6.8227 | 6722.7139 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 20.2061 | 4.8202 | 4720.1579 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 16.1014 | 3.0056 | 2905.6438 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 20.2786 | 0.3653 | 265.2731 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 18.2044 | 0.555 | 455.0303 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 18.2044 | 0.9461 | 846.0602 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 16.0932 | 6.8232 | 6723.1772 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 26.3954 | 4.8355 | 4735.5404 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 16.0932 | 3.0024 | 2902.3921 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 20.2786 | 0.3653 | 265.2731 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 18.2043 | 0.555 | 455.0303 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 18.2043 | 0.9461 | 846.0602 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 16.0932 | 6.8232 | 6723.1764 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 26.3954 | 4.8355 | 4735.5401 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 16.0932 | 3.0024 | 2902.3919 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 20.3211 | 0.3653 | 265.287 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 18.2482 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 18.2482 | 0.9461 | 846.0964 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 16.1039 | 6.8235 | 6723.4621 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4983 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 16.1039 | 3.0021 | 2902.1414 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 20.2414 | 0.3652 | 265.2473 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 18.1536 | 0.555 | 455.0194 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 18.1536 | 0.946 | 846.0072 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 16.0796 | 6.8228 | 6722.8477 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 26.1692 | 4.8351 | 4735.082 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 16.0796 | 3.0022 | 2902.2308 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 20.2484 | 0.3652 | 265.246 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 18.1601 | 0.555 | 455.0208 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 18.1601 | 0.946 | 846.0142 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 16.0813 | 6.8229 | 6722.8932 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 26.1919 | 4.8352 | 4735.2381 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 16.0813 | 3.0022 | 2902.231 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 20.3246 | 0.3653 | 265.2907 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 18.2501 | 0.555 | 455.0407 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 18.2501 | 0.9461 | 846.1013 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 16.1043 | 6.8234 | 6723.409 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 26.4512 | 4.8355 | 4735.5321 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 16.1043 | 3.0022 | 2902.2412 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 20.3249 | 0.3653 | 265.291 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 18.2504 | 0.555 | 455.0409 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 18.2504 | 0.9461 | 846.1019 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 16.1044 | 6.8234 | 6723.4101 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 26.4516 | 4.8355 | 4735.5328 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 16.1044 | 3.0022 | 2902.2421 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 20.3188 | 0.3653 | 265.2895 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 18.2334 | 0.5551 | 455.0822 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 18.2334 | 0.9462 | 846.2198 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 15.889 | 6.8361 | 6736.081 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 26.4458 | 4.8355 | 4735.485 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 15.889 | 3.0159 | 2915.8971 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 20.3254 | 0.3653 | 265.2875 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 18.2496 | 0.555 | 455.041 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 18.2496 | 0.9461 | 846.1012 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 16.1043 | 6.8234 | 6723.3988 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 26.4521 | 4.8356 | 4735.5793 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 16.1043 | 3.0023 | 2902.2759 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.3021 | 0.3653 | 265.293 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 18.2485 | 0.555 | 455.036 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 18.2485 | 0.9461 | 846.0976 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 16.1041 | 6.8235 | 6723.4577 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 26.4457 | 4.8355 | 4735.5242 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 16.1041 | 3.0023 | 2902.2562 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 20.3211 | 0.3653 | 265.2887 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2479 | 0.555 | 455.0403 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2479 | 0.9461 | 846.1096 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1033 | 6.8235 | 6723.5292 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 26.4483 | 4.8355 | 4735.5087 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1033 | 3.0018 | 2901.8186 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 20.3173 | 0.3653 | 265.2843 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 18.2405 | 0.555 | 455.0285 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 18.2405 | 0.9461 | 846.0713 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 16.1021 | 6.8233 | 6723.3452 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 26.4361 | 4.8354 | 4735.3946 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 16.1021 | 3.0021 | 2902.114 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 20.3173 | 0.3653 | 265.2843 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 18.2405 | 0.555 | 455.0285 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 18.2405 | 0.9461 | 846.0713 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 16.1021 | 6.8233 | 6723.3452 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 26.4361 | 4.8354 | 4735.3946 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 16.1021 | 3.0021 | 2902.114 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 20.3032 | 0.3653 | 265.2898 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 18.2457 | 0.555 | 455.0255 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 18.2457 | 0.9461 | 846.0657 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 16.103 | 6.8233 | 6723.3441 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 26.4413 | 4.8353 | 4735.3038 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 16.103 | 3.002 | 2902.0039 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 20.2718 | 0.3652 | 265.2088 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 18.1662 | 0.555 | 455.0173 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 18.1662 | 0.946 | 846.0034 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 16.0839 | 6.8228 | 6722.8147 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 26.3739 | 4.8361 | 4736.1258 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 16.0839 | 3.0029 | 2902.8579 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 20.2743 | 0.3652 | 265.2093 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 18.1692 | 0.555 | 455.0179 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 18.1692 | 0.946 | 846.0065 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 16.0846 | 6.8228 | 6722.8369 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 26.3774 | 4.8361 | 4736.1297 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 16.0846 | 3.0028 | 2902.8443 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 20.2833 | 0.3652 | 265.2219 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 18.1838 | 0.555 | 455.0205 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 18.1838 | 0.946 | 846.0213 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 16.0882 | 6.8229 | 6722.9445 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 26.3907 | 4.836 | 4736.0286 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 16.0882 | 3.0027 | 2902.7286 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 20.2833 | 0.3652 | 265.2217 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 18.1836 | 0.555 | 455.0205 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 18.1836 | 0.946 | 846.0211 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 16.0882 | 6.8229 | 6722.9433 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 26.3906 | 4.836 | 4736.03 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 16.0882 | 3.0027 | 2902.7302 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.3215 | 0.3653 | 265.283 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 18.2584 | 0.5551 | 455.051 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 18.2584 | 0.9461 | 846.1457 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 16.0857 | 6.8362 | 6736.2397 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 26.4461 | 4.8355 | 4735.5083 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 16.0857 | 2.9838 | 2883.8003 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 20.3226 | 0.3653 | 265.2851 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 18.2513 | 0.555 | 455.0327 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 18.2513 | 0.9461 | 846.0891 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 16.1045 | 6.8234 | 6723.4476 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 26.449 | 4.8355 | 4735.452 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 16.1045 | 3.0021 | 2902.1017 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.3231 | 0.3653 | 265.2752 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 18.0971 | 0.555 | 455.0228 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 18.0971 | 0.946 | 845.9664 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 16.0682 | 6.8224 | 6722.3501 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 26.3189 | 4.8346 | 4734.5673 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 16.0682 | 3.0026 | 2902.639 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 20.3199 | 0.3653 | 265.3009 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 18.2562 | 0.555 | 455.0472 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 18.2562 | 0.9461 | 846.1316 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 16.1049 | 6.8236 | 6723.6236 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 26.4524 | 4.8354 | 4735.3795 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 16.1049 | 3.0012 | 2901.187 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 20.3178 | 0.3653 | 265.2853 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 18.2474 | 0.555 | 455.0333 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 18.2474 | 0.9461 | 846.0897 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 16.1031 | 6.8234 | 6723.4193 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 26.4075 | 4.8355 | 4735.524 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 16.1031 | 3.0024 | 2902.388 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 20.3189 | 0.3653 | 265.2774 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 18.246 | 0.555 | 455.0205 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 18.246 | 0.9461 | 846.0522 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 16.1044 | 6.8232 | 6723.2268 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 26.4079 | 4.8352 | 4735.2154 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 16.1044 | 3.0031 | 2903.1161 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 20.316 | 0.3653 | 265.2882 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 18.2296 | 0.555 | 455.0437 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 18.2296 | 0.9461 | 846.1108 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 16.0992 | 6.8235 | 6723.4759 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 26.3446 | 4.836 | 4736.0266 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 16.0992 | 3.002 | 2901.9973 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 20.3208 | 0.3653 | 265.2876 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 18.2456 | 0.555 | 455.0386 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 18.2456 | 0.9461 | 846.1028 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 16.1032 | 6.8235 | 6723.472 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 26.407 | 4.8356 | 4735.5633 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 16.1032 | 3.0021 | 2902.128 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 20.3104 | 0.3653 | 265.2884 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 18.2459 | 0.555 | 455.034 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 18.2459 | 0.9461 | 846.0917 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 16.0996 | 6.8233 | 6723.3428 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 16.1881 | 4.7999 | 4699.8502 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 16.0996 | 3.0017 | 2901.6528 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 20.3176 | 0.3653 | 265.2938 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 18.2467 | 0.555 | 455.039 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 18.2467 | 0.9461 | 846.1056 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 16.1032 | 6.8235 | 6723.4714 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 26.4408 | 4.8355 | 4735.4791 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 16.1032 | 3.0024 | 2902.3684 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.3045 | 0.3653 | 265.281 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 18.1846 | 0.555 | 455.0225 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 18.1846 | 0.946 | 846.0187 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 16.0873 | 6.8228 | 6722.7698 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 25.8524 | 4.833 | 4733.0445 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 16.0873 | 3.0028 | 2902.8163 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.3216 | 0.3653 | 265.2859 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 18.253 | 0.555 | 455.029 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 18.253 | 0.9461 | 846.0795 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 16.1105 | 6.8235 | 6723.5406 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 26.447 | 4.8355 | 4735.5033 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 16.1105 | 2.9935 | 2893.5245 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 20.3191 | 0.3653 | 265.288 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 18.2379 | 0.555 | 455.0425 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 18.2379 | 0.9461 | 846.1111 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 16.1003 | 6.8235 | 6723.4787 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 26.3516 | 4.8354 | 4735.4498 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 16.1003 | 3.0022 | 2902.1622 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 20.3045 | 0.3653 | 265.2819 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 18.187 | 0.555 | 455.0248 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 18.187 | 0.946 | 846.0401 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 16.0872 | 6.823 | 6723.0007 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 25.9032 | 4.8344 | 4734.3728 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 16.0872 | 3.0026 | 2902.6167 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 20.3223 | 0.3652 | 265.2273 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 18.1859 | 0.555 | 455.0169 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 18.1859 | 0.946 | 846.0135 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 16.0843 | 6.8231 | 6723.1061 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 26.0071 | 4.8351 | 4735.1286 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 16.0843 | 3.0001 | 2900.1134 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 20.3216 | 0.3653 | 265.2874 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 18.249 | 0.555 | 455.0412 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 18.249 | 0.9461 | 846.1123 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 16.103 | 6.8236 | 6723.6496 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 26.405 | 4.8352 | 4735.1911 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 16.103 | 3.0008 | 2900.7783 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 20.3212 | 0.3653 | 265.2878 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 18.2476 | 0.555 | 455.039 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 18.2476 | 0.9461 | 846.1056 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 16.1034 | 6.8235 | 6723.524 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 26.3814 | 4.8347 | 4734.6616 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 16.1034 | 3.0018 | 2901.7893 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 20.3506 | 0.3652 | 265.1915 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 18.2665 | 0.555 | 454.9924 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 18.2665 | 0.9458 | 845.7745 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 16.104 | 6.8206 | 6720.6196 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 26.4882 | 4.8356 | 4735.573 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 16.104 | 2.9994 | 2899.4438 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 20.2885 | 0.3652 | 265.2468 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 17.9754 | 0.555 | 455.0014 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 17.9754 | 0.9459 | 845.8863 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 16.0202 | 6.8216 | 6721.6149 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 26.1071 | 4.8344 | 4734.3872 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 16.0202 | 3.0012 | 2901.1994 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 20.3121 | 0.3653 | 265.2958 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 18.1647 | 0.5551 | 455.11 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 18.1647 | 0.9463 | 846.2749 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 16.0915 | 6.8245 | 6724.4814 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 26.424 | 4.8349 | 4734.9437 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 16.0915 | 2.9908 | 2890.8094 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 20.3172 | 0.3653 | 265.2863 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 18.236 | 0.555 | 455.0343 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 18.236 | 0.9461 | 846.0854 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 16.1037 | 6.8235 | 6723.4707 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 26.2145 | 4.8351 | 4735.0688 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 16.1037 | 3.0022 | 2902.1794 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.3315 | 0.3652 | 265.1952 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 18.1664 | 0.555 | 454.9838 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 18.1664 | 0.9459 | 845.9115 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 16.0613 | 6.8228 | 6722.786 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 26.0823 | 4.8355 | 4735.5025 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 16.0613 | 2.9941 | 2894.0927 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 20.2884 | 0.3653 | 265.3086 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 18.0165 | 0.5551 | 455.1442 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 18.0165 | 0.9461 | 846.1482 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 14.5269 | 6.7861 | 6686.0784 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 26.3871 | 4.835 | 4735.0485 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 14.5269 | 2.992 | 2891.9791 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 20.3216 | 0.3653 | 265.2867 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 18.2492 | 0.555 | 455.0376 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 18.2492 | 0.9461 | 846.1023 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 16.104 | 6.8235 | 6723.5101 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 26.4482 | 4.8354 | 4735.4175 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 16.104 | 3.002 | 2902.0283 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.3196 | 0.3653 | 265.2864 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 18.239 | 0.555 | 455.0333 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 18.239 | 0.9461 | 846.0854 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1 | 6.8233 | 6723.334 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 26.406 | 4.8354 | 4735.4329 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1 | 3.0022 | 2902.2412 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 20.3187 | 0.3653 | 265.2859 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 18.2336 | 0.555 | 455.0313 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 18.2336 | 0.9461 | 846.0771 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 16.0977 | 6.8232 | 6723.2466 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 26.3818 | 4.8354 | 4735.3966 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 16.0977 | 3.0023 | 2902.3012 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 20.3167 | 0.3653 | 265.2976 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 18.2328 | 0.555 | 455.0148 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 18.2328 | 0.946 | 846.0323 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 16.0798 | 6.8233 | 6723.2541 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 18.6065 | 4.8022 | 4702.1985 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 16.0798 | 2.9947 | 2894.7211 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 20.3185 | 0.3653 | 265.2904 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 18.2207 | 0.5551 | 455.0502 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 18.2207 | 0.9461 | 846.1311 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 16.0598 | 6.8225 | 6722.471 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 26.3284 | 4.8343 | 4734.2588 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 16.0598 | 3.0072 | 2907.219 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 20.3214 | 0.3653 | 265.2816 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 18.2382 | 0.555 | 455.0403 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 18.2382 | 0.9461 | 846.1062 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 16.1013 | 6.8232 | 6723.2444 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 26.4509 | 4.8363 | 4736.3196 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 16.1013 | 3.0048 | 2904.7946 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 20.3186 | 0.3653 | 265.2901 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2367 | 0.555 | 455.0491 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2367 | 0.9461 | 846.1304 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1016 | 6.8237 | 6723.6604 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 26.3689 | 4.8347 | 4734.6932 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1016 | 3.0011 | 2901.1083 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 20.3213 | 0.3653 | 265.2863 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 18.2477 | 0.555 | 455.0369 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 18.2477 | 0.9461 | 846.0994 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 16.1022 | 6.8235 | 6723.4728 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 26.4326 | 4.8357 | 4735.6631 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 16.1022 | 3.0006 | 2900.5598 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 20.3187 | 0.3653 | 265.2909 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 18.2324 | 0.5551 | 455.0649 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 18.2324 | 0.9462 | 846.1751 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 16.0981 | 6.8239 | 6723.8951 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 26.3912 | 4.8359 | 4735.8667 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 16.0981 | 3.0014 | 2901.4422 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 20.2873 | 0.3654 | 265.3523 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 17.9427 | 0.5554 | 455.3795 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 17.9427 | 0.9469 | 846.8551 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 16.0798 | 6.8249 | 6724.9036 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 26.4213 | 4.8352 | 4735.1733 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 16.0798 | 2.995 | 2895.0496 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.3202 | 0.3653 | 265.2887 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 18.2504 | 0.555 | 455.0404 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 18.2504 | 0.9461 | 846.111 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 16.1059 | 6.8254 | 6725.4416 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 26.4461 | 4.8355 | 4735.4957 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 16.1059 | 2.9943 | 2894.2631 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 20.2761 | 0.3653 | 265.2625 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 18.1641 | 0.555 | 455.0215 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 18.1641 | 0.946 | 846.0106 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 16.0749 | 6.8228 | 6722.8246 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 26.4451 | 4.8357 | 4735.7282 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 16.0749 | 3.0004 | 2900.429 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 20.3425 | 0.3652 | 265.228 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 18.2591 | 0.5545 | 454.4705 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 18.2591 | 0.9436 | 843.5785 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 16.1094 | 6.8224 | 6722.3816 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 26.4643 | 4.8361 | 4736.0729 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 16.1094 | 3.0059 | 2905.8888 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 20.3425 | 0.3652 | 265.228 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 18.2591 | 0.5545 | 454.4705 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 18.2591 | 0.9436 | 843.5785 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 16.1094 | 6.8224 | 6722.3816 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 26.4643 | 4.8361 | 4736.0729 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 16.1094 | 3.0059 | 2905.8889 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 20.3427 | 0.3652 | 265.2279 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 18.2604 | 0.5545 | 454.4934 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 18.2604 | 0.9437 | 843.6605 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 16.1097 | 6.8224 | 6722.3793 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 26.4644 | 4.8361 | 4736.0734 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 16.1097 | 3.0059 | 2905.8918 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 20.3427 | 0.3652 | 265.2279 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 18.2604 | 0.5545 | 454.4934 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 18.2604 | 0.9437 | 843.6605 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 16.1097 | 6.8224 | 6722.3793 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 26.4644 | 4.8361 | 4736.0734 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 16.1097 | 3.0059 | 2905.8918 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 20.3273 | 0.3653 | 265.2658 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 18.2488 | 0.555 | 455.0317 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 18.2488 | 0.9461 | 846.0731 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 16.1038 | 6.8233 | 6723.3057 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 26.4523 | 4.8355 | 4735.496 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 16.1038 | 3.0021 | 2902.0947 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.1934 | 0.3655 | 265.4539 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 18.1684 | 0.555 | 455.034 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 18.1684 | 0.946 | 846.0499 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 16.0835 | 6.8229 | 6722.9492 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 26.1425 | 4.8331 | 4733.1043 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 16.0835 | 3.0022 | 2902.2035 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 20.3211 | 0.3653 | 265.287 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 18.2482 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 18.2482 | 0.9461 | 846.0964 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 16.1039 | 6.8235 | 6723.4621 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4982 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 16.1039 | 3.0021 | 2902.1421 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 18.6287 | 0.3658 | 265.8437 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 14.6852 | 0.5581 | 458.0569 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 14.6852 | 0.9519 | 851.9169 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 15.518 | 6.8329 | 6732.9315 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 26.4126 | 4.8347 | 4734.7435 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 15.518 | 2.9771 | 2877.0817 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.2707 | 0.3653 | 265.2614 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 18.1562 | 0.5549 | 454.9488 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 18.1562 | 0.9458 | 845.7949 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 16.0808 | 6.8221 | 6722.0852 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 26.315 | 4.8342 | 4734.1544 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 16.0808 | 3.0017 | 2901.6579 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 19.802 | 0.3658 | 265.7679 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 18.247 | 0.555 | 455.0211 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 18.247 | 0.9461 | 846.054 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 16.0977 | 6.8233 | 6723.3145 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 26.4447 | 4.8355 | 4735.4868 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 16.0977 | 2.9998 | 2899.7839 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 20.2342 | 0.3654 | 265.3719 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 18.175 | 0.555 | 455.037 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 18.175 | 0.9461 | 846.0644 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 16.0861 | 6.823 | 6723.0139 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 26.1971 | 4.8359 | 4735.9397 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 16.0861 | 3.0028 | 2902.7818 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 20.2713 | 0.3655 | 265.5143 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 18.2553 | 0.555 | 455.024 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 18.2553 | 0.9461 | 846.0654 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 16.1032 | 6.8234 | 6723.4394 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 26.449 | 4.8355 | 4735.533 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 16.1032 | 2.9998 | 2899.8317 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 19.8431 | 0.3658 | 265.8021 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 18.231 | 0.5551 | 455.052 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 18.231 | 0.9461 | 846.1374 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 16.097 | 6.8237 | 6723.6769 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 26.445 | 4.8355 | 4735.4719 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 16.097 | 3.0015 | 2901.5087 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 20.2713 | 0.3655 | 265.5132 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 18.2552 | 0.555 | 455.024 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 18.2552 | 0.9461 | 846.0654 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 16.1032 | 6.8234 | 6723.4381 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 26.449 | 4.8355 | 4735.5334 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 16.1032 | 2.9998 | 2899.8467 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 17.856 | 0.3667 | 266.6657 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 18.2229 | 0.555 | 455.0187 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 18.2229 | 0.946 | 846.0338 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 16.0928 | 6.8231 | 6723.1284 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 26.3671 | 4.8356 | 4735.6178 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 16.0928 | 3.0013 | 2901.2927 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 20.2098 | 0.3651 | 265.1463 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 18.1749 | 0.5553 | 455.2912 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 18.1749 | 0.9468 | 846.7595 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 16.0953 | 6.8232 | 6723.1918 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 26.447 | 4.8354 | 4735.4155 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 16.0953 | 2.9903 | 2890.2967 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.243 | 0.3654 | 265.3875 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.2255 | 0.555 | 455.0447 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.2255 | 0.9461 | 846.1022 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.0985 | 6.824 | 6724.0022 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 26.4438 | 4.8356 | 4735.5892 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.0985 | 2.9964 | 2896.3983 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 19.9804 | 0.3652 | 265.1602 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 17.045 | 0.5551 | 455.0517 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 17.045 | 0.9454 | 845.4022 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 15.8201 | 6.8161 | 6716.1182 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 26.3501 | 4.8359 | 4735.9152 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 15.8201 | 3.0106 | 2910.5662 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 20.1824 | 0.3654 | 265.445 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 17.6648 | 0.5555 | 455.5064 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 17.6648 | 0.9471 | 847.0752 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 15.9718 | 6.825 | 6724.9908 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 26.3159 | 4.8347 | 4734.684 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 15.9718 | 2.9992 | 2899.1635 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 20.3047 | 0.3654 | 265.3755 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 17.8176 | 0.5554 | 455.4081 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 17.8176 | 0.9469 | 846.8565 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 16.0681 | 6.8248 | 6724.8205 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 26.4139 | 4.8352 | 4735.2392 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 16.0681 | 2.9962 | 2896.1803 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 20.1392 | 0.3654 | 265.403 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 16.7065 | 0.5559 | 455.9316 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 16.7065 | 0.9474 | 847.411 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 15.8666 | 6.827 | 6726.9947 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 25.7366 | 4.8353 | 4735.3194 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 15.8666 | 2.9815 | 2881.5102 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.2684 | 0.3654 | 265.3527 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 18.2219 | 0.5551 | 455.0529 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 18.2219 | 0.9461 | 846.1328 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 16.096 | 6.8235 | 6723.5199 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 26.4381 | 4.8353 | 4735.3355 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 16.096 | 3.0022 | 2902.2003 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 20.3086 | 0.3653 | 265.2601 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 18.0594 | 0.5551 | 455.0567 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 18.0594 | 0.946 | 846.0446 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 16.0649 | 6.8226 | 6722.5514 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 26.4276 | 4.8357 | 4735.7221 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 16.0649 | 3.0039 | 2903.8526 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 20.2719 | 0.3653 | 265.3347 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 17.5343 | 0.5556 | 455.5656 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 17.5343 | 0.9471 | 847.1465 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 15.9645 | 6.8249 | 6724.8508 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 26.0077 | 4.8338 | 4733.7594 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 15.9645 | 2.9998 | 2899.8033 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.2966 | 0.3653 | 265.3299 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.009 | 0.5554 | 455.4306 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 18.009 | 0.9471 | 847.071 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.0686 | 6.8265 | 6726.5022 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 26.4348 | 4.8348 | 4734.7725 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 16.0686 | 2.9867 | 2886.708 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 20.313 | 0.3653 | 265.2819 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 18.2507 | 0.555 | 455.0333 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 18.2507 | 0.9461 | 846.0905 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 16.1039 | 6.8234 | 6723.4362 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 26.4422 | 4.8355 | 4735.4979 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 16.1039 | 3.0018 | 2901.8415 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 20.3192 | 0.3653 | 265.2906 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 18.2477 | 0.555 | 455.0356 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 18.2477 | 0.9461 | 846.096 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 16.1034 | 6.8235 | 6723.4622 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 26.4448 | 4.8354 | 4735.4473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 16.1034 | 3.0021 | 2902.1156 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 20.3124 | 0.3653 | 265.2816 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 18.2509 | 0.555 | 455.0331 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 18.2509 | 0.9461 | 846.0901 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 16.104 | 6.8234 | 6723.4345 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 26.4419 | 4.8355 | 4735.4975 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 16.104 | 3.0018 | 2901.8196 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 20.2219 | 0.3653 | 265.2789 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 18.1795 | 0.555 | 455.045 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 18.1795 | 0.9461 | 846.0832 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 16.0883 | 6.8232 | 6723.2483 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 26.2915 | 4.8343 | 4734.3491 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 16.0883 | 3.0019 | 2901.9028 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 20.2428 | 0.3653 | 265.2788 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 18.1938 | 0.555 | 455.0426 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 18.1938 | 0.9461 | 846.0845 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 16.0916 | 6.8233 | 6723.2867 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 26.323 | 4.8346 | 4734.5662 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 16.0916 | 3.002 | 2901.9679 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 20.233 | 0.3653 | 265.2589 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 18.158 | 0.555 | 455.0238 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 18.158 | 0.946 | 846.0194 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 16.0819 | 6.8229 | 6722.868 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 26.3404 | 4.8356 | 4735.5646 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 16.0819 | 3.0026 | 2902.6408 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 20.3298 | 0.3653 | 265.3097 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 18.2547 | 0.5551 | 455.0527 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 18.2547 | 0.9461 | 846.1145 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 16.1055 | 6.8233 | 6723.3022 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 26.4582 | 4.8355 | 4735.489 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 16.1055 | 3.0024 | 2902.3827 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.3077 | 0.3653 | 265.3443 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 18.2447 | 0.555 | 455.0477 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 18.2447 | 0.9461 | 846.1292 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 16.1022 | 6.8236 | 6723.6106 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 26.4437 | 4.8354 | 4735.4222 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 16.1022 | 3.0018 | 2901.8441 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 20.2995 | 0.3653 | 265.3072 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 18.2487 | 0.555 | 455.0405 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 18.2487 | 0.9461 | 846.1113 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 16.104 | 6.8235 | 6723.5268 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 26.4451 | 4.8355 | 4735.4907 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 16.104 | 3.002 | 2902.0416 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 20.2197 | 0.3653 | 265.3379 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 18.1793 | 0.5551 | 455.0594 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 18.1793 | 0.9461 | 846.1348 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 16.0871 | 6.8234 | 6723.3743 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 26.3471 | 4.8354 | 4735.3584 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 16.0871 | 3.0024 | 2902.3664 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 20.1467 | 0.3652 | 265.2091 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 18.0461 | 0.555 | 454.9973 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 18.0461 | 0.9459 | 845.8959 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 16.0519 | 6.8221 | 6722.1171 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 25.8546 | 4.8345 | 4734.5473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 16.0519 | 3.0023 | 2902.2739 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.2138 | 0.3654 | 265.3808 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 18.1653 | 0.555 | 455.0289 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 18.1653 | 0.946 | 846.0155 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 16.0829 | 6.8227 | 6722.6631 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 26.1613 | 4.8339 | 4733.8821 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 16.0829 | 3.0027 | 2902.683 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.2583 | 0.3653 | 265.3226 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 18.1438 | 0.5551 | 455.1241 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 18.1438 | 0.9463 | 846.2875 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 16.0817 | 6.824 | 6723.9659 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 25.9354 | 4.8321 | 4732.1378 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 16.0817 | 3.0012 | 2901.1673 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 20.2656 | 0.3653 | 265.2773 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 18.1726 | 0.555 | 455.0161 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 18.1726 | 0.946 | 845.9892 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 16.0926 | 6.8227 | 6722.7082 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 25.9153 | 4.8345 | 4734.515 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 16.0926 | 3.0046 | 2904.6386 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 20.3196 | 0.3653 | 265.2877 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 18.2464 | 0.555 | 455.0406 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 18.2464 | 0.9461 | 846.11 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 16.1026 | 6.8235 | 6723.4993 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 26.3567 | 4.8353 | 4735.3401 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 16.1026 | 3.0022 | 2902.194 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 20.3196 | 0.3653 | 265.2877 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 18.2464 | 0.555 | 455.0406 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 18.2464 | 0.9461 | 846.1099 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 16.1026 | 6.8235 | 6723.4991 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 26.357 | 4.8353 | 4735.336 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 16.1026 | 3.0022 | 2902.1941 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 20.3043 | 0.3653 | 265.2821 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 18.1841 | 0.555 | 455.0261 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 18.1841 | 0.946 | 846.0287 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 16.0871 | 6.8228 | 6722.811 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 25.852 | 4.8331 | 4733.1356 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 16.0871 | 3.0028 | 2902.7849 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.312 | 0.3653 | 265.2945 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 18.2298 | 0.5551 | 455.0559 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 18.2298 | 0.9461 | 846.1432 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 16.0999 | 6.8238 | 6723.8388 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 26.0192 | 4.8334 | 4733.4041 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 16.0999 | 2.9993 | 2899.3199 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 20.2957 | 0.3653 | 265.2984 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 18.2032 | 0.5551 | 455.0522 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 18.2032 | 0.9461 | 846.1246 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 16.0963 | 6.8235 | 6723.4659 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 26.4411 | 4.8355 | 4735.5215 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 16.0963 | 3.0021 | 2902.106 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.3061 | 0.3653 | 265.2824 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 18.1899 | 0.555 | 455.0267 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 18.1899 | 0.946 | 846.04 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 16.0887 | 6.823 | 6722.9503 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 25.9137 | 4.8339 | 4733.9225 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 16.0887 | 3.0026 | 2902.6462 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 20.3166 | 0.3653 | 265.2911 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 18.2448 | 0.555 | 455.0426 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 18.2448 | 0.9461 | 846.1131 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 16.103 | 6.8236 | 6723.5718 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 26.2364 | 4.8339 | 4733.9437 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 16.103 | 3.001 | 2901.0161 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 20.3111 | 0.3653 | 265.2995 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 18.1404 | 0.5551 | 455.1002 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 18.1404 | 0.9462 | 846.2418 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 16.0849 | 6.8242 | 6724.1869 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 26.1773 | 4.8325 | 4732.4627 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 16.0849 | 2.9991 | 2899.0941 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.3111 | 0.3653 | 265.2995 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 18.1404 | 0.5551 | 455.1002 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 18.1404 | 0.9462 | 846.2418 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 16.0849 | 6.8242 | 6724.1869 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 26.1773 | 4.8325 | 4732.4627 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 16.0849 | 2.9991 | 2899.0941 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 20.2896 | 0.3653 | 265.2643 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 18.0617 | 0.5549 | 454.9471 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 18.0617 | 0.9458 | 845.7616 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 16.0555 | 6.8209 | 6720.926 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 25.4907 | 4.8344 | 4734.382 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 16.0555 | 3.0048 | 2904.8463 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.3219 | 0.3653 | 265.2864 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 18.2497 | 0.555 | 455.0366 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 18.2497 | 0.9461 | 846.099 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 16.0977 | 6.8234 | 6723.3523 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 26.3498 | 4.8353 | 4735.2866 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 16.0977 | 2.9983 | 2898.2967 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 20.3217 | 0.3653 | 265.2892 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 18.253 | 0.555 | 455.0413 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 18.253 | 0.9461 | 846.1144 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 16.1039 | 6.8236 | 6723.5579 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 26.4109 | 4.8346 | 4734.5678 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 16.1039 | 3.0005 | 2900.4966 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 20.3217 | 0.3653 | 265.2892 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 18.253 | 0.555 | 455.0413 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 18.253 | 0.9461 | 846.1144 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 16.1039 | 6.8236 | 6723.5579 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 26.4109 | 4.8346 | 4734.5678 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 16.1039 | 3.0005 | 2900.4966 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 20.3213 | 0.3653 | 265.2864 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 18.2478 | 0.555 | 455.0345 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 18.2478 | 0.9461 | 846.0928 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 16.0998 | 6.8234 | 6723.3651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 26.4179 | 4.8356 | 4735.5719 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 16.0998 | 3.0014 | 2901.3865 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 20.2356 | 0.3654 | 265.3589 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 18.1717 | 0.555 | 455.0369 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 18.1717 | 0.9461 | 846.0625 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 16.0853 | 6.823 | 6722.9896 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 26.2014 | 4.8364 | 4736.4243 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 16.0853 | 3.0029 | 2902.8908 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 20.2957 | 0.3653 | 265.2984 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 18.2032 | 0.5551 | 455.0522 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 18.2032 | 0.9461 | 846.1246 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 16.0963 | 6.8235 | 6723.4659 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 26.4411 | 4.8355 | 4735.5215 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 16.0963 | 3.0021 | 2902.106 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.2823 | 0.3653 | 265.3368 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 18.234 | 0.555 | 455.044 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 18.234 | 0.9461 | 846.1129 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 16.0992 | 6.8235 | 6723.4914 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 26.4402 | 4.8353 | 4735.3441 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 16.0992 | 3.002 | 2901.981 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 20.3195 | 0.3653 | 265.2868 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 18.2438 | 0.555 | 455.0396 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 18.2438 | 0.9461 | 846.1057 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 16.103 | 6.8235 | 6723.4727 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 26.4465 | 4.8355 | 4735.5044 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 16.103 | 3.0023 | 2902.312 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 20.3083 | 0.3653 | 265.333 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 18.2439 | 0.555 | 455.0461 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 18.2439 | 0.9461 | 846.1244 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 16.1021 | 6.8236 | 6723.5794 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 26.4439 | 4.8354 | 4735.4305 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 16.1021 | 3.002 | 2901.9508 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 20.3211 | 0.3653 | 265.287 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 18.2482 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 18.2482 | 0.9461 | 846.0964 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 16.1039 | 6.8235 | 6723.4621 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4982 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 16.1039 | 3.0021 | 2902.1419 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 20.3211 | 0.3653 | 265.287 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 18.2482 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 18.2482 | 0.9461 | 846.0964 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 16.1039 | 6.8235 | 6723.4621 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4982 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 16.1039 | 3.0021 | 2902.1419 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 16.6789 | 0.3681 | 268.0886 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 18.1137 | 0.5551 | 455.0726 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 18.1137 | 0.9461 | 846.1307 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 16.0684 | 6.8232 | 6723.2112 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 26.4129 | 4.8353 | 4735.2754 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 16.0684 | 3.0011 | 2901.1079 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 20.1399 | 0.3653 | 265.3043 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 18.0064 | 0.5551 | 455.0536 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 18.0064 | 0.946 | 846.0254 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 16.0416 | 6.8224 | 6722.4353 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 26.385 | 4.8345 | 4734.535 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 16.0416 | 3.0021 | 2902.1495 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.3244 | 0.3653 | 265.2999 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 18.2587 | 0.555 | 455.0355 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 18.2587 | 0.9461 | 846.0646 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 16.1064 | 6.8231 | 6723.1255 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 26.4518 | 4.8356 | 4735.6131 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 16.1064 | 3.0022 | 2902.2416 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 20.3028 | 0.3653 | 265.3025 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 18.2422 | 0.555 | 455.0375 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 18.2422 | 0.9461 | 846.0983 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 16.102 | 6.8235 | 6723.4503 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 26.4442 | 4.8354 | 4735.4481 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 16.102 | 3.0021 | 2902.0878 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 20.1419 | 0.3652 | 265.2419 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 18.167 | 0.555 | 455.0124 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 18.167 | 0.946 | 845.9939 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 16.0812 | 6.8227 | 6722.7095 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 26.4544 | 4.8363 | 4736.2879 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 16.0812 | 3.003 | 2903.0095 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 20.2264 | 0.3653 | 265.2972 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 18.1674 | 0.555 | 455.0347 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 18.1674 | 0.9461 | 846.0576 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 16.0826 | 6.823 | 6723.0463 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 26.4372 | 4.8355 | 4735.5131 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 16.0826 | 3.0026 | 2902.6257 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 20.2486 | 0.3653 | 265.2843 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 18.1884 | 0.555 | 455.0295 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 18.1884 | 0.9461 | 846.052 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 16.0878 | 6.8231 | 6723.0885 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 26.4396 | 4.8355 | 4735.5111 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 16.0878 | 3.0025 | 2902.4557 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 20.3197 | 0.3653 | 265.295 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 18.2462 | 0.555 | 455.039 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 18.2462 | 0.9461 | 846.105 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 16.1035 | 6.8235 | 6723.4921 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 26.4466 | 4.8355 | 4735.4989 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 16.1035 | 3.0021 | 2902.0762 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 20.3196 | 0.3653 | 265.2695 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 18.2495 | 0.555 | 455.0198 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 18.2495 | 0.946 | 846.026 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 16.1032 | 6.823 | 6723.0032 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 26.4536 | 4.8357 | 4735.7267 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 16.1032 | 3.0012 | 2901.2102 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 20.2888 | 0.3653 | 265.2921 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 17.9902 | 0.5551 | 455.0619 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 17.9902 | 0.946 | 846.0052 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 15.9725 | 6.8213 | 6721.3397 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 26.4288 | 4.8354 | 4735.4008 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 15.9725 | 2.997 | 2897.0329 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 20.314 | 0.3653 | 265.2935 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2243 | 0.5551 | 455.0506 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2243 | 0.9461 | 846.1297 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 16.0963 | 6.8234 | 6723.4291 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 26.4446 | 4.8355 | 4735.4823 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 16.0963 | 3.0034 | 2903.4456 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 20.2098 | 0.3653 | 265.2757 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 18.2353 | 0.555 | 455.0273 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 18.2353 | 0.9461 | 846.0658 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 16.0995 | 6.8233 | 6723.2718 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 26.4422 | 4.8355 | 4735.5051 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 16.0995 | 3.0022 | 2902.1504 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 20.2424 | 0.3654 | 265.3613 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 18.2454 | 0.555 | 455.0373 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 18.2454 | 0.9461 | 846.0995 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 16.1033 | 6.8235 | 6723.4781 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 26.4438 | 4.8355 | 4735.4762 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 16.1033 | 3.002 | 2901.9934 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 20.3183 | 0.3653 | 265.3091 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2505 | 0.555 | 455.0355 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2505 | 0.9461 | 846.0966 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1041 | 6.8235 | 6723.4988 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 26.4471 | 4.8355 | 4735.5053 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1041 | 3.0015 | 2901.534 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 20.3062 | 0.3653 | 265.3354 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 18.2373 | 0.5551 | 455.0557 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 18.2373 | 0.9462 | 846.1508 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 16.1008 | 6.8237 | 6723.6685 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 26.4426 | 4.8354 | 4735.4128 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 16.1008 | 3.0032 | 2903.153 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 19.9694 | 0.3655 | 265.506 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 18.2452 | 0.555 | 455.0344 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 18.2452 | 0.9461 | 846.0923 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 16.1034 | 6.8234 | 6723.3647 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 26.443 | 4.8355 | 4735.4581 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 16.1034 | 3.0038 | 2903.7706 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 20.2299 | 0.3653 | 265.3045 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 18.1683 | 0.555 | 455.039 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 18.1683 | 0.9461 | 846.0702 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 16.0831 | 6.8231 | 6723.1014 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 26.4373 | 4.8355 | 4735.5122 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 16.0831 | 3.0027 | 2902.6666 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 20.2994 | 0.3652 | 265.2032 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 18.2648 | 0.555 | 454.9554 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 18.2648 | 0.9458 | 845.7976 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 16.1042 | 6.8217 | 6721.7256 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 26.4618 | 4.8359 | 4735.9275 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 16.1042 | 2.9972 | 2897.1599 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 20.1522 | 0.3653 | 265.305 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 18.2197 | 0.555 | 455.0343 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 18.2197 | 0.9461 | 846.0511 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 16.091 | 6.823 | 6722.9743 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 26.445 | 4.8355 | 4735.482 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 16.091 | 2.9999 | 2899.8754 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 20.32 | 0.3653 | 265.2877 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 18.2478 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 18.2478 | 0.9461 | 846.0963 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 16.1032 | 6.8235 | 6723.4648 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 26.4462 | 4.8355 | 4735.4979 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 16.1032 | 3.0021 | 2902.104 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 20.32 | 0.3653 | 265.2877 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2477 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2477 | 0.9461 | 846.0963 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1032 | 6.8235 | 6723.4646 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 26.4462 | 4.8355 | 4735.4979 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1032 | 3.0021 | 2902.1063 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 20.3082 | 0.3653 | 265.2798 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 18.1537 | 0.555 | 455.0326 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 18.1537 | 0.946 | 846.0052 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 15.7854 | 6.8116 | 6711.5852 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 26.4394 | 4.8356 | 4735.5508 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 15.7854 | 3.0055 | 2905.4605 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 20.3203 | 0.3653 | 265.2842 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 18.2489 | 0.555 | 455.0331 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 18.2489 | 0.9461 | 846.0891 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 16.0966 | 6.8244 | 6724.4077 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.5003 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 16.0966 | 2.9993 | 2899.3487 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 20.3207 | 0.3653 | 265.29 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 18.253 | 0.555 | 455.0419 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 18.253 | 0.9461 | 846.1151 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 16.1127 | 6.8252 | 6725.1597 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 26.4465 | 4.8355 | 4735.4981 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 16.1127 | 2.9946 | 2894.5773 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 20.3201 | 0.3653 | 265.2841 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 18.2487 | 0.555 | 455.0331 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 18.2487 | 0.9461 | 846.0888 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 16.0944 | 6.8243 | 6724.2989 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.5001 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 16.0944 | 2.9998 | 2899.8266 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 20.323 | 0.3653 | 265.2875 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 18.2527 | 0.5551 | 455.0762 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 18.2527 | 0.9462 | 846.209 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 16.0296 | 6.8381 | 6738.1474 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 26.4477 | 4.8355 | 4735.4861 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 16.0296 | 2.9694 | 2869.4315 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 20.3066 | 0.3653 | 265.2826 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 18.1991 | 0.5551 | 455.0771 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 18.1991 | 0.9462 | 846.1983 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 15.4509 | 6.8317 | 6731.6784 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 26.4418 | 4.8355 | 4735.4815 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 15.4509 | 2.9992 | 2899.1545 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 20.3037 | 0.3653 | 265.2997 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 18.1144 | 0.555 | 455.0496 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 18.1144 | 0.9461 | 846.0874 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 16.038 | 6.8226 | 6722.58 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 26.4373 | 4.8354 | 4735.4377 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 16.038 | 3.0044 | 2904.4378 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 20.3198 | 0.3653 | 265.2897 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 18.2463 | 0.555 | 455.0358 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 18.2463 | 0.9461 | 846.0958 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 16.0719 | 6.8223 | 6722.3227 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 26.4465 | 4.8355 | 4735.4965 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 16.0719 | 3.0061 | 2906.111 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 20.3202 | 0.3653 | 265.2859 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 18.2484 | 0.555 | 455.0354 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 18.2484 | 0.9461 | 846.0951 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 16.0997 | 6.8236 | 6723.611 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.4998 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 16.0997 | 3.001 | 2900.9697 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 20.3199 | 0.3653 | 265.2849 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 18.2479 | 0.555 | 455.0352 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 18.2479 | 0.9461 | 846.094 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 16.0996 | 6.8235 | 6723.4959 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 26.4468 | 4.8355 | 4735.5008 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 16.0996 | 3.0014 | 2901.3757 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 20.2864 | 0.3653 | 265.3085 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 18.2374 | 0.555 | 455.0424 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 18.2374 | 0.9461 | 846.1165 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 15.4688 | 6.812 | 6712.0354 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 26.4464 | 4.8355 | 4735.473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 15.4688 | 3.0504 | 2950.4113 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 20.321 | 0.3653 | 265.287 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2482 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 18.2482 | 0.9461 | 846.0964 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1037 | 6.8234 | 6723.4399 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 26.4467 | 4.8355 | 4735.4984 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 16.1037 | 3.0023 | 2902.2829 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 20.321 | 0.3653 | 265.287 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 18.2483 | 0.555 | 455.0357 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 18.2483 | 0.9461 | 846.0964 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 16.1039 | 6.8235 | 6723.4815 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 26.4467 | 4.8355 | 4735.4981 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 16.1039 | 3.002 | 2902.0094 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 20.3213 | 0.3653 | 265.288 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 18.2487 | 0.555 | 455.0433 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 18.2487 | 0.9461 | 846.1164 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 16.1041 | 6.8248 | 6724.8206 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 26.4467 | 4.8355 | 4735.499 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 16.1041 | 3.0054 | 2905.4144 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 20.3201 | 0.3653 | 265.2879 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 18.2466 | 0.555 | 455.0406 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 18.2466 | 0.9461 | 846.11 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 16.0669 | 6.8255 | 6725.4872 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 26.4464 | 4.8355 | 4735.4977 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 16.0669 | 3.0058 | 2905.7867 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 20.321 | 0.3653 | 265.3003 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 18.2106 | 0.5552 | 455.1842 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 18.2106 | 0.9465 | 846.4653 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 15.6791 | 6.8543 | 6754.2513 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 26.4437 | 4.8354 | 4735.3826 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 15.6791 | 2.9623 | 2862.3241 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 20.3228 | 0.3653 | 265.2638 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 18.2584 | 0.5549 | 454.9372 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 18.2584 | 0.9457 | 845.6822 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 16.113 | 6.7954 | 6695.4424 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 26.4481 | 4.8355 | 4735.4513 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 16.113 | 3.0024 | 2902.4426 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.2711 | 0.3655 | 265.4758 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 17.2756 | 0.5553 | 455.2987 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 17.2756 | 0.9462 | 846.208 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 15.8945 | 6.8207 | 6720.7343 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 26.2701 | 4.8343 | 4734.2828 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25SP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 15.8945 | 3.0009 | 2900.8648 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | Base | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | Base | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | Base | 17.4233 | 0.9494 | 849.3886 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | Base | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | Base | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | Base | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1024 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 19.6931 | 0.3656 | 265.6141 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 17.1527 | 0.5563 | 456.3383 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 17.1527 | 0.9497 | 849.7228 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.9906 | 6.8635 | 6763.4887 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 24.9984 | 4.8325 | 4732.4733 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.9906 | 2.9759 | 2875.8661 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 19.7343 | 0.3656 | 265.5809 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 17.4125 | 0.5563 | 456.2788 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 17.4125 | 0.9496 | 849.5901 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 15.4013 | 6.8832 | 6783.2462 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 25.0551 | 4.8331 | 4733.1174 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 15.4013 | 2.9598 | 2859.8262 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 19.7371 | 0.3656 | 265.5784 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 17.4236 | 0.5562 | 456.2041 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 17.4236 | 0.9494 | 849.3885 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 15.5914 | 6.8594 | 6759.3954 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 25.0555 | 4.8331 | 4733.1477 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 15.5914 | 2.9492 | 2849.2162 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 19.7371 | 0.3656 | 265.5785 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 17.4239 | 0.5562 | 456.2041 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 17.4239 | 0.9494 | 849.3889 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 15.5917 | 6.8595 | 6759.4894 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 25.0555 | 4.8331 | 4733.1474 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 15.5917 | 2.9487 | 2848.7188 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 19.7371 | 0.3656 | 265.5782 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 17.4225 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 17.4225 | 0.9494 | 849.388 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 15.5897 | 6.859 | 6758.9776 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 25.0555 | 4.8331 | 4733.1478 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 15.5897 | 2.9518 | 2851.7739 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 19.7371 | 0.3656 | 265.5781 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 17.4223 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 17.4223 | 0.9494 | 849.388 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 15.5895 | 6.8589 | 6758.9199 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 25.0555 | 4.8331 | 4733.1481 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 15.5895 | 2.9521 | 2852.1217 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 19.2532 | 0.366 | 266.0024 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 17.421 | 0.5562 | 456.196 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 17.421 | 0.9494 | 849.3624 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 15.5857 | 6.8592 | 6759.1533 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 25.0541 | 4.8331 | 4733.1402 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 15.5857 | 2.9488 | 2848.8053 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 19.4948 | 0.3657 | 265.7128 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 17.3927 | 0.5562 | 456.2191 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 17.3927 | 0.9494 | 849.4158 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 15.5818 | 6.8593 | 6759.3138 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 25.0358 | 4.8331 | 4733.0739 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 15.5818 | 2.95 | 2849.9914 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 19.6491 | 0.3658 | 265.7541 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 17.4239 | 0.5562 | 456.2051 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 17.4239 | 0.9494 | 849.392 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 15.5901 | 6.8593 | 6759.3125 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 25.0533 | 4.8331 | 4733.1407 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 15.5901 | 2.9497 | 2849.7038 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 19.6109 | 0.3658 | 265.7676 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.4198 | 0.5562 | 456.1991 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.4198 | 0.9494 | 849.3716 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5877 | 6.8592 | 6759.16 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 25.0521 | 4.8331 | 4733.1352 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5877 | 2.9498 | 2849.7545 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 18.475 | 0.3664 | 266.3901 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 17.3049 | 0.5562 | 456.2461 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 17.3049 | 0.9494 | 849.4473 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 15.5595 | 6.8591 | 6759.1455 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 24.9694 | 4.833 | 4732.9956 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 15.5595 | 2.9503 | 2850.2789 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 19.734 | 0.3657 | 265.694 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4243 | 0.5562 | 456.2135 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4243 | 0.9494 | 849.4166 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5907 | 6.8594 | 6759.4408 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 25.0549 | 4.8332 | 4733.2107 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5907 | 2.9496 | 2849.5655 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 14.9541 | 0.3712 | 271.1631 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 17.3251 | 0.5563 | 456.2606 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 17.3251 | 0.9495 | 849.4972 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 15.5613 | 6.8596 | 6759.6348 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 25.0478 | 4.8334 | 4733.4401 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 15.5613 | 2.9479 | 2847.898 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 19.2371 | 0.3666 | 266.645 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 17.4239 | 0.5562 | 456.2055 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 17.4239 | 0.9494 | 849.3925 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 15.5894 | 6.8593 | 6759.2512 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 25.0555 | 4.8331 | 4733.1482 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 15.5894 | 2.9499 | 2849.9166 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 19.2811 | 0.3666 | 266.5652 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 17.4238 | 0.5562 | 456.2054 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 17.4238 | 0.9494 | 849.3922 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 15.5895 | 6.8593 | 6759.2521 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 25.0555 | 4.8331 | 4733.1484 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 15.5895 | 2.9499 | 2849.9384 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 19.7044 | 0.3657 | 265.6621 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 17.4343 | 0.5562 | 456.19 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 17.4343 | 0.9494 | 849.3524 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 14.9966 | 6.8387 | 6738.6922 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 25.0585 | 4.8332 | 4733.1689 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 14.9966 | 2.9208 | 2820.7544 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 19.5852 | 0.3656 | 265.5817 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 17.3898 | 0.5563 | 456.25 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 17.3898 | 0.9495 | 849.47 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 15.5778 | 6.8592 | 6759.2165 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 25.0536 | 4.8331 | 4733.1428 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 15.5778 | 2.9509 | 2850.859 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 19.5511 | 0.3656 | 265.5944 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 17.379 | 0.5562 | 456.2395 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 17.379 | 0.9495 | 849.4602 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 15.5631 | 6.8595 | 6759.5387 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 25.0545 | 4.8331 | 4733.1177 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 15.5631 | 2.9506 | 2850.5967 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 19.715 | 0.3656 | 265.575 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.3801 | 0.5562 | 456.2339 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.3801 | 0.9494 | 849.4464 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5645 | 6.8595 | 6759.5341 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 25.0536 | 4.8331 | 4733.1125 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5645 | 2.9498 | 2849.8237 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3886 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1024 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3886 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1024 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 18.8799 | 0.3665 | 266.514 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 17.4197 | 0.5562 | 456.2043 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 17.4197 | 0.9494 | 849.3893 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 15.5744 | 6.8593 | 6759.3448 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 25.0562 | 4.8332 | 4733.1639 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 15.5744 | 2.9489 | 2848.9008 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3886 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1024 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 14.2313 | 0.3703 | 270.3015 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 17.0189 | 0.5566 | 456.6003 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 17.0189 | 0.9502 | 850.1872 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 15.5178 | 6.86 | 6760.0008 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 25.0548 | 4.8331 | 4733.0829 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 15.5178 | 2.9505 | 2850.5316 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 19.4599 | 0.3657 | 265.6626 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.8396 | 0.5566 | 456.5665 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.8396 | 0.95 | 849.9877 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.5103 | 6.8598 | 6759.8032 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 25.0538 | 4.8331 | 4733.11 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.5103 | 2.95 | 2849.9865 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 19.4394 | 0.3658 | 265.8198 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 16.8096 | 0.5568 | 456.8237 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 16.8096 | 0.9507 | 850.7116 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 15.506 | 6.8612 | 6761.1528 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 25.0537 | 4.8331 | 4733.1067 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 15.506 | 2.9495 | 2849.4809 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 19.7149 | 0.3656 | 265.6216 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.8633 | 0.5567 | 456.6758 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.8633 | 0.9503 | 850.2792 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.4921 | 6.8608 | 6760.8352 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 25.0333 | 4.8334 | 4733.3811 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.4921 | 2.9472 | 2847.1707 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 19.7167 | 0.3656 | 265.6183 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 16.9049 | 0.5566 | 456.6448 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 16.9049 | 0.9502 | 850.2254 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 15.4997 | 6.8607 | 6760.7491 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 25.0351 | 4.8334 | 4733.3682 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 15.4997 | 2.9474 | 2847.4038 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 19.3082 | 0.3655 | 265.4789 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 14.312 | 0.5566 | 456.5582 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 14.312 | 0.9481 | 848.0792 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 14.797 | 6.8437 | 6743.7477 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 24.8079 | 4.835 | 4735.0263 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 14.797 | 2.9667 | 2866.7143 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 19.2382 | 0.3656 | 265.6119 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 14.1587 | 0.5566 | 456.565 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 14.1587 | 0.948 | 847.9618 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 14.7463 | 6.8432 | 6743.214 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 24.7296 | 4.8328 | 4732.7695 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 14.7463 | 2.9631 | 2863.1045 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 19.722 | 0.3655 | 265.5473 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 17.2323 | 0.5562 | 456.2375 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 17.2323 | 0.9494 | 849.3648 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 15.548 | 6.8585 | 6758.5186 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 25.0379 | 4.8337 | 4733.6656 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 15.548 | 2.9515 | 2851.4586 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 19.6692 | 0.3656 | 265.6358 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.5637 | 0.5568 | 456.8268 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.5637 | 0.9506 | 850.5678 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.4125 | 6.8605 | 6760.4759 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 24.7591 | 4.8331 | 4733.0506 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.4125 | 2.9508 | 2850.8163 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 19.7373 | 0.3656 | 265.572 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 17.4313 | 0.5563 | 456.2516 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 17.4313 | 0.9495 | 849.5208 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 15.5354 | 6.8774 | 6777.432 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 25.0562 | 4.8331 | 4733.1499 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 15.5354 | 2.9301 | 2830.1408 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 19.7087 | 0.3656 | 265.6424 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 17.2918 | 0.5563 | 456.3404 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 17.2918 | 0.9497 | 849.6918 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 15.5505 | 6.8603 | 6760.328 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 25.0262 | 4.833 | 4732.9953 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 15.5505 | 2.9489 | 2848.8573 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 19.7369 | 0.3656 | 265.5793 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4241 | 0.5562 | 456.2043 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4241 | 0.9494 | 849.3898 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5907 | 6.8593 | 6759.2824 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 25.0554 | 4.8331 | 4733.1421 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5907 | 2.95 | 2849.9993 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 19.7369 | 0.3656 | 265.5793 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 17.4241 | 0.5562 | 456.2044 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 17.4241 | 0.9494 | 849.3898 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 15.5907 | 6.8593 | 6759.2824 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 25.0554 | 4.8331 | 4733.142 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 15.5907 | 2.95 | 2849.999 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 19.7145 | 0.3656 | 265.6031 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 17.2614 | 0.5565 | 456.5193 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 17.2614 | 0.9502 | 850.172 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.574 | 6.8612 | 6761.2034 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 25.0476 | 4.8327 | 4732.74 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.574 | 2.9428 | 2842.8426 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 19.5472 | 0.3658 | 265.7569 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.4012 | 0.5562 | 456.2101 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.4012 | 0.9494 | 849.3929 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5777 | 6.8593 | 6759.3442 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 25.04 | 4.8331 | 4733.1372 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5777 | 2.9496 | 2849.5992 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 19.7141 | 0.3655 | 265.5446 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.4241 | 0.5562 | 456.2041 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.4241 | 0.9494 | 849.3887 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5906 | 6.8592 | 6759.2364 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 25.0471 | 4.8331 | 4733.0646 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5906 | 2.9502 | 2850.1504 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 19.7155 | 0.3656 | 265.6245 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 17.4205 | 0.5562 | 456.2099 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 17.4205 | 0.9494 | 849.4046 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 15.5895 | 6.8594 | 6759.3533 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 25.0548 | 4.8331 | 4733.1233 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 15.5895 | 2.9499 | 2849.9234 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 19.7009 | 0.3656 | 265.6195 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 17.4078 | 0.5562 | 456.2092 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 17.4078 | 0.9494 | 849.396 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 15.5861 | 6.8593 | 6759.27 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 25.0358 | 4.8329 | 4732.9368 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 15.5861 | 2.9501 | 2850.0712 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 19.7357 | 0.3656 | 265.5869 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 17.4213 | 0.5562 | 456.21 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 17.4213 | 0.9494 | 849.4046 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 15.5902 | 6.8593 | 6759.3192 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 25.0525 | 4.8331 | 4733.1246 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 15.5902 | 2.9501 | 2850.1327 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 19.737 | 0.3656 | 265.5792 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 17.4234 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 17.4234 | 0.9494 | 849.3887 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.267 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 25.0554 | 4.8331 | 4733.1394 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.0899 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 19.7379 | 0.3656 | 265.5796 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 17.4328 | 0.5562 | 456.2029 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 17.4328 | 0.9494 | 849.3887 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 15.6021 | 6.862 | 6762.0134 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 25.056 | 4.8331 | 4733.1432 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 15.6021 | 2.9307 | 2830.7303 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 19.737 | 0.3656 | 265.5792 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 17.4234 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 17.4234 | 0.9494 | 849.3887 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2669 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 25.0554 | 4.8331 | 4733.1393 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.0898 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 19.7219 | 0.3656 | 265.6052 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.423 | 0.557 | 457.0339 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 16.423 | 0.951 | 851.0029 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.3806 | 6.8612 | 6761.1849 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 24.9573 | 4.833 | 4732.957 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 15.3806 | 2.9479 | 2847.9123 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 19.6147 | 0.3656 | 265.6205 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 17.4058 | 0.5562 | 456.2094 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 17.4058 | 0.9494 | 849.3963 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 15.5929 | 6.8586 | 6758.5939 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 19.7173 | 4.8216 | 4721.6428 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 15.5929 | 2.9555 | 2855.5014 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3886 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1024 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3886 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1024 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3886 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1024 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3886 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1024 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3886 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1024 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 19.7396 | 0.3656 | 265.5975 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 17.4261 | 0.5562 | 456.214 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 17.4261 | 0.9494 | 849.4022 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 15.5915 | 6.8592 | 6759.2341 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 25.0607 | 4.8331 | 4733.127 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 15.5915 | 2.9501 | 2850.1058 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 19.7401 | 0.3656 | 265.5981 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 17.4266 | 0.5562 | 456.2143 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 17.4266 | 0.9494 | 849.4029 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 15.5916 | 6.8592 | 6759.2364 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 25.0613 | 4.8331 | 4733.1258 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 15.5916 | 2.9501 | 2850.1036 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 19.7335 | 0.3656 | 265.5826 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 17.4166 | 0.5562 | 456.2426 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 17.4166 | 0.9495 | 849.4907 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 15.4254 | 6.871 | 6771.0094 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 25.0553 | 4.8331 | 4733.1297 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 15.4254 | 2.9578 | 2857.8238 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 19.7392 | 0.3656 | 265.5976 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 17.4255 | 0.5562 | 456.2145 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 17.4255 | 0.9494 | 849.4021 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 15.5913 | 6.8592 | 6759.2253 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 25.0602 | 4.8331 | 4733.1382 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 15.5913 | 2.9501 | 2850.1176 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 19.6969 | 0.3656 | 265.6013 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 17.4183 | 0.5562 | 456.2044 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 17.4183 | 0.9494 | 849.3888 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 15.5889 | 6.8592 | 6759.2472 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 25.039 | 4.833 | 4733.0456 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 15.5889 | 2.9503 | 2850.2607 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 19.738 | 0.3656 | 265.5735 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4203 | 0.5562 | 456.2102 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4203 | 0.9494 | 849.4046 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5901 | 6.8593 | 6759.3105 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 25.0567 | 4.8333 | 4733.268 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5901 | 2.95 | 2850.0449 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 19.7317 | 0.3656 | 265.5769 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 17.4133 | 0.5562 | 456.1984 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 17.4133 | 0.9494 | 849.3664 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 15.5882 | 6.8592 | 6759.1576 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 25.0424 | 4.8331 | 4733.0599 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 15.5882 | 2.9501 | 2850.0591 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 19.7317 | 0.3656 | 265.5769 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 17.4133 | 0.5562 | 456.1984 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 17.4133 | 0.9494 | 849.3664 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 15.5882 | 6.8592 | 6759.1576 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 25.0424 | 4.8331 | 4733.0599 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 15.5882 | 2.9501 | 2850.0591 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 19.7146 | 0.3656 | 265.5916 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 17.4171 | 0.5562 | 456.1969 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 17.4171 | 0.9494 | 849.3648 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 15.5888 | 6.8592 | 6759.1694 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 25.0456 | 4.8329 | 4732.8943 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 15.5888 | 2.95 | 2849.984 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 19.6518 | 0.3655 | 265.514 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 17.3024 | 0.5562 | 456.2024 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 17.3024 | 0.9493 | 849.3252 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 15.5583 | 6.8587 | 6758.6839 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 24.9418 | 4.8344 | 4734.3771 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 15.5583 | 2.9506 | 2850.6356 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 19.6579 | 0.3655 | 265.5069 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 17.3068 | 0.5562 | 456.2026 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 17.3068 | 0.9493 | 849.3278 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 15.5595 | 6.8587 | 6758.7087 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 24.9509 | 4.8345 | 4734.5189 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 15.5595 | 2.9506 | 2850.6083 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 19.672 | 0.3655 | 265.5206 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 17.3284 | 0.5562 | 456.2018 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 17.3284 | 0.9493 | 849.3359 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 15.5654 | 6.8588 | 6758.7953 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 24.9692 | 4.8342 | 4734.2196 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 15.5654 | 2.9506 | 2850.5594 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 19.67 | 0.3655 | 265.5205 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 17.326 | 0.5562 | 456.2015 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 17.326 | 0.9493 | 849.334 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 15.5647 | 6.8588 | 6758.7815 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 24.9663 | 4.8342 | 4734.2185 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 15.5647 | 2.9506 | 2850.5681 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 19.7363 | 0.3656 | 265.5769 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 17.4325 | 0.5562 | 456.2152 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 17.4325 | 0.9494 | 849.4238 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 15.5844 | 6.8693 | 6769.2813 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 25.0554 | 4.8331 | 4733.149 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 15.5844 | 2.9412 | 2841.2338 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 19.7385 | 0.3656 | 265.5729 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 17.4243 | 0.5562 | 456.2018 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 17.4243 | 0.9494 | 849.3822 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 15.5911 | 6.8592 | 6759.2395 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 25.0579 | 4.8332 | 4733.1759 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 15.5911 | 2.9501 | 2850.1442 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 19.7367 | 0.3656 | 265.5825 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 17.2986 | 0.5562 | 456.192 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 17.2986 | 0.9493 | 849.2677 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 15.5589 | 6.8583 | 6758.3393 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 24.9643 | 4.8326 | 4732.5952 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 15.5589 | 2.9501 | 2850.1238 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 19.7354 | 0.3656 | 265.5915 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 17.4266 | 0.5562 | 456.2131 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 17.4266 | 0.9494 | 849.415 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 15.5916 | 6.8593 | 6759.3113 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 25.0554 | 4.833 | 4733.0249 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 15.5916 | 2.9501 | 2850.1441 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 19.7342 | 0.3656 | 265.5778 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 17.4225 | 0.5562 | 456.2025 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 17.4225 | 0.9494 | 849.3833 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 15.5905 | 6.8592 | 6759.2323 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 25.0202 | 4.8331 | 4733.0648 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 15.5905 | 2.9503 | 2850.2805 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 19.732 | 0.3656 | 265.5716 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 17.4138 | 0.5562 | 456.1948 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 17.4138 | 0.9494 | 849.3589 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 15.5895 | 6.8591 | 6759.0976 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 25.02 | 4.8327 | 4732.6734 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 15.5895 | 2.9508 | 2850.7811 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 19.7305 | 0.3656 | 265.5811 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 17.4031 | 0.5562 | 456.2155 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 17.4031 | 0.9494 | 849.4121 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 15.5854 | 6.8593 | 6759.3133 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 24.9488 | 4.8334 | 4733.4108 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 15.5854 | 2.95 | 2849.9749 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 19.7363 | 0.3656 | 265.5792 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 17.4206 | 0.5562 | 456.2063 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 17.4206 | 0.9494 | 849.3928 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 15.5898 | 6.8593 | 6759.2678 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 25.0146 | 4.833 | 4732.9691 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 15.5898 | 2.9501 | 2850.0895 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 19.7152 | 0.3656 | 265.5821 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 17.4169 | 0.5562 | 456.1998 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 17.4169 | 0.9494 | 849.3749 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 15.5843 | 6.8591 | 6759.0618 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 15.4265 | 4.7932 | 4693.2222 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 15.5843 | 2.9497 | 2849.6868 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 19.7354 | 0.3656 | 265.5808 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 17.421 | 0.5562 | 456.2087 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 17.421 | 0.9494 | 849.401 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 15.5905 | 6.8593 | 6759.2773 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 25.0516 | 4.8333 | 4733.3138 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 15.5905 | 2.9504 | 2850.4263 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 19.7163 | 0.3656 | 265.5771 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 17.3626 | 0.5562 | 456.1985 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 17.3626 | 0.9493 | 849.3318 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 15.5729 | 6.8587 | 6758.7225 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 24.5745 | 4.8313 | 4731.3393 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 15.5729 | 2.9506 | 2850.5681 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 19.7368 | 0.3656 | 265.5772 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 17.4258 | 0.5562 | 456.1979 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 17.4258 | 0.9494 | 849.3722 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 15.5948 | 6.859 | 6759.0471 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 25.0552 | 4.8332 | 4733.1519 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 15.5948 | 2.9441 | 2844.1323 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 19.7344 | 0.3656 | 265.5768 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 17.4085 | 0.5562 | 456.2114 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 17.4085 | 0.9494 | 849.4022 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 15.5859 | 6.8593 | 6759.2608 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 24.9664 | 4.8341 | 4734.0813 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 15.5859 | 2.9502 | 2850.2027 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 19.7188 | 0.3656 | 265.5785 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 17.3681 | 0.5562 | 456.1978 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 17.3681 | 0.9493 | 849.347 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 15.5756 | 6.8589 | 6758.9147 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 24.593 | 4.8314 | 4731.4382 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 15.5756 | 2.9504 | 2850.4249 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 19.7263 | 0.3655 | 265.5125 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 17.3334 | 0.5562 | 456.1838 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 17.3334 | 0.9493 | 849.2871 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 15.5614 | 6.8588 | 6758.826 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 24.5117 | 4.8329 | 4732.9087 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 15.5614 | 2.9476 | 2847.5718 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 19.7367 | 0.3656 | 265.5817 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 17.4228 | 0.5562 | 456.2118 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 17.4228 | 0.9494 | 849.4104 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 15.5897 | 6.8594 | 6759.442 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 24.9948 | 4.8322 | 4732.1851 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 15.5897 | 2.949 | 2849.0386 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 19.7357 | 0.3656 | 265.58 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 17.4195 | 0.5562 | 456.2087 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 17.4195 | 0.9494 | 849.3998 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 15.5893 | 6.8593 | 6759.317 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 24.9729 | 4.8326 | 4732.6059 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 15.5893 | 2.9499 | 2849.8915 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 19.7711 | 0.3655 | 265.4759 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 17.4431 | 0.5562 | 456.183 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 17.4431 | 0.9491 | 849.1084 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 15.59 | 6.8569 | 6756.8932 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 25.1228 | 4.834 | 4734.0435 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 15.59 | 2.9455 | 2845.4526 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 19.6932 | 0.3655 | 265.5313 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 17.1303 | 0.5562 | 456.1807 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 17.1303 | 0.9492 | 849.1962 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 15.4948 | 6.8576 | 6757.6211 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 24.6998 | 4.8324 | 4732.4396 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 15.4948 | 2.9484 | 2848.379 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 19.7267 | 0.3656 | 265.5908 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 17.3445 | 0.5563 | 456.2795 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 17.3445 | 0.9496 | 849.5707 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 15.5773 | 6.8603 | 6760.3261 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 25.0314 | 4.8326 | 4732.6007 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 15.5773 | 2.9385 | 2838.5412 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 19.7308 | 0.3656 | 265.5779 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 17.4067 | 0.5562 | 456.2022 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 17.4067 | 0.9494 | 849.3733 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 15.5913 | 6.8592 | 6759.2357 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 24.8084 | 4.8327 | 4732.6634 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 15.5913 | 2.9504 | 2850.3826 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 19.7412 | 0.3655 | 265.4742 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 17.3256 | 0.5561 | 456.1493 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 17.3256 | 0.9492 | 849.1861 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 15.538 | 6.8587 | 6758.7458 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 24.6595 | 4.8331 | 4733.0764 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 15.538 | 2.9399 | 2839.8676 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 19.6989 | 0.3656 | 265.6267 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 17.1942 | 0.5564 | 456.3651 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 17.1942 | 0.9496 | 849.5803 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 14.0498 | 6.8292 | 6729.1848 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 25.0004 | 4.8326 | 4732.5975 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 14.0498 | 2.9412 | 2841.2068 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5776 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 17.4225 | 0.5562 | 456.2044 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 17.4225 | 0.9494 | 849.3887 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 15.5901 | 6.8593 | 6759.2682 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 25.0475 | 4.833 | 4732.9739 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 15.5901 | 2.95 | 2849.9654 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 19.7351 | 0.3656 | 265.5781 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 17.414 | 0.5562 | 456.2029 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 17.414 | 0.9494 | 849.3806 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5866 | 6.8592 | 6759.1651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 25.0188 | 4.8331 | 4733.0862 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5866 | 2.9502 | 2850.207 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 19.7339 | 0.3656 | 265.5777 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 17.4088 | 0.5562 | 456.2016 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 17.4088 | 0.9494 | 849.3745 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 15.5843 | 6.8591 | 6759.0974 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 24.998 | 4.8331 | 4733.0541 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 15.5843 | 2.9503 | 2850.2684 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 19.7196 | 0.3656 | 265.5994 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 17.4201 | 0.5562 | 456.1969 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 17.4201 | 0.9494 | 849.367 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 15.5758 | 6.8593 | 6759.3209 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 17.4373 | 4.7978 | 4697.7971 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 15.5758 | 2.9435 | 2843.5388 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 19.7345 | 0.3656 | 265.584 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 17.3993 | 0.5562 | 456.2226 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 17.3993 | 0.9494 | 849.4361 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 15.5483 | 6.8587 | 6758.7416 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 24.9461 | 4.8319 | 4731.851 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 15.5483 | 2.9542 | 2854.1918 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 19.738 | 0.3656 | 265.5707 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 17.4146 | 0.5562 | 456.2093 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 17.4146 | 0.9494 | 849.4001 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 15.5874 | 6.8594 | 6759.3846 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 25.0602 | 4.834 | 4734.0164 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 15.5874 | 2.95 | 2850.0194 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 19.7337 | 0.3656 | 265.5829 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4111 | 0.5562 | 456.218 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4111 | 0.9494 | 849.4233 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5885 | 6.8595 | 6759.4506 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 24.9793 | 4.8323 | 4732.3226 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5885 | 2.9492 | 2849.1997 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 19.7375 | 0.3656 | 265.578 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 17.4236 | 0.5562 | 456.206 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 17.4236 | 0.9494 | 849.394 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 15.5893 | 6.8593 | 6759.2832 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 25.0409 | 4.8331 | 4733.0885 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 15.5893 | 2.9485 | 2848.4875 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 19.7339 | 0.3656 | 265.5811 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 17.4032 | 0.5562 | 456.2355 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 17.4032 | 0.9495 | 849.4717 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 15.5834 | 6.8597 | 6759.7196 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 24.9976 | 4.8339 | 4733.9258 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 15.5834 | 2.9493 | 2849.284 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 19.7199 | 0.3656 | 265.6205 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 17.1672 | 0.5565 | 456.5353 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 17.1672 | 0.9501 | 850.1225 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 15.5766 | 6.8606 | 6760.6079 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 25.0339 | 4.833 | 4732.9627 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 15.5766 | 2.9432 | 2843.1726 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 19.7366 | 0.3656 | 265.5802 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 17.4254 | 0.5562 | 456.2083 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 17.4254 | 0.9494 | 849.4011 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 15.5931 | 6.8609 | 6760.8523 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 25.0552 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 15.5931 | 2.9439 | 2843.8686 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 19.6831 | 0.3656 | 265.5635 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 17.3314 | 0.5562 | 456.1995 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 17.3314 | 0.9493 | 849.3246 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 15.5581 | 6.8587 | 6758.7065 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 25.0564 | 4.8336 | 4733.6282 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 15.5581 | 2.9492 | 2849.1506 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 19.7595 | 0.3655 | 265.5182 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 17.4343 | 0.5557 | 455.6544 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 17.4343 | 0.9469 | 846.874 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 15.5956 | 6.8584 | 6758.4377 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 25.0856 | 4.8342 | 4734.2041 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 15.5956 | 2.9528 | 2852.7759 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 19.7595 | 0.3655 | 265.5182 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 17.4343 | 0.5557 | 455.6544 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 17.4343 | 0.9469 | 846.874 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 15.5956 | 6.8584 | 6758.4377 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 25.0856 | 4.8342 | 4734.2041 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 15.5956 | 2.9528 | 2852.7759 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 19.7597 | 0.3655 | 265.5181 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 17.4356 | 0.5557 | 455.6775 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 17.4356 | 0.947 | 846.9575 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 15.5959 | 6.8584 | 6758.4344 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 25.0857 | 4.8342 | 4734.2048 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 15.5959 | 2.9528 | 2852.7781 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 19.7597 | 0.3655 | 265.5181 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 17.4356 | 0.5557 | 455.6775 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 17.4356 | 0.947 | 846.9575 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 15.5959 | 6.8584 | 6758.4344 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 25.0857 | 4.8342 | 4734.2048 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 15.5959 | 2.9528 | 2852.7781 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 19.7397 | 0.3656 | 265.5709 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 17.4245 | 0.5562 | 456.1994 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 17.4245 | 0.9494 | 849.3529 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 15.5906 | 6.859 | 6759.047 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 25.0577 | 4.8329 | 4732.8986 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 15.5906 | 2.9497 | 2849.7498 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 19.5478 | 0.3658 | 265.7533 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2733 | 0.5562 | 456.2143 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 17.2733 | 0.9493 | 849.3394 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 15.551 | 6.8584 | 6758.4233 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 24.5875 | 4.8303 | 4730.266 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 15.551 | 2.9518 | 2851.8233 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3885 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2653 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1027 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 18.0526 | 0.3665 | 266.4685 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 14.1841 | 0.5592 | 459.1666 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 14.1841 | 0.9551 | 855.0884 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 15.0727 | 6.8663 | 6766.2751 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 25.0421 | 4.8329 | 4732.8943 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 15.0727 | 2.9473 | 2847.3317 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 19.6681 | 0.3656 | 265.5634 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 17.3036 | 0.5561 | 456.1374 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 17.3036 | 0.9491 | 849.1295 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 15.5579 | 6.858 | 6758.018 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 24.8977 | 4.8322 | 4732.2188 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 15.5579 | 2.9495 | 2849.4801 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 19.2515 | 0.366 | 266.0288 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 17.421 | 0.5562 | 456.1945 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 17.421 | 0.9494 | 849.3582 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 15.5856 | 6.8591 | 6759.1292 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 25.0541 | 4.8331 | 4733.1429 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 15.5856 | 2.9487 | 2848.7301 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 19.6088 | 0.3656 | 265.6149 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 17.281 | 0.5562 | 456.2149 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 17.281 | 0.9494 | 849.3509 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 15.5543 | 6.8585 | 6758.4972 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 24.6391 | 4.8339 | 4733.8911 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 15.5543 | 2.9524 | 2852.4054 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 19.6887 | 0.3658 | 265.7759 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 17.4218 | 0.5562 | 456.1992 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 17.4218 | 0.9494 | 849.3733 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 15.5893 | 6.8591 | 6759.088 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 25.0549 | 4.8331 | 4733.1229 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 15.5893 | 2.9506 | 2850.6454 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 19.3023 | 0.366 | 265.9774 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 17.409 | 0.5562 | 456.2162 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 17.409 | 0.9494 | 849.4178 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 15.5852 | 6.8594 | 6759.4356 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 25.0539 | 4.8331 | 4733.1097 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 15.5852 | 2.9496 | 2849.6497 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 19.6887 | 0.3658 | 265.774 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 17.4216 | 0.5562 | 456.1993 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 17.4216 | 0.9494 | 849.3734 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 15.5893 | 6.8591 | 6759.0862 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 25.055 | 4.8331 | 4733.1239 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 15.5893 | 2.9507 | 2850.6598 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 17.5288 | 0.3668 | 266.807 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 17.4119 | 0.5562 | 456.2006 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 17.4119 | 0.9494 | 849.3706 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 15.5838 | 6.8592 | 6759.1829 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 24.8936 | 4.8326 | 4732.5575 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 15.5838 | 2.9497 | 2849.7292 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 19.616 | 0.3655 | 265.4688 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 17.3615 | 0.5564 | 456.4099 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 17.3615 | 0.9499 | 849.9085 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 15.5817 | 6.8584 | 6758.419 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 25.0554 | 4.8331 | 4733.1027 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 15.5817 | 2.9457 | 2845.6893 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 19.6528 | 0.3657 | 265.6971 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.4084 | 0.5562 | 456.2167 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.4084 | 0.9494 | 849.4084 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5859 | 6.8597 | 6759.651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 25.0523 | 4.8332 | 4733.177 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5859 | 2.9464 | 2846.4112 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 19.3535 | 0.3655 | 265.4787 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 16.1912 | 0.5563 | 456.3218 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 16.1912 | 0.9489 | 848.9287 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 15.2771 | 6.853 | 6753.009 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 24.943 | 4.8344 | 4734.446 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 15.2771 | 2.9586 | 2858.6398 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 19.6195 | 0.3657 | 265.7419 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 16.9199 | 0.5567 | 456.6795 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 16.9199 | 0.9504 | 850.4045 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 15.4714 | 6.8613 | 6761.3446 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 24.904 | 4.8324 | 4732.4051 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 15.4714 | 2.9472 | 2847.2045 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 19.7352 | 0.3656 | 265.6184 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 17.0381 | 0.5566 | 456.5729 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 17.0381 | 0.9501 | 850.1428 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 15.5649 | 6.86 | 6759.9514 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 25.0258 | 4.8331 | 4733.1118 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 15.5649 | 2.9498 | 2849.8083 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 19.5421 | 0.3658 | 265.7703 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 15.9658 | 0.5572 | 457.2493 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 15.9658 | 0.9511 | 851.1066 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 15.3509 | 6.8647 | 6764.68 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 24.426 | 4.8332 | 4733.1732 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 15.3509 | 2.9267 | 2826.7237 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 19.6872 | 0.3656 | 265.629 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 17.3947 | 0.5562 | 456.222 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 17.3947 | 0.9494 | 849.4249 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 15.5821 | 6.8593 | 6759.328 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 25.046 | 4.8331 | 4733.0908 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 15.5821 | 2.9503 | 2850.2566 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 19.722 | 0.3655 | 265.5473 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 17.2323 | 0.5562 | 456.2375 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 17.2323 | 0.9494 | 849.3648 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 15.548 | 6.8585 | 6758.5186 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 25.0379 | 4.8337 | 4733.6656 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 15.548 | 2.9515 | 2851.4586 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 19.6909 | 0.3656 | 265.6414 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 16.7833 | 0.5568 | 456.7666 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 16.7833 | 0.9505 | 850.5476 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 15.4596 | 6.8614 | 6761.4279 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 24.6082 | 4.8314 | 4731.414 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 15.4596 | 2.947 | 2846.9809 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 19.7123 | 0.3656 | 265.6028 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.2437 | 0.5565 | 456.522 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 17.2437 | 0.9502 | 850.1683 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5701 | 6.8611 | 6761.129 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 25.0461 | 4.8327 | 4732.7432 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 15.5701 | 2.943 | 2842.9861 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 19.7338 | 0.3656 | 265.574 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 17.4237 | 0.5562 | 456.2049 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 17.4237 | 0.9494 | 849.3911 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 15.5909 | 6.8593 | 6759.2535 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 25.0445 | 4.8331 | 4733.1211 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 15.5909 | 2.9501 | 2850.1081 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 19.7335 | 0.3656 | 265.5895 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2039 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3877 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 15.5907 | 6.8593 | 6759.2689 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 25.0508 | 4.833 | 4732.973 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 15.5907 | 2.95 | 2850.0111 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 19.7335 | 0.3656 | 265.5738 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 17.4237 | 0.5562 | 456.205 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 17.4237 | 0.9494 | 849.3912 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 15.5909 | 6.8593 | 6759.2527 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 25.0437 | 4.8331 | 4733.1189 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 15.5909 | 2.9501 | 2850.1082 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 19.665 | 0.3656 | 265.5949 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 17.3791 | 0.5562 | 456.2244 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 17.3791 | 0.9494 | 849.4171 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 15.5792 | 6.8594 | 6759.3903 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 24.7957 | 4.8306 | 4730.5955 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 15.5792 | 2.9488 | 2848.7774 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 19.6803 | 0.3656 | 265.5895 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 17.3883 | 0.5562 | 456.2197 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 17.3883 | 0.9494 | 849.41 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 15.5815 | 6.8594 | 6759.3579 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 24.8498 | 4.8311 | 4731.1084 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 15.5815 | 2.9491 | 2849.0829 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 19.7371 | 0.3656 | 265.5784 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3886 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2652 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1469 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.102 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 19.7405 | 0.3657 | 265.6602 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 17.4335 | 0.5562 | 456.2371 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 17.4335 | 0.9494 | 849.436 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 15.5932 | 6.8592 | 6759.1878 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 25.066 | 4.8328 | 4732.8078 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 15.5932 | 2.95 | 2849.9649 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 19.7249 | 0.3656 | 265.6085 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 17.4155 | 0.5562 | 456.2148 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 17.4155 | 0.9494 | 849.4157 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 15.5885 | 6.8594 | 6759.3631 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 25.0541 | 4.8333 | 4733.2521 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 15.5885 | 2.9501 | 2850.0782 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 19.6864 | 0.3656 | 265.6043 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 17.4103 | 0.5562 | 456.2163 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 17.4103 | 0.9494 | 849.4201 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 15.5877 | 6.8593 | 6759.3494 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 25.0341 | 4.8333 | 4733.2961 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 15.5877 | 2.9502 | 2850.1723 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 19.5587 | 0.3656 | 265.6468 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 17.296 | 0.5562 | 456.2248 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 17.296 | 0.9494 | 849.3927 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 15.5575 | 6.8589 | 6758.9247 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 24.8566 | 4.8328 | 4732.7829 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 15.5575 | 2.9505 | 2850.4893 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 19.7369 | 0.3656 | 265.5795 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 17.4231 | 0.5562 | 456.2048 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 17.4231 | 0.9494 | 849.3903 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 15.5907 | 6.8593 | 6759.2711 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 25.0551 | 4.8331 | 4733.1363 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 15.5907 | 2.9501 | 2850.103 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 19.5674 | 0.3657 | 265.6754 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 17.2679 | 0.5562 | 456.2077 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 17.2679 | 0.9493 | 849.2818 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 15.5494 | 6.858 | 6757.9886 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 24.6084 | 4.8313 | 4731.3215 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 15.5494 | 2.9521 | 2852.0754 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 19.6637 | 0.3657 | 265.6566 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 17.3175 | 0.5563 | 456.3265 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 17.3175 | 0.9497 | 849.6752 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 15.5647 | 6.8603 | 6760.3382 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 24.5702 | 4.8291 | 4729.0941 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 15.5647 | 2.9472 | 2847.2098 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 19.6697 | 0.3656 | 265.6016 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 17.3453 | 0.5562 | 456.2023 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 17.3453 | 0.9493 | 849.3283 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 15.5761 | 6.8589 | 6758.8528 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 24.5607 | 4.8322 | 4732.188 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 15.5761 | 2.9509 | 2850.9191 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 19.7366 | 0.3656 | 265.5791 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 17.422 | 0.5562 | 456.2087 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 17.422 | 0.9494 | 849.4007 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 15.5901 | 6.8593 | 6759.2974 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 24.9725 | 4.8328 | 4732.7598 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 15.5901 | 2.9502 | 2850.1518 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 19.7366 | 0.3656 | 265.5791 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 17.422 | 0.5562 | 456.2086 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 17.422 | 0.9494 | 849.4007 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 15.5901 | 6.8593 | 6759.2974 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 24.9729 | 4.8328 | 4732.7576 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 15.5901 | 2.9502 | 2850.1518 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 19.7163 | 0.3656 | 265.5785 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 17.3622 | 0.5562 | 456.2025 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 17.3622 | 0.9493 | 849.3435 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 15.5728 | 6.8588 | 6758.7707 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 24.5733 | 4.8314 | 4731.3797 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 15.5728 | 2.9505 | 2850.5323 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 19.7223 | 0.3656 | 265.5876 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 17.3917 | 0.5562 | 456.2346 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 17.3917 | 0.9495 | 849.4577 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 15.5857 | 6.8596 | 6759.6476 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 24.5965 | 4.8325 | 4732.5039 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 15.5857 | 2.9479 | 2847.893 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 19.709 | 0.3656 | 265.5953 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 17.3859 | 0.5562 | 456.2179 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 17.3859 | 0.9494 | 849.4112 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 15.5844 | 6.8593 | 6759.2701 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 25.0505 | 4.8332 | 4733.1604 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 15.5844 | 2.95 | 2849.9909 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 19.7177 | 0.3656 | 265.5787 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 17.3676 | 0.5562 | 456.2008 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 17.3676 | 0.9493 | 849.3495 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 15.5741 | 6.8589 | 6758.8796 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 24.6097 | 4.8315 | 4731.5005 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 15.5741 | 2.9504 | 2850.4397 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 19.7275 | 0.3656 | 265.5917 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 17.416 | 0.5562 | 456.2143 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 17.416 | 0.9494 | 849.4126 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 15.5903 | 6.8594 | 6759.357 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 24.7896 | 4.8304 | 4730.3576 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 15.5903 | 2.9492 | 2849.2434 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 19.7273 | 0.3656 | 265.5959 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 17.3279 | 0.5563 | 456.2704 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 17.3279 | 0.9495 | 849.542 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 15.5729 | 6.8601 | 6760.0605 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 24.8022 | 4.8302 | 4730.2146 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 15.5729 | 2.9467 | 2846.6956 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.7273 | 0.3656 | 265.5959 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 17.3279 | 0.5563 | 456.2704 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 17.3279 | 0.9495 | 849.542 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 15.5729 | 6.8601 | 6760.0605 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 24.8022 | 4.8302 | 4730.2146 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 15.5729 | 2.9467 | 2846.6956 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 19.6927 | 0.3656 | 265.5544 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 17.2197 | 0.5561 | 456.1109 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 17.2197 | 0.949 | 849.028 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 15.5332 | 6.8566 | 6756.5868 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 24.0891 | 4.8311 | 4731.1329 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 15.5332 | 2.9527 | 2852.7166 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 19.7378 | 0.3656 | 265.5775 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 17.4235 | 0.5562 | 456.2062 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 17.4235 | 0.9494 | 849.3939 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 15.5844 | 6.8592 | 6759.1681 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 24.9624 | 4.8331 | 4733.0526 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 15.5844 | 2.9464 | 2846.3672 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 19.7375 | 0.3656 | 265.5808 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 17.4263 | 0.5562 | 456.2095 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 17.4263 | 0.9494 | 849.4053 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 15.5904 | 6.8593 | 6759.3433 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 25.0202 | 4.8324 | 4732.4298 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 15.5904 | 2.9485 | 2848.4633 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 19.7375 | 0.3656 | 265.5808 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 17.4263 | 0.5562 | 456.2095 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 17.4263 | 0.9494 | 849.4053 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 15.5904 | 6.8593 | 6759.3433 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 25.0202 | 4.8324 | 4732.4298 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 15.5904 | 2.9485 | 2848.4633 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 19.7373 | 0.3656 | 265.5774 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 17.4225 | 0.5562 | 456.2032 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 17.4225 | 0.9494 | 849.3853 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 15.5869 | 6.8592 | 6759.1766 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 25.028 | 4.8333 | 4733.2703 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 15.5869 | 2.9495 | 2849.4902 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 19.6096 | 0.3656 | 265.5932 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 17.2746 | 0.5562 | 456.2148 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 17.2746 | 0.9493 | 849.3476 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 15.5527 | 6.8585 | 6758.4541 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 24.6418 | 4.8346 | 4734.6099 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 15.5527 | 2.9526 | 2852.6066 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 19.709 | 0.3656 | 265.5953 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 17.3859 | 0.5562 | 456.2179 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 17.3859 | 0.9494 | 849.4112 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 15.5844 | 6.8593 | 6759.2701 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 25.0505 | 4.8332 | 4733.1604 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 15.5844 | 2.95 | 2849.9909 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 19.6925 | 0.3656 | 265.6164 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 17.4025 | 0.5562 | 456.2136 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 17.4025 | 0.9494 | 849.4046 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 15.5842 | 6.8593 | 6759.28 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 25.0476 | 4.8331 | 4733.1027 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 15.5842 | 2.9501 | 2850.0797 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 19.7368 | 0.3656 | 265.5787 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 17.4208 | 0.5562 | 456.2072 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 17.4208 | 0.9494 | 849.3961 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 15.5902 | 6.8593 | 6759.2811 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 25.0552 | 4.8331 | 4733.1497 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 15.5902 | 2.9502 | 2850.1843 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 19.7242 | 0.3656 | 265.6042 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 17.4156 | 0.5562 | 456.2136 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 17.4156 | 0.9494 | 849.4118 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 15.5885 | 6.8593 | 6759.3393 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 25.0516 | 4.8331 | 4733.0557 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 15.5885 | 2.9501 | 2850.149 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3887 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1473 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1026 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3887 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 15.5908 | 6.8593 | 6759.2651 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1474 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 15.5908 | 2.9501 | 2850.1026 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 16.2366 | 0.3686 | 268.6378 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 17.2734 | 0.5563 | 456.2648 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 17.2734 | 0.9495 | 849.4811 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 15.5487 | 6.8593 | 6759.255 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 25.0074 | 4.8331 | 4733.0539 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 15.5487 | 2.9493 | 2849.2838 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 19.518 | 0.3657 | 265.6508 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 17.1605 | 0.5562 | 456.2435 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 17.1605 | 0.9494 | 849.3626 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 15.5178 | 6.8585 | 6758.4532 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 24.9627 | 4.8315 | 4731.5355 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 15.5178 | 2.95 | 2849.9658 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 19.7464 | 0.3656 | 265.5926 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 17.4353 | 0.5562 | 456.2112 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 17.4353 | 0.9494 | 849.3722 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 15.5941 | 6.859 | 6758.9837 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 25.066 | 4.8334 | 4733.4309 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 15.5941 | 2.9503 | 2850.3236 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 19.7156 | 0.3656 | 265.5988 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 17.416 | 0.5562 | 456.2063 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 17.416 | 0.9494 | 849.3908 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 15.5883 | 6.8593 | 6759.2626 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 25.0515 | 4.8331 | 4733.064 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 15.5883 | 2.95 | 2849.9785 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 19.5149 | 0.3655 | 265.5166 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 17.3102 | 0.5562 | 456.1899 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 17.3102 | 0.9493 | 849.2982 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 15.5578 | 6.8584 | 6758.4183 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 25.069 | 4.8347 | 4734.6751 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 15.5578 | 2.9522 | 2852.2218 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 19.6438 | 0.3656 | 265.6134 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 17.346 | 0.5562 | 456.2092 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 17.346 | 0.9494 | 849.3674 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 15.5688 | 6.859 | 6758.9879 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 25.0443 | 4.8332 | 4733.1606 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 15.5688 | 2.9503 | 2850.2507 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 19.6603 | 0.3656 | 265.5858 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 17.3607 | 0.5562 | 456.2029 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 17.3607 | 0.9494 | 849.3565 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 15.5724 | 6.859 | 6758.9678 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 25.0459 | 4.8332 | 4733.1712 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 15.5724 | 2.9503 | 2850.3382 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 19.7378 | 0.3656 | 265.5801 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 17.4234 | 0.5562 | 456.2057 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 17.4234 | 0.9494 | 849.3929 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 15.5909 | 6.8593 | 6759.2699 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1484 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 15.5909 | 2.9502 | 2850.1614 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 19.7396 | 0.3656 | 265.5653 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 17.4247 | 0.5562 | 456.1948 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 17.4247 | 0.9493 | 849.3314 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 15.5908 | 6.8588 | 6758.8264 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 25.0677 | 4.8336 | 4733.5778 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 15.5908 | 2.9498 | 2849.8035 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 19.7035 | 0.3656 | 265.5983 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 17.1699 | 0.5563 | 456.2691 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 17.1699 | 0.9494 | 849.402 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 15.4527 | 6.8583 | 6758.2891 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 25.0328 | 4.833 | 4733.0175 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 15.4527 | 2.9449 | 2844.8908 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 19.7339 | 0.3656 | 265.5833 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4039 | 0.5562 | 456.2173 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4039 | 0.9494 | 849.4188 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5838 | 6.8593 | 6759.2796 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 25.0534 | 4.8331 | 4733.1241 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5838 | 2.951 | 2851.0057 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 19.6225 | 0.3656 | 265.581 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 17.4071 | 0.5562 | 456.1996 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 17.4071 | 0.9494 | 849.3667 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 15.5857 | 6.8591 | 6759.101 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 25.0486 | 4.8332 | 4733.1728 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 15.5857 | 2.9502 | 2850.2463 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 19.6641 | 0.3656 | 265.6043 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 17.4166 | 0.5562 | 456.2068 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 17.4166 | 0.9494 | 849.3924 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 15.5893 | 6.8593 | 6759.2582 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 25.0513 | 4.8332 | 4733.1769 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 15.5893 | 2.9501 | 2850.1342 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 19.7319 | 0.3656 | 265.6088 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4239 | 0.5562 | 456.2035 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4239 | 0.9494 | 849.3869 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5911 | 6.8592 | 6759.228 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 25.0555 | 4.8331 | 4733.1383 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5911 | 2.9502 | 2850.2414 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 19.7257 | 0.3656 | 265.619 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 17.4141 | 0.5562 | 456.2209 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 17.4141 | 0.9494 | 849.4345 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 15.5878 | 6.8595 | 6759.4843 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 25.0529 | 4.8332 | 4733.2323 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 15.5878 | 2.9505 | 2850.5243 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 19.3744 | 0.3659 | 265.8743 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 17.4185 | 0.5562 | 456.2028 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 17.4185 | 0.9494 | 849.3844 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 15.5923 | 6.8591 | 6759.0942 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 25.0485 | 4.8331 | 4733.0629 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 15.5923 | 2.9529 | 2852.8756 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 19.6496 | 0.3656 | 265.6273 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 17.3504 | 0.5562 | 456.2128 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 17.3504 | 0.9494 | 849.3799 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 15.5699 | 6.8591 | 6759.0602 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 25.0443 | 4.8331 | 4733.1484 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 15.5699 | 2.9502 | 2850.1601 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 19.7634 | 0.3655 | 265.462 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 17.4381 | 0.5562 | 456.1602 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 17.4381 | 0.9492 | 849.176 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 15.597 | 6.8575 | 6757.4878 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 25.0863 | 4.8342 | 4734.1518 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 15.597 | 2.9515 | 2851.5021 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 19.564 | 0.3656 | 265.6282 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 17.3956 | 0.5562 | 456.2166 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 17.3956 | 0.9494 | 849.3783 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 15.5778 | 6.8589 | 6758.934 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 25.054 | 4.8331 | 4733.1421 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 15.5778 | 2.9486 | 2848.6363 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 19.7368 | 0.3656 | 265.576 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 17.4229 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 17.4229 | 0.9494 | 849.3884 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 15.5907 | 6.8593 | 6759.2561 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 25.0555 | 4.8331 | 4733.1493 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 15.5907 | 2.9502 | 2850.1832 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 19.7368 | 0.3656 | 265.576 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4229 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4229 | 0.9494 | 849.3884 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5907 | 6.8593 | 6759.2553 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 25.0555 | 4.8331 | 4733.1493 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5907 | 2.9502 | 2850.1844 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 19.7364 | 0.3656 | 265.5868 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 17.4182 | 0.5562 | 456.2323 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 17.4182 | 0.9494 | 849.3957 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 15.5838 | 6.8528 | 6752.7734 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 25.0536 | 4.8331 | 4733.1412 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 15.5838 | 2.9594 | 2859.415 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 19.7366 | 0.3656 | 265.5771 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 17.4229 | 0.5562 | 456.2026 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 17.4229 | 0.9494 | 849.3843 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 15.5741 | 6.8601 | 6760.1097 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 25.0554 | 4.8331 | 4733.1484 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 15.5741 | 2.948 | 2848.0473 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 19.7371 | 0.3656 | 265.5817 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 17.4268 | 0.5562 | 456.2106 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 17.4268 | 0.9494 | 849.4074 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 15.5984 | 6.8605 | 6760.5023 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1489 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 15.5984 | 2.9459 | 2845.8706 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 19.7365 | 0.3656 | 265.5771 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 17.4228 | 0.5562 | 456.2029 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 17.4228 | 0.9494 | 849.3846 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 15.5719 | 6.8599 | 6759.9425 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 25.0554 | 4.8331 | 4733.1486 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 15.5719 | 2.9484 | 2848.421 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 19.739 | 0.3656 | 265.5788 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 17.4311 | 0.5562 | 456.2395 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 17.4311 | 0.9495 | 849.4864 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 15.5402 | 6.8718 | 6771.844 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 25.0568 | 4.8331 | 4733.1371 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 15.5402 | 2.9245 | 2824.4597 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 19.724 | 0.3656 | 265.5852 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 17.3664 | 0.5562 | 456.2425 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 17.3664 | 0.9495 | 849.479 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 14.9076 | 6.867 | 6766.993 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 25.0496 | 4.8331 | 4733.1239 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 14.9076 | 2.956 | 2855.9954 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 19.7155 | 0.3656 | 265.5891 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 17.2841 | 0.5562 | 456.234 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 17.2841 | 0.9494 | 849.4234 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 15.5183 | 6.8588 | 6758.8335 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 25.0415 | 4.8331 | 4733.0515 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 15.5183 | 2.9524 | 2852.3985 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 19.7357 | 0.3656 | 265.5808 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 17.423 | 0.5562 | 456.2031 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 17.423 | 0.9494 | 849.3854 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 15.5688 | 6.8586 | 6758.5692 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 25.0554 | 4.8331 | 4733.1476 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 15.5688 | 2.9497 | 2849.6611 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 19.7369 | 0.3656 | 265.5786 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 17.4237 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 17.4237 | 0.9494 | 849.3885 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 15.5786 | 6.8594 | 6759.4385 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 25.0557 | 4.8331 | 4733.1492 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 15.5786 | 2.9485 | 2848.5332 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 19.7367 | 0.3656 | 265.5782 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 17.4231 | 0.5562 | 456.204 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 17.4231 | 0.9494 | 849.3878 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 15.5749 | 6.8593 | 6759.3328 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1495 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 15.5749 | 2.9493 | 2849.3053 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 19.6997 | 0.3656 | 265.6361 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 17.4111 | 0.5562 | 456.2081 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 17.4111 | 0.9494 | 849.4 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 14.928 | 6.8486 | 6748.6303 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 25.0553 | 4.8331 | 4733.0982 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 14.928 | 2.9884 | 2888.3515 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4232 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 17.4232 | 0.9494 | 849.3885 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5908 | 6.8592 | 6759.2141 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1479 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 15.5908 | 2.9504 | 2850.4164 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 19.7372 | 0.3656 | 265.5783 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 17.4233 | 0.5562 | 456.2042 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 17.4233 | 0.9494 | 849.3886 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 15.5909 | 6.8593 | 6759.2586 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 25.0556 | 4.8331 | 4733.1477 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 15.5909 | 2.9501 | 2850.1264 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 19.7373 | 0.3656 | 265.5792 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 17.4255 | 0.5562 | 456.2102 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 17.4255 | 0.9494 | 849.405 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 15.5962 | 6.8607 | 6760.7448 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 25.0557 | 4.8331 | 4733.1467 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 15.5962 | 2.9501 | 2850.1369 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 19.7355 | 0.3656 | 265.5794 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 17.4231 | 0.5562 | 456.2077 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 17.4231 | 0.9494 | 849.3988 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 15.5645 | 6.8615 | 6761.4946 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 25.0552 | 4.8331 | 4733.1447 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 15.5645 | 2.9505 | 2850.5212 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 19.7376 | 0.3656 | 265.5923 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 17.3925 | 0.5563 | 456.3449 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 17.3925 | 0.9497 | 849.7341 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 15.2142 | 6.8857 | 6785.7203 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 25.0529 | 4.833 | 4733.0472 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 15.2142 | 2.9219 | 2821.9304 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 19.7395 | 0.3656 | 265.5622 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 17.4338 | 0.5561 | 456.136 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 17.4338 | 0.949 | 849.048 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 15.6011 | 6.8347 | 6734.7355 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 25.0581 | 4.8331 | 4733.1078 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 15.6011 | 2.9492 | 2849.2178 | 50 | 57.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-089 | Newhart 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 19.7163 | 0.3657 | 265.6914 | 196 | 221.04 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 16.518 | 0.5565 | 456.5064 | 151.68 | 171.5 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2018-099 | Tolk 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 16.518 | 0.9496 | 849.6057 | 148.31 | 167.68 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-003 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 15.389 | 6.8569 | 6756.916 | 150 | 172.49 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-011 | Yoakum 345kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 24.8751 | 4.832 | 4731.9748 | 230 | 230 | PASS | PASS
05 SOUTHWEST | 25WP | TC | GEN-2019-021 | Roosevelt 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 15.389 | 2.9519 | 2851.8606 | 50 | 57.5 | PASS | PASS

## WSCR
Group | Season | Contingency | WSCR | WSCR PASS/FAIL | POI 1 | POI 1 Gen1 | POI 1 Gen2 | POI 1 Gen3 | POI 1 Gen4 | POI 2 | POI 2 Gen 1 | POI 2 Gen2 | POI 3 | POI 3 Gen 1 | POI 3 Gen 2 | POI 4 | POI 4 Gen 1 | POI 4 Gen 2 | POI 4 Gen 3 | POI 4 Gen 4 | POI 5 | POI 5 Gen 1 | POI 6 | POI 6 Gen 1 | POI 6 Gen 2
01 NORTH | 25SP | Base | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588210 [GEN-2016-130345.00] TO BUS 588211 [G16-130XFMR134.500] CKT 1 | 4.9331 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 659247 [MEDORA__-UM4230.00] CKT 1 | 4.674 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 659247 [MEDORA__-UM4230.00] CKT 1 | 1.5314 | FAIL | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  |  |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652603 [EXIRA 5 161.00] TO BUS 658002 [EXIRA 3G 13.800] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655484 [RASMUSN-ER4 230.00] TO BUS 652526 [UTICAJC4 230.00] CKT 1 | 4.9217 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655484 [RASMUSN-ER4 230.00] TO BUS 655485 [RASMUSN-ER8 69.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655906 [FINSTAD -MW7115.00] TO BUS 655905 [RBNSNLAK-MW7115.00] CKT 1 | 4.9185 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655906 [FINSTAD -MW7115.00] TO BUS 655919 [OSBORN -MW7115.00] CKT 1 | 4.9213 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655906 [FINSTAD -MW7115.00] TO BUS 655920 [VANHOOK -MW7115.00] CKT 1 | 4.9199 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655915 [BARRBUTE-MW7115.00] TO BUS 655941 [STRNDAHL-MW7115.00] CKT 1 | 4.8707 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655924 [STATELIN-MW7115.00] TO BUS 655925 [JUDSON -MW7115.00] CKT 1 | 4.9127 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655924 [STATELIN-MW7115.00] TO BUS 659347 [PIONEER1-BE7115.00] CKT Z | 4.8791 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655924 [STATELIN-MW7115.00] TO BUS 659430 [PIONEER2-BE7115.00] CKT 1 | 4.909 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] CKT 1 | 4.6926 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655933 [N.MISRDG-MW7115.00] TO BUS 655934 [N.WLST_T-MW7115.00] CKT 1 | 4.9197 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655933 [N.MISRDG-MW7115.00] TO BUS 655957 [EASTFORK-MW7115.00] CKT 1 | 4.9051 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655940 [MONT -MW7115.00] TO BUS 655941 [STRNDAHL-MW7115.00] CKT 1 | 4.6595 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 656267 [MANNINGTAP 869.000] TO BUS 656247 [TEMPLTON8 69.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659060 [FINSTAD345 345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 1 | 4.7232 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 1 | 4.5898 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 2 | 4.5898 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] TO BUS 659201 [LO.KU1A_-BE913.800] CKT 1 | 4.6681 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] TO BUS 659202 [LO.KVA2_-BE913.800] CKT 1 | 4.7163 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659108 [LOGAN___-BE4230.00] TO BUS 659143 [BLAISDEL-BE4230.00] CKT 1 | 4.9183 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652456 [WASHBRN4 230.00] TO BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] CKT 1 | 4.7469 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659108 [LOGAN___-BE4230.00] TO BUS 760998 [GEN-2017-214230.00] CKT 1 | 4.9243 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659108 [LOGAN___-BE4230.00] TO BUS 659155 [LOGAN___-BE7115.00] TO BUS 659208 [LGN.KW1A-BE913.800] CKT 1 | 4.8868 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659111 [LELAND_2-BEG20.000] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 1 | 4.4493 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659145 [GRENORA_-UM7115.00] TO BUS 655776 [ALKABO -SH7115.00] CKT 1 | 4.9221 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659145 [GRENORA_-UM7115.00] TO BUS 655778 [SNAKEBTT-SH7115.00] CKT 1 | 4.8694 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659145 [GRENORA_-UM7115.00] TO BUS 661077 [PLNTYWD7 115.00] CKT 1 | 4.921 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 652424 [BELFELD3 345.00] CKT 1 | 4.7733 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 659390 [PATENTGT-BE3345.00] CKT 1 | 4.9131 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 659302 [CHARL_CK-BE4230.00] TO BUS 659318 [CCR.KV3A-BE913.800] CKT 1 | 4.9217 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 659302 [CHARL_CK-BE4230.00] TO BUS 659319 [CCR.KV4A-BE913.800] CKT 2 | 4.9191 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] CKT 1 | 4.9215 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 659182 [CHARL_CK-BE7115.00] TO BUS 659211 [CCR.KV2A-BE913.800] CKT 1 | 4.9064 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659199 [BASIN___-BE4230.00] TO BUS 587030 [GEN-2016-004230.00] CKT 1 | 4.862 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659199 [BASIN___-BE4230.00] TO BUS 659109 [BASIN___-BE7115.00] TO BUS 659200 [BAL.KY1A-BE913.800] CKT 1 | 4.9195 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659212 [DGC_____-BE3345.00] TO BUS 659233 [DGC_____-BE4230.00] TO BUS 659232 [DGC_____-BE913.800] CKT 1 | 4.918 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659212 [DGC_____-BE3345.00] TO BUS 659214 [DGC5301B-BE913.800] TO BUS 659215 [DGC5302A-BE913.800] CKT 1 | 4.9169 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659212 [DGC_____-BE3345.00] TO BUS 659220 [DGC5301A-BE913.800] TO BUS 659221 [DGC5302B-BE913.800] CKT 1 | 4.9152 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659218 [COTEAU__-RR3345.00] TO BUS 659222 [COTEAU_1-RR869.000] TO BUS 659219 [COTEAU 1-RR913.800] CKT 1 | 4.9221 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659218 [COTEAU__-RR3345.00] TO BUS 659222 [COTEAU_1-RR869.000] TO BUS 659231 [COTEAU 2-RR913.800] CKT 2 | 4.9221 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659247 [MEDORA__-UM4230.00] TO BUS 652616 [MINGUSVILLE4230.00] CKT 1 | 4.6755 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659336 [TANDE___-BE3345.00] TO BUS 659404 [BURKE___-PP3345.00] CKT 1 | 4.9241 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652552 [SIOUXCY2 230.00] TO BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] CKT Z1 | 4.9221 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659336 [TANDE___-BE3345.00] TO BUS 659427 [TN.LS-JD-BE3345.00] CKT Z | 4.8977 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659336 [TANDE___-BE3345.00] TO BUS 659479 [TRADEWND-UA3345.00] CKT 1 | 4.9253 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659336 [TANDE___-BE3345.00] TO BUS 659337 [TANDE___-BE4230.00] TO BUS 659338 [TND.KU3A-BE913.800] CKT 1 | 4.8977 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659384 [ROUNDUP_-BE3345.00] TO BUS 659387 [KUMMERDG-BE3345.00] CKT 1 | 4.9025 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659384 [ROUNDUP_-BE3345.00] TO BUS 659385 [ROUNDUP_-MK7115.00] TO BUS 659386 [RP.KU3A_-BE913.800] CKT 1 | 4.9118 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659420 [AV.LS-BD-BE3345.00] TO BUS 659421 [BD.LS-AV-BE3345.00] CKT 1 | 4.8554 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659422 [LO.LS-GR-BE3345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT Z | 4.6913 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659423 [GR.LS-LO-BE3345.00] TO BUS 659160 [GROTON__-BE3345.00] CKT Z | 4.6896 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659424 [LO.LS-FT-BE3345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT Z | 4.7062 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659428 [CC.LS-LO-BE3345.00] TO BUS 659130 [CHAPELLE-BE3345.00] CKT Z | 4.699 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652561 [DENISON5 161.00] TO BUS 652603 [EXIRA 5 161.00] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659535 [BEAVRHIL-GW4230.00] TO BUS 652616 [MINGUSVILLE4230.00] CKT Z | 4.9199 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659912 [J6BOYER_-NI869.000] TO BUS 659854 [K335AMAI-NI869.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659912 [J6BOYER_-NI869.000] TO BUS 659862 [K307DENI-NI869.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659912 [J6BOYER_-NI869.000] TO BUS 659885 [K306SCHL-NI869.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659912 [J6BOYER_-NI869.000] TO BUS 659918 [J12_____-NI869.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760516 [G17-222-XFM134.500] TO BUS 760515 [GEN-2017-222230.00] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760516 [G17-222-XFM134.500] TO BUS 760517 [G17-222-GSU134.500] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760519 [G17-222-XFM234.500] TO BUS 760515 [GEN-2017-222230.00] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760519 [G17-222-XFM234.500] TO BUS 760520 [G17-222-GSU234.500] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652510 [FTRANDL7 115.00] CKT 1 & 2 | 4.9219 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] TO BUS 655484 [RASMUSN-ER4 230.00] CKT 1 | 4.9217 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 1 & 2 | 3.5903 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 656267 [MANNINGTAP 869.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 658030 [DENISONWEST869.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 658031 [DENSOUMAIN8 69.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 615901 [GRE-STANTON4230.00] TO BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] CKT 1 | 4.6529 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 659912 [J6BOYER_-NI869.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655906 [FINSTAD -MW7115.00] TO BUS 659060 [FINSTAD345 345.00] CKT 1 | 4.9215 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655906 [FINSTAD -MW7115.00] TO BUS 659060 [FINSTAD345 345.00] CKT 2 | 4.9215 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655915 [BARRBUTE-MW7115.00] TO BUS 659145 [GRENORA_-UM7115.00] CKT 1 | 4.8705 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655924 [STATELIN-MW7115.00] TO BUS 655940 [MONT -MW7115.00] CKT 1 | 4.8942 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 655933 [N.MISRDG-MW7115.00] TO BUS 655940 [MONT -MW7115.00] CKT 1 | 4.8831 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 658030 [DENISONWEST869.000] TO BUS 658031 [DENSOUMAIN8 69.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659060 [FINSTAD345 345.00] TO BUS 659336 [TANDE___-BE3345.00] CKT 1 | 4.8369 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659103 [ANTELP_1-BEG23.000] CKT 1 | 4.6036 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659107 [ANTELP_2-BEG23.000] CKT 1 | 4.604 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640386 [TWIN CH4 230.00] TO BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] CKT 1 | 4.8587 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659212 [DGC_____-BE3345.00] CKT 1 | 4.9221 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659212 [DGC_____-BE3345.00] CKT 2 | 4.9221 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659218 [COTEAU__-RR3345.00] CKT Z | 4.9193 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659384 [ROUNDUP_-BE3345.00] CKT 1 | 4.8312 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659420 [AV.LS-BD-BE3345.00] CKT Z | 4.842 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] TO BUS 659108 [LOGAN___-BE4230.00] CKT 1 | 4.8689 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] TO BUS 659110 [LELAND_1-BEG22.000] CKT 1 | 4.6861 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] TO BUS 659199 [BASIN___-BE4230.00] CKT 1 | 4.8597 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 659384 [ROUNDUP_-BE3345.00] CKT 1 | 4.9021 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652211 [DAWSONC9 13.200] TO BUS 652403 [DAWSONC4 230.00] TO BUS 652404 [DAWSONC7 115.00] CKT 1 | 4.8427 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659422 [LO.LS-GR-BE3345.00] TO BUS 659423 [GR.LS-LO-BE3345.00] CKT 1 | 4.7064 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659424 [LO.LS-FT-BE3345.00] TO BUS 659428 [CC.LS-LO-BE3345.00] CKT 1 | 4.7173 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 659535 [BEAVRHIL-GW4230.00] TO BUS 659536 [BEAVRHIL-GW7115.00] TO BUS 659537 [BEAVRHIL-GW913.200] CKT 1 | 4.9199 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588210 [GEN-2016-130345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 1 | 4.9348 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588211 [G16-130XFMR134.500] TO BUS 588212 [G16-130-GSU134.500] CKT 1 | 4.9331 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 615901 [GRE-STANTON4230.00] TO BUS 615600 [GRE-COAL CR4230.00] CKT 1 | 4.9067 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 615901 [GRE-STANTON4230.00] TO BUS 615900 [GRE-COAL TP4230.00] CKT 1 | 4.913 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 615901 [GRE-STANTON4230.00] TO BUS 657756 [SQBUTTE4 230.00] CKT 1 | 4.9062 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640386 [TWIN CH4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640386 [TWIN CH4 230.00] TO BUS 640387 [TWIN CH7 115.00] TO BUS 643155 [TWIN CH T4 913.800] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652308 [SIOUXC39 13.800] TO BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] TO BUS 652566 [SIOUXCY5 161.00] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640386 [TWIN CH4 230.00] TO BUS 640387 [TWIN CH7 115.00] TO BUS 643156 [TWIN CH T6 913.800] CKT 2 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652391 [WILLISTON27 115.00] TO BUS 652421 [WILISTN7 115.00] CKT Z1 | 4.9111 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652391 [WILLISTON27 115.00] TO BUS 655935 [NW.WLSTN-MW7115.00] CKT 1 | 4.9197 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652391 [WILLISTON27 115.00] TO BUS 661089 [LTLMUDY7 115.00] CKT 1 | 4.9184 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652391 [WILLISTON27 115.00] TO BUS 652400 [WILISTN4 230.00] TO BUS 652622 [WILISTN29 13.200] CKT 1 | 4.9122 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652403 [DAWSONC4 230.00] TO BUS 652616 [MINGUSVILLE4230.00] CKT 1 | 4.6985 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652404 [DAWSONC7 115.00] TO BUS 652200 [GLENDIVE7 115.00] CKT 1 | 4.8845 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652404 [DAWSONC7 115.00] TO BUS 652212 [GLENDIVEP2T7115.00] CKT 1 | 4.9218 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652404 [DAWSONC7 115.00] TO BUS 652401 [CIRCLE 7 115.00] CKT 1 | 4.919 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652404 [DAWSONC7 115.00] TO BUS 661056 [LEWIS 7 115.00] CKT 1 | 4.8925 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652310 [SIOUXC49 13.800] TO BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] TO BUS 652566 [SIOUXCY5 161.00] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652405 [FTPECK 4 230.00] TO BUS 652406 [FTPECK 7 115.00] CKT 1 | 4.917 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652405 [FTPECK 4 230.00] TO BUS 652414 [FTPECK4G 13.800] CKT 1 | 4.9109 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652405 [FTPECK 4 230.00] TO BUS 652415 [FTPECK5G 13.800] CKT 1 | 4.9109 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652411 [MI CTYE4 230.00] TO BUS 661004 [BAKER 4 230.00] CKT 1 | 4.904 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652411 [MI CTYE4 230.00] TO BUS 652412 [MI CTYE7 115.00] TO BUS 652217 [MI CTYE9 13.800] CKT 1 | 4.9194 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 659124 [DICKINSN-BE4230.00] CKT 1 | 4.8773 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 659309 [S.HEART_-RR4230.00] CKT Z | 4.9212 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 659448 [DAGLUM__-BE4230.00] CKT 1 | 4.9121 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 652424 [BELFELD3 345.00] TO BUS 652221 [BELFELD9 13.800] CKT 1 | 4.9078 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 652424 [BELFELD3 345.00] TO BUS 652220 [BELFELD29 13.800] CKT 1 | 4.901 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652391 [WILLISTON27 115.00] TO BUS 655940 [MONT -MW7115.00] CKT 1 | 4.8924 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652444 [JAMESTN4 230.00] CKT 1 | 4.9076 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652457 [GARISN1G 13.800] CKT 1 | 4.8965 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652458 [GARISN2G 13.800] CKT 1 | 4.8965 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652459 [GARISN3G 13.800] CKT 1 | 4.8965 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652466 [HILKEN 4 230.00] CKT 1 | 4.9134 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652442 [GARRISN7 115.00] TO BUS 652642 [GARRISON 9 13.800] CKT 1 | 4.9079 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652456 [WASHBRN4 230.00] TO BUS 652325 [WASHBRN9 41.800] CKT 1 | 4.9212 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652456 [WASHBRN4 230.00] TO BUS 652426 [BISMARK4 230.00] CKT 1 | 4.7474 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 640540 [MEADOWGROVE4230.00] CKT 1 | 4.9213 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652507 [FTTHOMP4 230.00] CKT 1 | 4.9188 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652403 [DAWSONC4 230.00] TO BUS 652405 [FTPECK 4 230.00] CKT 1 | 4.8876 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652510 [FTRANDL7 115.00] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652510 [FTRANDL7 115.00] CKT 2 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652526 [UTICAJC4 230.00] CKT 1 | 4.9216 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652547 [FTRDL34G 13.800] CKT 1 | 4.9215 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652548 [FTRDL56G 13.800] CKT 1 | 4.9215 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652549 [FTRDL78G 13.800] CKT 1 | 4.9217 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 655475 [LAKPLAT-ER4 230.00] CKT 1 | 4.9188 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652552 [SIOUXCY2 230.00] TO BUS 659900 [EAGLE___-NI4230.00] CKT 1 | 4.9219 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652552 [SIOUXCY2 230.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] TO BUS 652304 [SIOUXC19 13.800] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652552 [SIOUXCY2 230.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] TO BUS 652305 [SIOUXC29 13.800] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652403 [DAWSONC4 230.00] TO BUS 652411 [MI CTYE4 230.00] CKT 1 | 4.9043 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652561 [DENISON5 161.00] TO BUS 652567 [DENISON4 230.00] TO BUS 652657 [DENISON 9 13.800] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] TO BUS 652567 [DENISON4 230.00] CKT 1 | 4.9219 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652566 [SIOUXCY5 161.00] TO BUS 635223 [PLYMOTH5 161.00] CKT 1 | 4.9219 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652566 [SIOUXCY5 161.00] TO BUS 652563 [SPENCER5 161.00] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652566 [SIOUXCY5 161.00] TO BUS 652574 [SIOUXCY8 69.000] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 652567 [DENISON4 230.00] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 652567 [DENISON4 230.00] CKT 2 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652603 [EXIRA 5 161.00] TO BUS 631069 [ANTA TP5 161.00] CKT 1 | 4.9221 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652603 [EXIRA 5 161.00] TO BUS 658000 [EXIRA 1G 13.800] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 652603 [EXIRA 5 161.00] TO BUS 658001 [EXIRA 2G 13.800] CKT 1 | 4.922 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | Base | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 588210 [GEN-2016-130345.00] TO BUS 588211 [G16-130XFMR134.500] CKT 1 | 4.9573 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 659247 [MEDORA__-UM4230.00] CKT 1 | 4.7012 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652603 [EXIRA 5 161.00] TO BUS 658002 [EXIRA 3G 13.800] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655484 [RASMUSN-ER4 230.00] TO BUS 652526 [UTICAJC4 230.00] CKT 1 | 4.9483 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655484 [RASMUSN-ER4 230.00] TO BUS 655485 [RASMUSN-ER8 69.000] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655906 [FINSTAD -MW7115.00] TO BUS 655905 [RBNSNLAK-MW7115.00] CKT 1 | 4.9452 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655906 [FINSTAD -MW7115.00] TO BUS 655919 [OSBORN -MW7115.00] CKT 1 | 4.9478 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655906 [FINSTAD -MW7115.00] TO BUS 655920 [VANHOOK -MW7115.00] CKT 1 | 4.9465 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655915 [BARRBUTE-MW7115.00] TO BUS 655941 [STRNDAHL-MW7115.00] CKT 1 | 4.8969 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655924 [STATELIN-MW7115.00] TO BUS 655925 [JUDSON -MW7115.00] CKT 1 | 4.9405 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655924 [STATELIN-MW7115.00] TO BUS 659347 [PIONEER1-BE7115.00] CKT Z | 4.9077 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655924 [STATELIN-MW7115.00] TO BUS 659430 [PIONEER2-BE7115.00] CKT 1 | 4.9368 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] CKT 1 | 2.1951 | FAIL | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  |  |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655933 [N.MISRDG-MW7115.00] TO BUS 655934 [N.WLST_T-MW7115.00] CKT 1 | 4.9465 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655933 [N.MISRDG-MW7115.00] TO BUS 655957 [EASTFORK-MW7115.00] CKT 1 | 4.9323 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655940 [MONT -MW7115.00] TO BUS 655941 [STRNDAHL-MW7115.00] CKT 1 | 4.6859 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 656267 [MANNINGTAP 869.000] TO BUS 656247 [TEMPLTON8 69.000] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659060 [FINSTAD345 345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 1 | 4.6109 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 2 | 4.6109 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] TO BUS 659201 [LO.KU1A_-BE913.800] CKT 1 | 4.6953 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] TO BUS 659202 [LO.KVA2_-BE913.800] CKT 1 | 4.7433 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659108 [LOGAN___-BE4230.00] TO BUS 659143 [BLAISDEL-BE4230.00] CKT 1 | 4.9444 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652456 [WASHBRN4 230.00] TO BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659108 [LOGAN___-BE4230.00] TO BUS 760998 [GEN-2017-214230.00] CKT 1 | 4.9494 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659108 [LOGAN___-BE4230.00] TO BUS 659155 [LOGAN___-BE7115.00] TO BUS 659208 [LGN.KW1A-BE913.800] CKT 1 | 2.195 | FAIL | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  |  |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659111 [LELAND_2-BEG20.000] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 1 | 4.4765 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659145 [GRENORA_-UM7115.00] TO BUS 655776 [ALKABO -SH7115.00] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659145 [GRENORA_-UM7115.00] TO BUS 655778 [SNAKEBTT-SH7115.00] CKT 1 | 4.8966 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659145 [GRENORA_-UM7115.00] TO BUS 661077 [PLNTYWD7 115.00] CKT 1 | 4.9476 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 652424 [BELFELD3 345.00] CKT 1 | 4.8006 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 659390 [PATENTGT-BE3345.00] CKT 1 | 4.939 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 659302 [CHARL_CK-BE4230.00] TO BUS 659318 [CCR.KV3A-BE913.800] CKT 1 | 4.9484 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 659302 [CHARL_CK-BE4230.00] TO BUS 659319 [CCR.KV4A-BE913.800] CKT 2 | 4.9457 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] CKT 1 | 4.9481 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 659182 [CHARL_CK-BE7115.00] TO BUS 659211 [CCR.KV2A-BE913.800] CKT 1 | 4.9334 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659199 [BASIN___-BE4230.00] TO BUS 587030 [GEN-2016-004230.00] CKT 1 | 4.8886 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659199 [BASIN___-BE4230.00] TO BUS 659109 [BASIN___-BE7115.00] TO BUS 659200 [BAL.KY1A-BE913.800] CKT 1 | 4.9459 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659212 [DGC_____-BE3345.00] TO BUS 659233 [DGC_____-BE4230.00] TO BUS 659232 [DGC_____-BE913.800] CKT 1 | 4.9453 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659212 [DGC_____-BE3345.00] TO BUS 659214 [DGC5301B-BE913.800] TO BUS 659215 [DGC5302A-BE913.800] CKT 1 | 4.9442 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659212 [DGC_____-BE3345.00] TO BUS 659220 [DGC5301A-BE913.800] TO BUS 659221 [DGC5302B-BE913.800] CKT 1 | 4.9428 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659218 [COTEAU__-RR3345.00] TO BUS 659222 [COTEAU_1-RR869.000] TO BUS 659219 [COTEAU 1-RR913.800] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659218 [COTEAU__-RR3345.00] TO BUS 659222 [COTEAU_1-RR869.000] TO BUS 659231 [COTEAU 2-RR913.800] CKT 2 | 4.949 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659247 [MEDORA__-UM4230.00] TO BUS 652616 [MINGUSVILLE4230.00] CKT 1 | 4.7027 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659336 [TANDE___-BE3345.00] TO BUS 659404 [BURKE___-PP3345.00] CKT 1 | 4.9496 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652552 [SIOUXCY2 230.00] TO BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] CKT Z1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659336 [TANDE___-BE3345.00] TO BUS 659427 [TN.LS-JD-BE3345.00] CKT Z | 4.9243 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659336 [TANDE___-BE3345.00] TO BUS 659479 [TRADEWND-UA3345.00] CKT 1 | 4.949 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659336 [TANDE___-BE3345.00] TO BUS 659337 [TANDE___-BE4230.00] TO BUS 659338 [TND.KU3A-BE913.800] CKT 1 | 4.9245 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659384 [ROUNDUP_-BE3345.00] TO BUS 659387 [KUMMERDG-BE3345.00] CKT 1 | 4.9261 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659384 [ROUNDUP_-BE3345.00] TO BUS 659385 [ROUNDUP_-MK7115.00] TO BUS 659386 [RP.KU3A_-BE913.800] CKT 1 | 4.9388 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659420 [AV.LS-BD-BE3345.00] TO BUS 659421 [BD.LS-AV-BE3345.00] CKT 1 | 4.8852 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659422 [LO.LS-GR-BE3345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT Z | 4.7176 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659423 [GR.LS-LO-BE3345.00] TO BUS 659160 [GROTON__-BE3345.00] CKT Z | 4.7159 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659424 [LO.LS-FT-BE3345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT Z | 4.7318 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659428 [CC.LS-LO-BE3345.00] TO BUS 659130 [CHAPELLE-BE3345.00] CKT Z | 4.7246 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652561 [DENISON5 161.00] TO BUS 652603 [EXIRA 5 161.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659535 [BEAVRHIL-GW4230.00] TO BUS 652616 [MINGUSVILLE4230.00] CKT Z | 4.9463 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659912 [J6BOYER_-NI869.000] TO BUS 659854 [K335AMAI-NI869.000] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659912 [J6BOYER_-NI869.000] TO BUS 659862 [K307DENI-NI869.000] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659912 [J6BOYER_-NI869.000] TO BUS 659885 [K306SCHL-NI869.000] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659912 [J6BOYER_-NI869.000] TO BUS 659918 [J12_____-NI869.000] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760516 [G17-222-XFM134.500] TO BUS 760515 [GEN-2017-222230.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760516 [G17-222-XFM134.500] TO BUS 760517 [G17-222-GSU134.500] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760519 [G17-222-XFM234.500] TO BUS 760515 [GEN-2017-222230.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760519 [G17-222-XFM234.500] TO BUS 760520 [G17-222-GSU234.500] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652510 [FTRANDL7 115.00] CKT 1 & 2 | 4.9486 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] TO BUS 655484 [RASMUSN-ER4 230.00] CKT 1 | 4.9483 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 1 & 2 | 3.5956 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 656267 [MANNINGTAP 869.000] CKT 1 | 2.1956 | FAIL | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  |  |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 658030 [DENISONWEST869.000] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 658031 [DENSOUMAIN8 69.000] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 615901 [GRE-STANTON4230.00] TO BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] CKT 1 | 4.6789 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 659912 [J6BOYER_-NI869.000] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655906 [FINSTAD -MW7115.00] TO BUS 659060 [FINSTAD345 345.00] CKT 1 | 4.9482 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655906 [FINSTAD -MW7115.00] TO BUS 659060 [FINSTAD345 345.00] CKT 2 | 4.9482 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655915 [BARRBUTE-MW7115.00] TO BUS 659145 [GRENORA_-UM7115.00] CKT 1 | 4.8966 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655924 [STATELIN-MW7115.00] TO BUS 655940 [MONT -MW7115.00] CKT 1 | 4.9234 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 655933 [N.MISRDG-MW7115.00] TO BUS 655940 [MONT -MW7115.00] CKT 1 | 4.911 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 658030 [DENISONWEST869.000] TO BUS 658031 [DENSOUMAIN8 69.000] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659060 [FINSTAD345 345.00] TO BUS 659336 [TANDE___-BE3345.00] CKT 1 | 4.8608 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659103 [ANTELP_1-BEG23.000] CKT 1 | 4.6286 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659107 [ANTELP_2-BEG23.000] CKT 1 | 4.629 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640386 [TWIN CH4 230.00] TO BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] CKT 1 | 4.8811 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659212 [DGC_____-BE3345.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659212 [DGC_____-BE3345.00] CKT 2 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659218 [COTEAU__-RR3345.00] CKT Z | 4.9473 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659384 [ROUNDUP_-BE3345.00] CKT 1 | 4.8498 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659101 [ANTELOPE-BE3345.00] TO BUS 659420 [AV.LS-BD-BE3345.00] CKT Z | 4.8723 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] TO BUS 659108 [LOGAN___-BE4230.00] CKT 1 | 2.1948 | FAIL | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  |  |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] TO BUS 659110 [LELAND_1-BEG22.000] CKT 1 | 4.7208 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659106 [LELAND_O-BE4230.00] TO BUS 659199 [BASIN___-BE4230.00] CKT 1 | 4.886 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659183 [CHARL_CK-BE3345.00] TO BUS 659384 [ROUNDUP_-BE3345.00] CKT 1 | 4.9287 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652211 [DAWSONC9 13.200] TO BUS 652403 [DAWSONC4 230.00] TO BUS 652404 [DAWSONC7 115.00] CKT 1 | 4.8716 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659422 [LO.LS-GR-BE3345.00] TO BUS 659423 [GR.LS-LO-BE3345.00] CKT 1 | 4.7325 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659424 [LO.LS-FT-BE3345.00] TO BUS 659428 [CC.LS-LO-BE3345.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 659535 [BEAVRHIL-GW4230.00] TO BUS 659536 [BEAVRHIL-GW7115.00] TO BUS 659537 [BEAVRHIL-GW913.200] CKT 1 | 4.9463 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 588210 [GEN-2016-130345.00] TO BUS 659105 [LELAND_O-BE3345.00] CKT 1 | 4.959 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 588211 [G16-130XFMR134.500] TO BUS 588212 [G16-130-GSU134.500] CKT 1 | 4.9573 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 615901 [GRE-STANTON4230.00] TO BUS 615600 [GRE-COAL CR4230.00] CKT 1 | 4.9332 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 615901 [GRE-STANTON4230.00] TO BUS 615900 [GRE-COAL TP4230.00] CKT 1 | 4.9396 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 615901 [GRE-STANTON4230.00] TO BUS 657756 [SQBUTTE4 230.00] CKT 1 | 4.9311 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640386 [TWIN CH4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640386 [TWIN CH4 230.00] TO BUS 640387 [TWIN CH7 115.00] TO BUS 643155 [TWIN CH T4 913.800] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652308 [SIOUXC39 13.800] TO BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] TO BUS 652566 [SIOUXCY5 161.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640386 [TWIN CH4 230.00] TO BUS 640387 [TWIN CH7 115.00] TO BUS 643156 [TWIN CH T6 913.800] CKT 2 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652391 [WILLISTON27 115.00] TO BUS 652421 [WILISTN7 115.00] CKT Z1 | 4.9388 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652391 [WILLISTON27 115.00] TO BUS 655935 [NW.WLSTN-MW7115.00] CKT 1 | 4.947 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652391 [WILLISTON27 115.00] TO BUS 661089 [LTLMUDY7 115.00] CKT 1 | 4.9457 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652391 [WILLISTON27 115.00] TO BUS 652400 [WILISTN4 230.00] TO BUS 652622 [WILISTN29 13.200] CKT 1 | 4.9391 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652403 [DAWSONC4 230.00] TO BUS 652616 [MINGUSVILLE4230.00] CKT 1 | 4.7207 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652404 [DAWSONC7 115.00] TO BUS 652200 [GLENDIVE7 115.00] CKT 1 | 4.9113 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652404 [DAWSONC7 115.00] TO BUS 652212 [GLENDIVEP2T7115.00] CKT 1 | 4.9493 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652404 [DAWSONC7 115.00] TO BUS 652401 [CIRCLE 7 115.00] CKT 1 | 4.9454 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652404 [DAWSONC7 115.00] TO BUS 661056 [LEWIS 7 115.00] CKT 1 | 4.9208 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652310 [SIOUXC49 13.800] TO BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] TO BUS 652566 [SIOUXCY5 161.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652405 [FTPECK 4 230.00] TO BUS 652406 [FTPECK 7 115.00] CKT 1 | 4.9447 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652405 [FTPECK 4 230.00] TO BUS 652414 [FTPECK4G 13.800] CKT 1 | 4.9369 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652405 [FTPECK 4 230.00] TO BUS 652415 [FTPECK5G 13.800] CKT 1 | 4.937 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652411 [MI CTYE4 230.00] TO BUS 661004 [BAKER 4 230.00] CKT 1 | 4.9316 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652411 [MI CTYE4 230.00] TO BUS 652412 [MI CTYE7 115.00] TO BUS 652217 [MI CTYE9 13.800] CKT 1 | 4.9489 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 659124 [DICKINSN-BE4230.00] CKT 1 | 4.9078 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 659309 [S.HEART_-RR4230.00] CKT Z | 4.9479 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 659448 [DAGLUM__-BE4230.00] CKT 1 | 4.9421 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 652424 [BELFELD3 345.00] TO BUS 652221 [BELFELD9 13.800] CKT 1 | 4.9345 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652425 [BELFELD4 230.00] TO BUS 652424 [BELFELD3 345.00] TO BUS 652220 [BELFELD29 13.800] CKT 1 | 4.9277 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652391 [WILLISTON27 115.00] TO BUS 655940 [MONT -MW7115.00] CKT 1 | 4.9192 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652444 [JAMESTN4 230.00] CKT 1 | 4.9348 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652457 [GARISN1G 13.800] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652458 [GARISN2G 13.800] CKT 1 | 4.9227 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652459 [GARISN3G 13.800] CKT 1 | 4.9228 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652466 [HILKEN 4 230.00] CKT 1 | 4.9418 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652441 [GARRISN4 230.00] TO BUS 652442 [GARRISN7 115.00] TO BUS 652642 [GARRISON 9 13.800] CKT 1 | 4.9339 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652456 [WASHBRN4 230.00] TO BUS 652325 [WASHBRN9 41.800] CKT 1 | 4.9481 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652456 [WASHBRN4 230.00] TO BUS 652426 [BISMARK4 230.00] CKT 1 | 4.7729 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 640540 [MEADOWGROVE4230.00] CKT 1 | 4.9479 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652507 [FTTHOMP4 230.00] CKT 1 | 4.9456 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652403 [DAWSONC4 230.00] TO BUS 652405 [FTPECK 4 230.00] CKT 1 | 4.915 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652510 [FTRANDL7 115.00] CKT 1 | 2.1956 | FAIL | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  |  |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652510 [FTRANDL7 115.00] CKT 2 | 2.1956 | FAIL | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  |  |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652526 [UTICAJC4 230.00] CKT 1 | 4.9483 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652547 [FTRDL34G 13.800] CKT 1 | 4.9484 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652548 [FTRDL56G 13.800] CKT 1 | 4.9484 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 652549 [FTRDL78G 13.800] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652509 [FTRANDL4 230.00] TO BUS 655475 [LAKPLAT-ER4 230.00] CKT 1 | 2.1955 | FAIL | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  |  |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652552 [SIOUXCY2 230.00] TO BUS 659900 [EAGLE___-NI4230.00] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652552 [SIOUXCY2 230.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] TO BUS 652304 [SIOUXC19 13.800] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652552 [SIOUXCY2 230.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] TO BUS 652305 [SIOUXC29 13.800] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652403 [DAWSONC4 230.00] TO BUS 652411 [MI CTYE4 230.00] CKT 1 | 4.9306 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652561 [DENISON5 161.00] TO BUS 652567 [DENISON4 230.00] TO BUS 652657 [DENISON 9 13.800] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652565 [SIOUXCY4 230.00] TO BUS 652567 [DENISON4 230.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652566 [SIOUXCY5 161.00] TO BUS 635223 [PLYMOTH5 161.00] CKT 1 | 4.9486 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652566 [SIOUXCY5 161.00] TO BUS 652563 [SPENCER5 161.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652566 [SIOUXCY5 161.00] TO BUS 652574 [SIOUXCY8 69.000] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 652567 [DENISON4 230.00] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652583 [DENISON8 69.000] TO BUS 652567 [DENISON4 230.00] CKT 2 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652603 [EXIRA 5 161.00] TO BUS 631069 [ANTA TP5 161.00] CKT 1 | 4.9487 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652603 [EXIRA 5 161.00] TO BUS 658000 [EXIRA 1G 13.800] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
01 NORTH | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 652603 [EXIRA 5 161.00] TO BUS 658001 [EXIRA 2G 13.800] CKT 1 | 4.9488 | FAIL | Leland Olds 345kV substation | GEN-2019-037 | GEN-2016-130 |  |  | 115kV Strandahl sub | GEN-2018-067 |  | WAPA-UGP Mingusville 230kV | GEN-2019-023 | GEN-2018-069
02 NEBRASKA | 25SP | Base | 5.6299 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | Base | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | Base | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | Base | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | Base | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | Base | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763443 [G18-131-TAP 345.00] CKT 1 | 1.3715 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5607 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 3.2361 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | GEN-2019-039
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 3.2361 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | GEN-2019-039
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 3.2361 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | GEN-2019-039
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 3.2361 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | GEN-2019-039
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 3.2361 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | GEN-2019-039
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 3.2361 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | GEN-2019-039
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640230 [HOSK.T89 34.500] CKT 1 | 5.6109 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 5.3114 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.7529 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.7529 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.7529 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.7529 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.7529 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.7529 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.7529 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.7529 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.7529 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.7529 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.711 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.711 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.711 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.711 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.711 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.711 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.711 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.711 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.711 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.711 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.7542 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.7542 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.7542 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.7542 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.7542 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.7542 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.7542 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.7542 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.7542 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.7542 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640525 [TOBIAS 3345.00] CKT 1 | 3.7488 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640525 [TOBIAS 3345.00] CKT 1 | 3.7488 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640525 [TOBIAS 3345.00] CKT 1 | 3.7488 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640525 [TOBIAS 3345.00] CKT 1 | 3.7488 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640525 [TOBIAS 3345.00] CKT 1 | 3.7488 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640525 [TOBIAS 3345.00] CKT 1 | 3.7488 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640525 [TOBIAS 3345.00] CKT 1 | 3.7488 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640525 [TOBIAS 3345.00] CKT 1 | 3.7488 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640525 [TOBIAS 3345.00] CKT 1 | 3.7488 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640525 [TOBIAS 3345.00] CKT 1 | 3.7488 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.7044 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.7044 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.7044 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.7044 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.7044 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.7044 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.7044 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.7044 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.7044 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.7044 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] CKT 1 | 5.6291 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7352 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7352 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7352 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7352 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7352 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7352 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7352 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7352 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7352 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7352 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.7506 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.7506 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.7506 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.7506 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.7506 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.7506 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.7506 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.7506 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.7506 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.7506 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6603 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6603 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6603 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6603 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6603 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6603 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6603 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6603 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6603 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6603 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7516 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5356 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5356 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5356 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5356 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5356 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5356 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5356 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5356 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5356 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.5356 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.7377 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.7377 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.7377 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.7377 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.7377 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.7377 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.7377 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.7377 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.7377 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.7377 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.2284 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.2284 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.2284 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.2284 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.2284 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.2284 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.2284 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.2284 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.2284 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.2284 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.7456 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.7456 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.7456 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.7456 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.7456 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.7456 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.7456 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.7456 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.7456 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.7456 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.7424 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.7424 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.7424 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.7424 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.7424 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.7424 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.7424 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.7424 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.7424 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.7424 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.7599 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.7599 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.7599 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.7599 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.7599 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.7599 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.7599 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.7599 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.7599 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.7599 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.7483 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.7483 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.7483 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.7483 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.7483 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.7483 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.7483 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.7483 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.7483 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.7483 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.7629 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.7629 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.7629 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.7629 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.7629 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.7629 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.7629 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.7629 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.7629 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.7629 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.7432 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.7432 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.7432 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.7432 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.7432 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.7432 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.7432 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.7432 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.7432 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.7432 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 653871 [GR ISLD-LNX3345.00] CKT Z | 5.6277 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.754 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.7533 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6235 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6235 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6235 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6235 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6235 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6235 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6235 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6235 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6235 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6235 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.752 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.6251 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.6251 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.6251 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.6251 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.6251 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.6251 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.6251 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.6251 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.6251 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.6251 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6969 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6969 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6969 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6969 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6969 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6969 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6969 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6969 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6969 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6969 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7854 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7854 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7854 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7854 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7854 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7854 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7854 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7854 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7854 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7854 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.7396 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7531 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.7387 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.7387 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.7387 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.7387 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.7387 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.7387 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.7387 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.7387 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.7387 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.7387 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640417 [RISNGCY8 69.000] TO BUS 643127 [RISINGCTYT2913.800] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.6202 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.747 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.747 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.747 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.747 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.747 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.747 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.747 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.747 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.747 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.747 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.5313 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.5313 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.5313 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.5313 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.5313 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.5313 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.5313 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.5313 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.5313 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.5313 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.7286 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.7286 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.7286 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.7286 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.7286 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.7286 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.7286 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.7286 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.7286 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.7286 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.7101 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6938 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6938 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6938 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6938 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6938 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6938 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6938 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6938 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6938 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6938 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.7338 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.7338 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.7338 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.7338 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.7338 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.7338 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.7338 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.7338 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.7338 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.7338 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.7473 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.7473 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.7473 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.7473 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.7473 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.7473 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.7473 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.7473 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.7473 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.7473 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7172 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7172 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7172 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7172 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7172 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7172 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7172 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7172 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7172 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7172 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.75 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.75 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.75 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.75 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.75 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.75 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.75 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.75 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.75 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.75 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.7522 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7507 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.7537 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.7527 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 3.7164 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 3.7164 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 3.7164 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 3.7164 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 3.7164 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 3.7164 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 3.7164 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 3.7164 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 3.7164 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 3.7164 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7403 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7403 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7403 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7403 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7403 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7403 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7403 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7403 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7403 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7403 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7371 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7371 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7371 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7371 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7371 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7371 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7371 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7371 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7371 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.7371 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2987 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2987 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2987 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2987 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2987 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2987 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2987 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2987 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2987 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2987 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.7099 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.7099 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.7099 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.7099 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.7099 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.7099 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.7099 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.7099 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.7099 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.7099 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.7501 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.7526 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.7349 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.7349 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.7349 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.7349 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.7349 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.7349 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.7349 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.7349 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.7349 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.7349 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 5.6299 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.7494 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.739 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.739 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.739 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.739 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.739 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.739 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.739 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.739 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.739 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.739 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.7385 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.7385 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.7385 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.7385 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.7385 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.7385 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.7385 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.7385 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.7385 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.7385 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.7538 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 3.7524 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 3.7515 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.7489 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.7528 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.7525 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.7536 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.7535 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.7532 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7514 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7514 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7514 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7514 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7514 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7514 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7514 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7514 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7514 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.7514 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640010 [GENTLM1G 23.000] CKT 1 | 3.7512 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.7534 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | Base | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | Base | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | Base | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | Base | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | Base | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 3 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640302 [OGALALA4 230.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763443 [G18-131-TAP 345.00] CKT 1 | 1.3145 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4641 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1767 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | GEN-2019-039
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1767 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | GEN-2019-039
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1767 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | GEN-2019-039
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1767 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | GEN-2019-039
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1767 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Columbus Southeast-Rising City 115kV | GEN-2019-039
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640230 [HOSK.T89 34.500] CKT 1 | 3.6665 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640230 [HOSK.T89 34.500] CKT 1 | 3.6665 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640230 [HOSK.T89 34.500] CKT 1 | 3.6665 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640230 [HOSK.T89 34.500] CKT 1 | 3.6665 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640230 [HOSK.T89 34.500] CKT 1 | 3.6665 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640230 [HOSK.T89 34.500] CKT 1 | 3.6665 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640230 [HOSK.T89 34.500] CKT 1 | 3.6665 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640230 [HOSK.T89 34.500] CKT 1 | 3.6665 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640230 [HOSK.T89 34.500] CKT 1 | 3.6665 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640230 [HOSK.T89 34.500] CKT 1 | 3.6665 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 3.4652 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 3.4652 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 3.4652 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 3.4652 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 3.4652 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 3.4652 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 3.4652 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 3.4652 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 3.4652 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640560 [WAKEFIELD 4230.00] CKT 1 | 3.4652 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 643083 [HOSKINS T1 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.6367 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.6367 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.6367 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.6367 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.6367 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.6367 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.6367 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.6367 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.6367 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640080 [BELDEN 7 115.00] CKT 1 | 3.6367 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640296 [NORFK.N7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640298 [NORFOLK7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.6373 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.6373 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.6373 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.6373 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.6373 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.6373 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.6373 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.6373 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.6373 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640363 [STNTN.N7 115.00] CKT 1 | 3.6373 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.6811 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.6811 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.6811 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.6811 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.6811 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.6811 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.6811 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.6811 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.6811 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643085 [HOSKINS T3 913.800] CKT 1 | 3.6811 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640229 [HOSKINS9 34.500] TO BUS 643086 [HOSKINS T6 913.800] CKT 1 | 3.6812 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646398 [S1398 5 161.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 640235 [HUMBOLT7 115.00] TO BUS 643087 [HUMBOLDT T2913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 647975 [S975 8 69.000] TO BUS 648275 [S975T4 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] TO BUS 640253 [KEYSTON7 115.00] TO BUS 640254 [KEYSTON9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.6318 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.6318 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.6318 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.6318 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.6318 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.6318 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.6318 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.6318 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.6318 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.6318 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 650189 [103&ROKEBY3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] CKT 1 | 3.6774 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] CKT 1 | 3.6774 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] CKT 1 | 3.6774 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] CKT 1 | 3.6774 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 531451 [MINGO 7 345.00] CKT 1 | 3.6774 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640325 [REDWILO3 345.00] TO BUS 640326 [REDWILO7 115.00] TO BUS 640327 [REDWILO9 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6633 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6633 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6633 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6633 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6633 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6633 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6633 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6633 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6633 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6633 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640316 [PAWNEEL7 115.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640375 [TAMORA 7 115.00] CKT 1 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643134 [SEWARD T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] TO BUS 640341 [SEWARD 9 34.500] TO BUS 643135 [SEWARD T2 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6205 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6205 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6205 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6205 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6205 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6205 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6205 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6205 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6205 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 763982 [G19-069-TAP 345.00] CKT 1 | 2.6205 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 640133 [COLMBUS4 230.00] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640362 [STERLNG7 115.00] TO BUS 647974 [S974 8 69.000] TO BUS 643144 [STERLING T1913.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6779 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6779 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6779 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6779 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6779 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6779 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6779 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6779 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6779 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6779 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640510 [HOLT.CO3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.6788 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.6788 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.6788 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.6788 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.6788 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.6788 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.6788 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.6788 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.6788 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] TO BUS 640381 [THEDFRD7 115.00] TO BUS 640570 [THEDFORD9 13.800] CKT 1 | 3.6788 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.471 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.471 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.471 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.471 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.471 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.471 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.471 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.471 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.471 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 763031 [G18-065-TAP 345.00] CKT 1 | 3.471 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640115 [CO.LINE7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6106 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6106 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6106 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6106 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6106 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6106 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6106 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6106 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6106 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640149 [CREITON7 115.00] CKT 1 | 3.6106 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.6728 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.6728 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.6728 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.6728 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.6728 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.6728 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.6728 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.6728 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.6728 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 | 3.6728 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.6697 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.6697 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.6697 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.6697 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.6697 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.6697 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.6697 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.6697 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.6697 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 2 | 3.6697 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.6775 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.6775 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.6775 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.6775 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.6775 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.6775 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.6775 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.6775 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.6775 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 643254 [UPSTREAM.W 7115.00] CKT 1 | 3.6775 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.6763 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.6763 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.6763 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.6763 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.6763 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.6763 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.6763 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.6763 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.6763 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640522 [ANTELOPE 869.000] TO BUS 643182 [ANTELOPE.T2913.800] CKT 1 | 3.6763 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.6893 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.6893 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.6893 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.6893 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.6893 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.6893 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.6893 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.6893 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.6893 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640589 [SHOLES.W 3345.00] CKT 1 | 3.6893 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.6899 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.6899 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.6899 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.6899 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.6899 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.6899 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.6899 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.6899 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.6899 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 640598 [HAYSTACK.WD3345.00] CKT 1 | 3.6899 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] TO BUS 643271 [PLUMBCR.W 3345.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640596 [MONOLITHT1 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] TO BUS 640597 [MONOLITHT2 913.800] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6648 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6648 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6648 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6648 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6648 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6648 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6648 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6648 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6648 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6648 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 3 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646280 [S1280 5 161.00] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 646244 [S1244 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646366 [S1366 5 161.00] TO BUS 647866 [S6866 8 69.000] TO BUS 648266 [S1366T29 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 646263 [S1263 5 161.00] TO BUS 648263 [S1263T19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647101 [AUBRNT 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647973 [S973 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647963 [S963 8 69.000] TO BUS 647977 [S977 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647967 [S967 8 69.000] TO BUS 647968 [S968 8 69.000] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648605 [NC1HS1X9 4.2000] TO BUS 648606 [NC1HS1Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] TO BUS 648607 [NC1HS2X9 4.2000] TO BUS 648608 [NC1HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648615 [NC2HS1X9 13.800] TO BUS 648616 [NC2HS1Y9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] TO BUS 648617 [NC2HS2X9 4.2000] TO BUS 648618 [NC2HS2Y9 4.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650238 [20PIONEERS7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650290 [ROKEBY 7 115.00] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650342 [FOLSM&PHIL9 12.470] TO BUS 650542 [421TERTIARY 7.2000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] TO BUS 650247 [40&BENNET 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640271 [MCCOOL 3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 653871 [GR ISLD-LNX3345.00] CKT Z | 3.6759 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 653871 [GR ISLD-LNX3345.00] CKT Z | 3.6759 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 653871 [GR ISLD-LNX3345.00] CKT Z | 3.6759 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 653871 [GR ISLD-LNX3345.00] CKT Z | 3.6759 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 653871 [GR ISLD-LNX3345.00] CKT Z | 3.6759 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 653871 [GR ISLD-LNX3345.00] CKT Z | 3.6759 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 653871 [GR ISLD-LNX3345.00] CKT Z | 3.6759 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 653871 [GR ISLD-LNX3345.00] CKT Z | 3.6759 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 653871 [GR ISLD-LNX3345.00] CKT Z | 3.6759 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 653871 [GR ISLD-LNX3345.00] CKT Z | 3.6759 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653314 [GR ISL19 13.800] CKT 1 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 653316 [GR ISL29 13.800] CKT 2 | 3.6797 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.6793 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.6793 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.6793 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.6793 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.6793 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.6793 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.6793 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.6793 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.6793 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] TO BUS 640200 [GR ISLD4 230.00] TO BUS 643071 [GR ISLD T6 913.800] CKT 3 | 3.6793 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.6814 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.6814 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.6814 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.6814 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.6814 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.6814 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.6814 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.6814 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.6814 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 763713 [G19-039-TER113.800] TO BUS 763714 [GEN-2019-039115.00] TO BUS 763715 [G19-039-XFM134.500] CKT 1 | 3.6814 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 2 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640362 [STERLNG7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 2 & 3 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.5642 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.5642 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.5642 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.5642 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.5642 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.5642 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.5642 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.5642 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.5642 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640293 [NELIGH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.5642 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640593 [MONOLITH 9 34.500] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 2 & 3 | 3.6806 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640172 [FIRTH 9 34.500] TO BUS 643057 [FIRTH T1 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 2 | 3.6785 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640500 [THEDFRD3 345.00] CKT 1 | 3.6777 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640185 [G.GENT19 13.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 643066 [GENTLEMANT2913.800] CKT 2 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.6951 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.6951 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.6951 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.6951 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.6951 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.6951 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.6951 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.6951 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.6951 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640588 [TURTLE.CRK 3345.00] CKT 1 | 3.6951 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.5505 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.5505 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.5505 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.5505 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.5505 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.5505 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.5505 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.5505 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.5505 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640227 [HOSKINS4 230.00] TO BUS 643082 [HOSKINS T2 913.800] CKT 1 | 3.5505 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6217 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6217 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6217 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6217 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6217 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6217 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6217 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6217 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6217 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] TO BUS 640228 [HOSKINS7 115.00] TO BUS 640231 [HOSKNS19 13.800] CKT 1 | 3.6217 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640234 [HUMBOLT5 161.00] TO BUS 646280 [S1280 5 161.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7359 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7359 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7359 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7359 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7359 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7359 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7359 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7359 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7359 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 640226 [HOSKINS3 345.00] CKT 1 | 2.7359 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6661 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6661 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6661 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6661 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6661 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6661 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6661 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6661 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6661 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640590 [MONOLITH 3 345.00] CKT 1 | 3.6661 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640277 [MOORE 3 345.00] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640280 [MOORE 9 13.800] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] CKT 1 | 3.6799 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6798 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640278 [SHELDON7 115.00] TO BUS 640279 [SHELDON9 34.500] TO BUS 643104 [SHELDON T4 913.800] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.6656 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.6656 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.6656 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.6656 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.6656 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.6656 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.6656 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.6656 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.6656 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640340 [SEWARD 7 115.00] CKT 1 | 3.6656 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640328 [RISNGCY7 115.00] TO BUS 640329 [RISNGCY9 34.500] TO BUS 643126 [RISINGCTYT1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640342 [SHELCRK3 345.00] TO BUS 640343 [SHELCRK4 230.00] TO BUS 643136 [SHELLCRK T1913.800] CKT 1 | 3.549 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.6732 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.6732 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.6732 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.6732 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.6732 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.6732 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.6732 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.6732 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.6732 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640374 [SWEET W3 345.00] TO BUS 653571 [GR ISLD3 345.00] CKT 1 | 3.6732 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640011 [GENTLM2G 24.000] TO BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] CKT 1 | 5.5376 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.466 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.466 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.466 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.466 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.466 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.466 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.466 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.466 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.466 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640520 [ANTELOPE 3345.00] TO BUS 640521 [ANTELOPE 7115.00] TO BUS 640524 [ANTELOPE 913.800] CKT 1 | 3.466 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 646366 [S1366 5 161.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648600 [NC1HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 646258 [S1258 5 161.00] TO BUS 648610 [NC2HS 5 161.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647963 [S963 8 69.000] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 5.5426 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 647111 [W BROCK8 69.000] TO BUS 647967 [S967 8 69.000] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 650242 [FOLSM&PHIL7 115.00] TO BUS 650246 [SW7&BENNET7 115.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560746 [G13-002-TAP 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 583700 [GEN-2013-019115.00] TO BUS 583701 [G13-019XFMR134.500] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587680 [GEN-2016-074345.00] TO BUS 587681 [G16-074XFMR134.500] CKT 1 | 3.6807 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6757 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6757 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6757 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6757 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6757 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6757 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6757 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6757 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6757 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640019 [SHELDN1G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6757 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.6588 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.6588 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.6588 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.6588 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.6588 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.6588 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.6588 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.6588 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.6588 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 87487 [J748POI 345.00] CKT 1 | 3.6588 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] CKT 2 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.6324 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.6324 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.6324 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.6324 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.6324 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.6324 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.6324 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.6324 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.6324 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635213 [NEAL 3G 22.000] CKT 1 | 3.6324 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6145 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6145 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6145 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6145 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6145 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6145 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6145 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6145 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6145 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635214 [NEAL 4G 24.000] CKT 1 | 3.6145 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.6632 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.6632 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.6632 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.6632 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.6632 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.6632 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.6632 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.6632 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.6632 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635252 [J412 POI 3 345.00] CKT 1 | 3.6632 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.6758 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.6758 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.6758 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.6758 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.6758 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.6758 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.6758 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.6758 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.6758 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 652564 [SIOUXCY3 345.00] CKT 1 | 3.6758 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6463 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6463 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6463 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6463 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6463 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6463 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6463 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6463 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6463 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 762779 [G18-043-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6463 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 635200 [RAUN 3 345.00] TO BUS 635201 [RAUN 5 161.00] TO BUS 635205 [RAUN1XT9 13.800] CKT 1 | 3.6802 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6753 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640312 [PAULINE3 345.00] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6764 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6764 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6764 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6764 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6764 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6764 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6764 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6764 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6764 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640020 [SHELDN2G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6764 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640066 [AXTELL 7 115.00] TO BUS 640067 [AXTELL 9 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640022 [BPS GT1G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640023 [BPS GT2G 13.800] CKT 1 | 3.679 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640024 [BPS ST3G 13.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640076 [BEATRCE7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640111 [CLATONA7 115.00] TO BUS 640112 [CLATONA9 34.500] TO BUS 643035 [CLATONIA T1913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640028 [COLCOG1G 13.800] CKT 1 | 5.5018 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640122 [COL.DRY7 115.00] CKT 2 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640021 [HALLAM3G 13.800] TO BUS 640278 [SHELDON7 115.00] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6669 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6669 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6669 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6669 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6669 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6669 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6669 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6669 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6669 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640119 [COL.COG7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6669 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6654 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6654 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6654 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6654 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6654 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6654 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6654 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6654 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6654 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640124 [COL.SE 7 115.00] TO BUS 763718 [G19-039-TAP 115.00] CKT 1 | 3.6654 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2474 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2474 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2474 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2474 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2474 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2474 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2474 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2474 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2474 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 650114 [NW68HOLDRG3 345.00] CKT 1 | 3.2474 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.6379 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.6379 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.6379 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.6379 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.6379 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.6379 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.6379 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.6379 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.6379 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640125 [COLMB.E3 345.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] TO BUS 640129 [COLMB.T9 13.800] CKT 1 | 3.6379 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640006 [COLMBS1G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640007 [COLMBS2G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640008 [COLMBS3G 13.800] CKT 1 | 3.6768 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640127 [COLMB.E7 115.00] CKT 1 | 3.6792 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640134 [KELLY 7 115.00] CKT 1 | 3.6794 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.6627 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.6627 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.6627 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.6627 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.6627 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.6627 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.6627 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.6627 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.6627 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640151 [CRESTON7 115.00] CKT 1 | 3.6627 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640065 [AXTELL 3 345.00] TO BUS 640374 [SWEET W3 345.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.675 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.675 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.675 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.675 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.675 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.675 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.675 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.675 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.675 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640181 [GENOA 7 115.00] CKT 1 | 3.675 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640336 [SCHUYLR7 115.00] CKT 1 | 3.6663 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.6662 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.6662 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.6662 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.6662 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.6662 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.6662 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.6662 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.6662 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.6662 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640345 [SILVRCK7 115.00] CKT 1 | 3.6662 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643041 [COLUMBUS T5913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640136 [COLMBUS7 115.00] TO BUS 640137 [COLMBUS9 34.500] TO BUS 643042 [COLUMBUS T6913.800] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 300039 [7FAIRPT 345.00] CKT 1 | 5.541 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 541199 [ST JOE 7 345.00] CKT 1 | 5.5398 | FAIL | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 |  |  | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 635017 [ATCHSN 3 345.00] CKT 1 | 3.6808 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.6738 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.6738 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.6738 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.6738 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.6738 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.6738 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.6738 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.6738 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.6738 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640009 [COOPER1G 22.000] CKT 1 | 3.6738 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT 1 | 3.6796 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640088 [BPS SUB7 115.00] TO BUS 640111 [CLATONA7 115.00] CKT 1 | 3.6795 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640142 [COOPER T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640139 [COOPER 3 345.00] TO BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 643172 [COOPER T5 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640140 [COOPER 5 161.00] TO BUS 640446 [COOPER 869.000] TO BUS 643173 [COOPER T6 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640174 [FRIEND 7 115.00] CKT 1 | 3.6804 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643048 [CRETE T1 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640153 [CRETE__7 115.00] TO BUS 640154 [CRETE G 34.500] TO BUS 643049 [CRETE T2 913.800] CKT 1 | 3.6805 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640171 [FIRTH 7 115.00] TO BUS 640591 [MONOLITH 7 115.00] CKT 1 | 3.6801 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6778 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6778 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6778 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6778 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6778 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6778 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6778 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6778 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6778 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640183 [GENTLMN3 345.00] TO BUS 763410 [G18-125-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6778 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
02 NEBRASKA | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 640184 [GENTLMN4 230.00] TO BUS 640286 [N.PLATT4 230.00] CKT 1 | 3.6803 | FAIL | Shell Creek-Hoskins 345kv Line | GEN-2019-073 | GEN-2019-070 | GEN-2019-069 | GEN-2018-083 | Antelope - Hoskins 345 kV | GEN-2018-132 | GEN-2018-131 | Antelope - Hoskins 345 kV Substation | GEN-2018-068 | GEN-2018-065
03 CENTRAL | 25SP | Base | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 4.5989 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.5837 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 4.5837 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 4.5985 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 4.5985 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 4.5967 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 4.599 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 3.0651 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 4.5986 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 4.5938 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 4.5715 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.161 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 4.2726 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 4.5306 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 4.3797 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 4.5883 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 4.5921 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5803 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5737 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.4909 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.3889 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 4.6 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 4.5935 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 4.5995 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5897 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 4.561 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 4.5593 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 4.5878 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 4.5927 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 4.5978 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 4.6317 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 4.5979 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 4.6318 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.5952 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 4.5952 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 2.8582 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5878 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 2.7947 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 4.4924 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 4.6009 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 4.5918 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 4.5969 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533065 [SG12COL4 138.00] CKT 1 | 4.5896 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 4.5986 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 4.5975 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.5402 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 4.5984 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 4.598 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 4.5984 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 4.5984 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 4.5981 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 4.5962 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 4.5545 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 4.5721 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 4.5693 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 4.5958 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 4.3806 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 4.5994 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 4.5994 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 4.5994 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 4.5994 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539132 [SPRVILL-EHV2230.00] CKT 1 | 4.6002 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 4.6004 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539133 [SVWF2-TX1 34.500] TO BUS 539134 [SVWF2-TERT1 13.800] CKT 1 | 4.5994 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 4.5959 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 4.5922 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 4.5934 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 4.5387 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539674 [BARBER 4 138.00] CKT 1 | 4.5822 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 4.5941 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 4.3925 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 4.4586 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.5987 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 4.3471 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 4.4688 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 4.5232 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 4.598 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 4.595 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 2.6112 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.3879 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | North Fort Dodge 115kV Substation | GEN-2019-044
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 2.1931 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | North Fort Dodge 115kV Substation | GEN-2019-044 |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.0747 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.8855 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | North Fort Dodge 115kV Substation | GEN-2019-044
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.3494 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.0694 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.602 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.1893 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.2273 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.5918 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 2.3425 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 4.5985 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 4.6049 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.5968 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.4962 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.3925 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 4.5905 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.598 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.5999 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 4.5952 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 4.601 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 4.584 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 4.6003 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.5902 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 4.6133 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 4.6109 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.5877 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.5856 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 4.6079 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.6079 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.6337 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 4.6054 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 4.6054 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 4.605 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 4.6051 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 4.6107 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 4.5998 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.4972 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.604 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.5686 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.604 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 4.591 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5889 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.5898 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.6046 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 4.5896 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 4.5985 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 4.5864 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 4.598 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 4.5987 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 588360 [GEN-2016-153345.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 589240 [GEN-2017-086345.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.6009 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 4.5999 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 4.5999 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.5992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 4.5991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 4.599 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 4.5978 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 4.6005 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 4.6005 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5841 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.6116 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 4.6011 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5189 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5212 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4899 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 4.5953 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.4255 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.5715 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 3.2838 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Spearville to Clark County 345 kV line | GEN-2019-030 |  | Clark County 345kV substation | GEN-2019-063 | GEN-2019-058 | GEN-2012-024 | GEN-2011-008 | North Fort Dodge 115kV Substation | GEN-2019-044 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5981 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 4.6329 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 999532 [SCJ1X1 13.800] CKT 2 | 4.5989 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 4.5984 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 4.4547 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 4.3695 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 4.5752 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 4.6023 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.5901 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 4.592 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 4.4274 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 4.2001 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 4.2368 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 4.5865 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539715 [FTDDGDV1 34.500] TO BUS 539915 [FTDODG-T 2.4000] CKT 1 | 4.5951 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 4.0762 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 4.3655 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 4.5914 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 4.6031 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.5973 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 4.5843 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 4.6212 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 4.5978 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 4.5916 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 4.5982 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 4.5982 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5814 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5784 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 4.6079 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 4.6125 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 4.6116 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 4.6109 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 4.5894 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 4.5894 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 4.5864 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 4.5999 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 4.5999 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 4.5991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 4.599 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 4.5907 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 505500 [STK #1 1 13.800] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 4.5958 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 4.5957 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 4.5987 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 4.5986 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 4.5991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 4.5925 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 4.5988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 4.5984 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 4.5984 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 4.5909 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 4.5987 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5873 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 4.5986 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 4.5981 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | Base | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 300782 [2MORGAN 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] CKT 1 | 4.4994 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 520409 [WFEC_RNFRO4 138.00] CKT 1 | 4.4994 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 4.5517 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 4.5517 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515648 [GRNTWD12 34.500] TO BUS 515650 [GRNTWDT2 12.500] CKT 1 | 4.5517 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] TO BUS 515647 [GRNTWD11 34.500] TO BUS 515649 [GRNTWDT1 12.500] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.4809 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 4.4809 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 514795 [KNOBHIL4 138.00] CKT 1 | 4.499 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520436 [ROSEVLY4 138.00] CKT 1 | 4.499 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 4.4965 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 4.5481 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 4.5481 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 520999 [MOORLND4 138.00] CKT 1 | 4.5481 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 4.4991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 4.5516 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 4.5516 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 763769 [GEN-2019-045138.00] CKT 1 | 4.5516 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] CKT 1 | 2.9868 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 4.4989 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 4.5515 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 4.5515 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 1 | 4.5515 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530610 [SHAYS_230 230.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 530553 [S HAYS 3 115.00] TO BUS 530632 [SHYS1 1 12.470] CKT 1 | 4.4729 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 560082 [G16-050-TAP 345.00] CKT 1 | 3.0736 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 4.1424 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 530584 [POSTROCK6 230.00] TO BUS 530673 [POSTROCK1 13.800] CKT 1 | 3.0673 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] TO BUS 530626 [HZRT1 1 12.500] CKT 1 | 4.2865 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530688 [BUFLOCRK6 230.00] CKT 1 | 4.4888 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 4.4902 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 4.5456 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 4.5456 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 530623 [RICE 3 115.00] TO BUS 530687 [RICET1 12.470] CKT 1 | 4.5456 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4795 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4929 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4929 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4929 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.3941 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.3177 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.3177 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 4.3177 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 4.5015 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 515853 [DGRASSE4 138.00] TO BUS 515854 [DGRASSE1 13.800] CKT 1 | 4.4925 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 4.5017 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4958 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5502 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5502 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 587884 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5502 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 4.4622 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 4.5388 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 4.5388 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 4.5388 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 4.4612 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 4.5384 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 4.5384 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 4.5384 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 4.4851 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 4.5391 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 4.5391 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 4.5391 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 4.4909 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 4.5445 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 4.5445 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 4.5445 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 4.4991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.4954 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 2 | 4.4954 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530582 [S HAYS6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 2.7882 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4835 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5368 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5368 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5368 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 2.7453 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 4.4028 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 4.5229 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 4.5229 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] CKT 1 | 4.5229 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 4.4928 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 4.5493 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 4.5493 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] TO BUS 533417 [EMCPHER3 115.00] TO BUS 532894 [EMCPHER1 13.800] CKT 1 | 4.5493 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z2 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533054 [MAIZE 4 138.00] CKT 1 | 4.4973 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 589060 [GEN-2017-068138.00] CKT 1 | 4.4991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 760641 [GEN-2017-226138.00] CKT 1 | 4.4984 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.4445 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 762922 [GEN-2018-057138.00] CKT 1 | 4.4991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] CKT 1 | 4.4984 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] CKT 1 | 4.4991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 533047 [GILL 4 138.00] CKT 1 | 4.4991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB 138.00] CKT 1 | 4.4985 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 138.00] CKT 1 | 4.4965 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 4.4526 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 4.5036 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 4.5036 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 4.5036 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 4.4729 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 4.4701 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 4.4957 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 4.5501 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 4.5501 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 4.5501 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530680 [HEIZER 6 230.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] CKT 1 | 4.2866 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 534011 [K1 CLCT1 34.500] CKT 1 | 4.4997 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 534001 [K1 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534031 [K1 WFTX1 13.800] CKT 1 | 4.4997 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 534012 [K2 CLCT1 34.500] CKT 1 | 4.4999 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 534002 [K2 LV 1 34.500] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] TO BUS 534032 [K2 WFTX1 13.800] CKT 1 | 4.4999 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539752 [SVWF1-TX1 34.500] TO BUS 539743 [SVWF1-TERT1 13.800] CKT 1 | 4.5015 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539631 [FLATRWD4 138.00] CKT 1 | 4.4961 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539668 [HARPER 4 138.00] CKT 1 | 4.4924 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 530686 [RICE 6 230.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] CKT 1 | 4.4903 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] CKT 1 | 4.3095 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 2 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 530601 [HEIZER 3 115.00] CKT 1 | 4.2544 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 4.3817 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 4.4512 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 4.4512 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539642 [ELLSWTP3 115.00] CKT 1 | 4.4512 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539677 [GRTBEND1 13.800] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539684 [OTISSUB3 115.00] CKT 1 | 4.4991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539719 [GRTBEND1 34.500] TO BUS 539921 [GRTBENDT 7.2000] CKT 1 | 4.4966 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 4.1588 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531468 [SPERTER1 13.800] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] CKT 1 | 2.5474 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 3.9809 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 4.8101 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | North Fort Dodge 115kV Substation | GEN-2019-044
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.2778 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.2778 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.2778 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.2778 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.2778 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 763862 [G19-054-TAP 230.00] CKT 1 | 4.2778 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 3.973 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.5018 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.0993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.1559 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.1559 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] CKT 1 | 4.1559 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.4922 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 763850 [G19-055-TAP 230.00] CKT 1 | 2.2886 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539628 [NW-DGTP3 115.00] CKT 1 | 4.4991 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539778 [GYCOTAP3 115.00] CKT 1 | 4.5039 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.4971 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.5489 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.5489 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] TO BUS 539735 [W-DODGE1 34.500] TO BUS 539939 [W-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.5489 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.4024 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.3252 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.3252 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 4.3252 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539707 [24-FREY1 34.500] TO BUS 539661 [24-FREY3 115.00] TO BUS 539907 [24-FREYT 13.800] CKT 1 | 4.4955 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.4982 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.4997 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539664 [GRNBURG3 115.00] CKT 1 | 4.4957 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] TO BUS 539761 [SSTARW 3 115.00] CKT 1 | 4.5011 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] CKT 1 | 4.4847 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 4.5015 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.4903 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.5457 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.5457 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539802 [THISTLE T1 13.800] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.5457 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 539815 [IRONWOOD WF7345.00] CKT 1 | 4.5122 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 579480 [GEN-2008-124345.00] CKT 1 | 4.5098 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.4859 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.5009 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.5009 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 4.5009 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539810 [BUS-0421 34.500] CKT 1 | 4.5065 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.5065 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.5354 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539842 [G11-008XFMR134.500] CKT 1 | 4.5058 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] TO BUS 539849 [G11-008XFMR234.500] CKT 1 | 4.5058 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539854 [G11-008XFMR334.500] CKT 1 | 4.5056 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] TO BUS 539856 [G11-008XFMR434.500] CKT 1 | 4.5057 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] TO BUS 539861 [G11-008XFMR534.500] CKT 1 | 4.5099 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541211 [BLSPS 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541226 [GRAINVL5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] CKT 1 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-T 13.800] CKT 1 | 4.4998 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541237 [BLSPW 5 161.00] CKT 1 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] CKT 1 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541215 [HLLMRK 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541244 [ORRICK 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 3 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 548808 [ECKLES-161 161.00] CKT 1 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543092 [LAKCTY 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] TO BUS 543091 [DUNCNRD2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.3666 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.5086 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.5086 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.5086 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547437 [CUPSUB 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547613 [GRN614 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547528 [BOL 73 2 69.000] TO BUS 547701 [BOL 73 1 12.500] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547473 [RDS295 5 161.00] TO BUS 763696 [G19-035-TAP 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547472 [TIP292 5 161.00] CKT 1 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547479 [LAR382 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547480 [MON383 5 161.00] TO BUS 547591 [MON383 2 69.000] TO BUS 547712 [MON383 1 12.500] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547493 [BOL431 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.4618 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.5172 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.5172 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 4.5172 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547604 [BHJ415 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547552 [LAW260 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547540 [MON152 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547578 [AUR355 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 4.5518 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 4.5518 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547611 [MAR437 2 69.000] CKT 1 | 4.5518 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 762992 [G18-063-TAP 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547612 [BOL602 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547635 [FRP217 1 34.500] TO BUS 547717 [FRP217 12.500] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 4.4899 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547567 [BRT323 2 69.000] TO BUS 547440 [EXP450T2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547576 [REP345 2 69.000] TO BUS 547443 [REP451 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547585 [DAD368 2 69.000] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] TO BUS 547711 [DAD368 1 12.500] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547432 [BUF243J2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547596 [FRG397 2 69.000] TO BUS 547587 [STR370 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300658 [2BILLNG 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 300677 [2MTVRN 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547727 [WIL479 69.000] TO BUS 547726 [WIL482 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549924 [LAUREL 269.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549926 [FRISCO 269.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4901 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 549925 [NICHOLS 269.000] TO BUS 549956 [NICHOLS 5161.00] TO BUS 549940 [NICHOL XF1 113.200] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 505492 [SPRGFLD5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549954 [JTEC 5161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549955 [JUNCTION 5161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549988 [BRKLNE XF1 113.200] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] TO BUS 549984 [BROOKLINE 7345.00] TO BUS 549989 [BRKLNE XF2 113.200] CKT 2 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.4887 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.522 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.522 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 539800 [CLARKCOUNTY7345.00] CKT 1 | 4.522 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 4.4901 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 562476 [G14-001-TAP 345.00] TO BUS 583850 [GEN-2014-001345.00] CKT 1 | 4.4989 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] TO BUS 587311 [G16-046XFMR1115.00] CKT 1 | 4.4813 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 4.4985 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] TO BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] CKT 1 | 4.4997 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 4.5013 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] TO BUS 588632 [G17-018-GSU134.500] CKT 1 | 4.5002 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] TO BUS 588636 [G17-018-GSU234.500] CKT 1 | 4.5002 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] TO BUS 760286 [G17-220-GSU134.500] CKT 1 | 4.4994 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] TO BUS 760306 [G17-221-GSU134.500] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760810 [G17-203XFMR134.500] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 4.4983 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760809 [GEN-2017-203345.00] TO BUS 760813 [G17-203XFMR234.500] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762834 [GEN-2018-049345.00] CKT 1 | 4.5008 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762835 [G18-049-XFM134.500] TO BUS 762836 [G18-049-GSU134.500] CKT 1 | 4.5008 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4801 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5274 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5274 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5274 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4998 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5516 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5516 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 & 2 | 4.5516 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4036 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4262 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4262 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.4262 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.3731 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533040 [EVANS N4 138.00] TO BUS 533041 [EVANS S4 138.00] CKT Z1 + Z2 | 4.4964 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.3263 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.4878 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.4878 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.4878 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 & 2 | 4.4806 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 588364 [G16-153-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] TO BUS 541263 [SIBLEY 2 69.000] CKT 2 & 3 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 4.4988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532872 [EMCPHER6 230.00] CKT 1 | 4.365 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 4.2763 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 4.493 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 3.1256 | FAIL | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 4.493 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 4.493 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539117 [SPRVILL-EHVB230.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] CKT Z1 | 4.5042 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.4903 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.5457 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.5457 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539638 [FLATRDG4 138.00] TO BUS 539804 [THISTLE4 138.00] CKT 1 | 4.5457 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 4.4937 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] CKT 1 | 4.3252 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 4.106 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 4.1618 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 4.1618 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] TO BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] CKT 1 | 4.1618 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539670 [FTDODGP1 15.000] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 4.4872 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 549969 [BROOKLINE 5161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] CKT 1 | 3.9758 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539678 [GRTBEND3 115.00] TO BUS 539679 [GRTBEND6 230.00] TO BUS 539920 [GRTBNDTT 13.800] CKT 1 | 4.2716 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539681 [N-GBEND3 115.00] TO BUS 539721 [N-GBEND1 34.500] TO BUS 539923 [NGBEND-T 13.800] CKT 1 | 4.4952 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 4.5026 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.4982 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.5504 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.5504 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-T 13.800] CKT 1 | 4.5504 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 4.49 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 4.5446 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 4.5446 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539689 [2ND-KS 3 115.00] TO BUS 539728 [2ND-KS 1 34.500] TO BUS 539931 [2ND-KS T 13.800] CKT 1 | 4.5446 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLDT 13.800] CKT 1 | 4.4984 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLTT 13.800] CKT 1 | 4.4918 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 4.4983 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD T 13.800] CKT 1 | 4.4988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547473 [RDS295 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4801 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4962 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4962 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] TO BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4962 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539811 [SUB34.5KVB 34.500] TO BUS 539813 [TRANSFORMER 345.00] TO BUS 539812 [TERTIARYBUS 19.900] CKT 1 | 4.5065 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539841 [G-2011-008-1345.00] CKT 1 | 4.5125 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539855 [G-2011-008-2345.00] CKT 1 | 4.5124 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 539840 [GEN-2011-008345.00] TO BUS 539857 [G-2011-008-3345.00] CKT 1 | 4.5103 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541205 [BLSPE 5 161.00] TO BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 541235 [DUNCAN 5 161.00] TO BUS 541250 [SIBLEYPL 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 543088 [BLUSPRG2 69.000] TO BUS 543093 [LAKCTYK2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547436 [CUPTAP 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547464 [BOL 73 5 161.00] TO BUS 547493 [BOL431 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 1 | 4.488 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547499 [CPK446 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547468 [AUR124 5 161.00] TO BUS 547537 [AUR124 2 69.000] TO BUS 547704 [AUR1241 12.500] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547499 [CPK446 5 161.00] TO BUS 547618 [CPK446 2 69.000] TO BUS 547721 [CPK446 1 12.500] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547567 [BRT323 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547596 [FRG397 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547529 [SED 80 2 69.000] TO BUS 547727 [WIL479 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547535 [NIX114 2 69.000] TO BUS 547542 [NIC170 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547536 [ASH121 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 547576 [REP345 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515852 [DGRASSE7 345.00] CKT 2 | 4.488 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547542 [NIC170 2 69.000] TO BUS 549925 [NICHOLS 269.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 547545 [FRP217 2 69.000] TO BUS 547585 [DAD368 2 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 560080 [G16-046-TAP 345.00] TO BUS 587310 [GEN-2016-046345.00] CKT 1 | 4.4816 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588631 [G17-018XFMR134.500] CKT 1 | 4.5002 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 588630 [GEN-2017-018345.00] TO BUS 588635 [G17-018XFMR234.500] CKT 1 | 4.5002 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760285 [G17-220-XFM134.500] CKT 1 | 4.4994 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] TO BUS 760305 [G17-221-XFM134.500] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300101 [5MORGAN 161.00] TO BUS 547478 [DAD368 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300668 [2DADEVL 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 300782 [2MORGAN 69.000] TO BUS 300774 [2EUDORA 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 4.4871 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 4.5394 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 4.5394 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515543 [RENFROW7 345.00] CKT 1 | 4.5394 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 300725 [2REEDSP 69.000] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 301521 [5REEDSP 161.00] TO BUS 547488 [BRN412 5 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 301622 [5MORGANXF2 161.00] TO BUS 300045 [7MORGAN 345.00] CKT 2 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300118 [5STKAEC 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 505498 [STOCKTN5 161.00] TO BUS 300816 [5COLLINS 161.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 1 | 4.4955 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 4.4953 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 4.5468 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 4.5468 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515407 [TATONGA7 345.00] CKT 2 | 4.5468 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515961 [GUTHRIE7 345.00] CKT 1 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 4.4992 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 560071 [G16-003-TAP 345.00] CKT 2 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 4.4915 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 763527 [GEN-2019-012345.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515795 [WWDEHV31 13.800] CKT 1 | 4.4988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] TO BUS 515376 [WWRDEHV4 138.00] TO BUS 515799 [WWDEHV21 13.800] CKT 2 | 4.4988 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 4.4871 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 4.5393 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 4.5393 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 4.5393 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] TO BUS 515477 [CHSHLMV7 345.00] CKT 1 | 4.4993 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4827 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5354 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5354 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 4.5354 | FAIL | Great Bend-Spearville 230kV line | GEN-2019-055 | GEN-2019-053 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515546 [GRANTCO4 138.00] CKT 1 | 4.499 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
03 CENTRAL | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515569 [MDFRDTP4 138.00] CKT 1 | 4.4985 | FAIL | Great Bend - Circle 230kV line | GEN-2019-068 | GEN-2019-054 |  |  | Frey St 115kV bus | GEN-2019-051 | GEN-2018-116
05 SOUTHWEST | 25SP | Base | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 6.1172 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] CKT 1 | 6.086 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 6.0306 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 6.1339 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 6.1452 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 6.1453 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 6.145 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 6.145 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 6.13 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525179 [TULIA_TP 3115.00] CKT 1 | 6.1312 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 6.1431 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 6.1409 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 6.1185 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 6.1425 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 5.9638 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 6.1302 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 6.1315 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 6.1343 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 6.1312 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 6.126 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 6.1308 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 6.1423 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 5.8646 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.9826 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 5.9743 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 6.0003 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525538 [TOLK_TR 2 113.200] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 6.0111 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.3769 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525562 [TOLK_2 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.3401 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 6.0988 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.909 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 6.1476 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 6.1066 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 6.1455 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 6.1455 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 6.0914 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 6.1322 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 6.1455 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 6.1445 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526298 [LUBBCK_EST 3115.00] CKT 1 | 6.1414 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 6.144 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 6.145 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 6.1353 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 6.145 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.8435 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 5.9449 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 6.1317 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 6.1317 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 6.1113 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 6.1138 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 6.1458 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 6.1459 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 6.147 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 6.1457 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 6.1446 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 6.1428 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 6.1428 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 6.1438 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 6.1217 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 6.1226 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 6.1268 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 6.1267 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 6.1464 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 6.146 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 6.1047 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 6.1472 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 6.1436 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 6.1433 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 6.1373 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 6.1432 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 5.8219 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 6.1444 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 6.1106 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 6.0419 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 6.1395 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 6.1128 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 6.1162 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 6.144 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 6.1429 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 6.1515 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 6.0672 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 6.1242 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 6.1348 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 6.1136 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 6.1456 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 6.1454 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 6.1415 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 6.1394 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 5.8944 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 6.1336 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 6.1428 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 6.1398 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 6.1445 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 6.1394 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 6.0712 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 6.13 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 6.1233 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 6.149 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 6.149 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 6.1493 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 6.1493 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 6.1456 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 6.1127 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 5.2455 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 6.1173 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.137 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 6.1454 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 6.1274 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 6.1454 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 6.0669 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 6.1246 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 6.1373 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 5.8426 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 5.9967 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 6.0418 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 5.75 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 6.1438 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 6.0988 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 5.9588 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 6.087 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 6.1453 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 6.1449 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 6.1453 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 6.1209 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 2 | 6.1259 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 6.1175 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 6.1473 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 6.1335 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 6.1446 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 6.1225 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 6.0728 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 6.1131 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 6.1022 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 6.1088 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 6.1418 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 6.1418 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 6.1105 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 6.127 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 6.1335 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 6.1139 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] CKT 1 | 6.1376 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 6.1106 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 6.1106 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 6.0691 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 6.1423 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 6.144 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 6.1165 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 6.1226 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 6.1403 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 6.144 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 6.1436 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 6.009 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.0797 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 6.1479 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 6.1431 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 6.1206 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 6.1229 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 6.1284 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 6.1446 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 6.1456 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 6.0794 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 6.139 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 6.1387 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 6.1421 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 6.1456 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 6.1419 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524734 [DS-#21 3115.00] CKT 1 | 6.1344 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 6.1111 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 6.1489 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 6.1332 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 6.1449 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 6.1449 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 6.1131 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 6.1465 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 6.1449 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 6.1441 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524669 [DS-#20 3115.00] CKT 1 | 6.1139 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 7.7015 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 6.1437 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 6.145 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 6.1449 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 6.123 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 6.1451 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 6.1452 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 6.1436 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 6.1238 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25SP | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 6.1479 | PASS | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | Base | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] CKT 1 | 5.8259 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 7.3541 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 1 | 5.8687 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 7.519 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 7.5191 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 7.5185 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 7.5184 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525414 [LAMTON 3115.00] CKT 1 | 7.4977 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525226 [KRS_RURL_TP3115.00] CKT 1 | 7.5154 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 7.5123 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 7.4812 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525191 [KRESS_INT 269.000] TO BUS 525190 [KRESS_TR1 113.200] CKT 1 | 5.877 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 7.2847 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 2 | 5.8629 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 5.8641 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 5.8612 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525056 [BC-EARTH 3115.00] CKT 1 | 7.5004 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525446 [RKYFORD_TP 3115.00] CKT 1 | 7.4946 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 7.5019 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] CKT 1 | 7.5192 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525493 [PLANT_X3 113.800] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 10.344 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.3021 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 7.2906 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525561 [TOLK_1 124.000] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.1057 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 5.83 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.6593 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 7.5227 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 7.4705 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 7.5191 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 7.5191 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.4612 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 7.5027 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526076 [STANTON_W 3115.00] CKT 1 | 7.5169 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] CKT 2 | 7.5092 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 5.6331 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 5.7017 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525844 [ELK_1 118.000] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] TO BUS 525845 [ELK_2 1 18.000] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 5.8778 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 5.878 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 7.5217 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 5.8776 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 5.874 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 5.8762 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 7.5151 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 7.5151 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 5.8417 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 5.8432 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 5.8494 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 5.8487 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 7.5199 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 7.5193 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 7.5199 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526792 [PRENTICE 3115.00] CKT 1 | 7.5184 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526928 [PLAINS_INT 3115.00] CKT 1 | 5.8734 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527041 [ARCO_TP 3115.00] CKT 1 | 7.5114 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 527194 [LG-PLSHILL 3115.00] CKT 1 | 7.5178 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR1 13.200] CKT 1 | 7.5154 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 5.8762 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 7.4962 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] CKT 1 | 7.3713 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] TO BUS 527027 [INK_BASIN 3115.00] TO BUS 527026 [INKBASN_TR 113.200] CKT 1 | 7.5134 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] CKT 1 | 7.4984 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 5.8376 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 5.8748 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 7.5174 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 5.8846 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 5.7931 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 5.857 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 7.5129 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 5.8402 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 5.8774 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6230.00] CKT 1 | 5.8764 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 7.5154 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 7.5134 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] CKT 1 | 5.6359 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 7.5086 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528185 [N_LOVING 7345.00] CKT 1 | 5.8749 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 527966 [KIOWA 3115.00] TO BUS 527964 [KIOWA_TR1 113.200] CKT 1 | 7.5144 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 5.8765 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 5.8701 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 5.8154 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 7.4976 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] TO BUS 760494 [GEN-2017-146230.00] CKT 1 | 5.8529 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 5.8812 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] TO BUS 762134 [G17-158GSU1 34.500] CKT 1 | 5.8812 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] CKT 1 | 5.8815 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] TO BUS 762137 [G17-158GSU2 34.500] CKT 1 | 5.8815 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 5.8773 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762467 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 5.8206 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 8.7673 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 5.841 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 5.8683 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 7.5162 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] TO BUS 525460 [NEWHART 3115.00] CKT 1 | 7.4956 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] TO BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] CKT 1 | 7.5162 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 5.8068 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] CKT 1 | 7.4921 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 7.51 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 5.5651 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 7.3348 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 5.785 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] CKT 1 | 6.9965 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 5.8746 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 5.83 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 7.29 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 7.4548 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 2 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 5.8798 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 5.867 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 7.5121 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 5.8349 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 762216 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 5.8205 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 5.8341 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 7.4884 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 1 | 5.874 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] CKT 2 | 5.874 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 7.4961 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 7.5071 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 2 | 5.867 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 7.498 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 7.4847 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROADS 7345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 7.4847 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 5.796 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 5.8739 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 5.8765 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 5.8765 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 527965 [KIOWA 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 7.5184 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 755000 [WWDBORDT 345.00] CKT 1 | 5.8244 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 5.8552 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 5.8703 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 7.5179 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 7.5188 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 5.7405 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 5.8042 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 5.8804 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 5.8436 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 5.8564 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 5.8592 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 7.5189 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 5.8777 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 5.8695 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524365 [RANDALL 6230.00] CKT 1 | 7.5134 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] TO BUS 524414 [AMA_SOUTH 3115.00] TO BUS 524410 [AMA_SO_TR1 113.200] CKT 1 | 5.8769 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524694 [DS-#22 3115.00] CKT 1 | 5.8743 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524757 [BETHEL_COL13115.00] CKT 1 | 5.8822 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 525050 [BC-KELLEY +3115.00] CKT 1 | 7.5015 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524743 [CASTRO_TR2 113.200] CKT 2 | 5.8768 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524746 [CASTRO_CNTY3115.00] TO BUS 524745 [CASTRO_CNTY269.000] TO BUS 524744 [CASTRO_TR1 113.200] CKT 1 | 5.8768 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 5.8754 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 7.518 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 5.8779 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524831 [FE-HOLLAND 3115.00] CKT 1 | 7.5178 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 7.5194 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 5.6529 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 7.5177 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 7.5184 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524838 [FE-CLOVIS2+3115.00] CKT 1 | 7.5181 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 525028 [BAILEYCO 3115.00] CKT 1 | 7.4844 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524819 [CURRY_TR1 113.200] CKT 1 | 5.8769 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524822 [CURRY 3115.00] TO BUS 524821 [CURRY 269.000] TO BUS 524820 [CURRY_TR2 113.200] CKT 2 | 5.8769 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] CKT 1 | 7.5199 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] CKT 1 | 7.5176 | PASS | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 |  |  | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 5.8586 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003
05 SOUTHWEST | 25WP | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_TAP6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 5.8798 | FAIL | Yoakum 345kV Substation | GEN-2019-011 |  |  |  | Tolk 230kV Substation | GEN-2018-099 | GEN-2017-158 | Newhart 230kV Substation | GEN-2018-089 |  | Roosevelt 230kV Substation | GEN-2019-021 | GEN-2019-003